浙 江 省

高速公路机电工程招标文件范本

（试行）

（共四卷）

浙江省交通厅

二〇〇六年三月

浙 江 省

高速公路机电工程招标文件范本

- （试行）

- XXXXXXXX

- 自     年  月   日起施行

- 浙江省交通厅

2006年3月

《浙江省高速公路机电工程招标文件范本》（试行）

审 定 委 员 会

主任委员：张治中

副主任委员：卞钧霈  楼晓寅

委      员：于树德  邵尧定  蔡体楞  汪会邦

张  起  龚一朋

编  写  组

编写组  组长：汪银华

编写组副组长：蔡金荣  陈允法  辜  同

编写组  成员：吴晓航  吴尧才  李晓春  邵  勇  刘  明

赵  源  孙  伟

序

2003年以来，在省委、省政府的统一部署下，我厅以科学发展观为指导，大力实施“高速网络、干线畅通、乡村康庄、水运强省、绿色通道、廉正保障”等六大工程建设，并以此为契机，结合我省公路水运工程建设的实际情况和经验教训，积极探索和研究地方行业标准和规范体系的制订和建设，取得了一系列的丰硕成果，如《浙江省准四级公路工程技术标准》（试行）等，为我省交通建设事业的全面可持续发展奠定了良好扎实的理论基础和指导依据。

此次由我厅颁布执行的《浙江省高速公路机电工程招标文件范本》（试行）是我省交通系统认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规的又一重要体现，是对交通部《公路工程国内招标文件范本（2003年版）》的补充和完善，并将填补我省，乃至我国高速公路机电工程领域内缺乏专业性的招投标和建设管理规范性文件的空白。

高速公路机电工程具有涉及专业多、技术发展快、施工要求高等特点，也是高速公路建设的关门工程。《浙江省高速公路机电工程招标文件范本》（试行）经过参编人员二年多时间的认真研究，全面总结了我省十年来高速公路机电工程招投标和建设管理工作中取得的经验和教训，切实考虑了今后我省高速公路机电工程的发展趋势，体系完整、内容丰富、实用性强，并符合公路工程基本建设程序的规定和要求，为进一步提高我省高速公路机电工程的建设管理水平，规范招投标工作，指导施工实践，引领技术进步和发展，将起到十分重要的作用。

浙江省交通厅厅长：

二○○六年三月

总  目  录

第 一 卷

| 第1篇 | 投标邀请书格式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 3 |
| --- | --- | --- |
| 第2篇 | 投标人须知••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 5 |
| 第3篇 | 合同通用条款•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 27 |
| 第4篇 | 合同专用条款•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 67 |
| 第 二 卷 |  |  |
| 第5篇 | 通用技术规范•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 71 |
| 第6篇 | 专用技术规范•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 318 |
| 第 三 卷 |  |  |
| 第7篇 | 投标书与投标担保格式•••••••••••••••••••••••••••••• | 325 |
| 第8篇 | 工程量清单••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 331 |
| 第9篇 | 投标书附表格式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 364 |
| 第10篇 | 合同协议书格式••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 382 |
| 第11篇 | 履约担保格式•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 392 |
| 附篇 | 施工组织设计建议书格式•••••••••••••••••••••••••••• | 395 |
| 第 四 卷 |  |  |
| 第12篇 | 图纸（另册出版） |  |

第 一 卷

第1篇  投标邀请书格式

第2篇  投标人须知

第3篇  合同通用条款

第4篇  合同专用条款•

第1篇  投标邀请书格式

# 投标邀请书格式

(投标人全称) ：

1.          省（市）        至         公路项目已由          批准修建，并已列入基本建设计划。现决定对该项目的  机电  工程的实施和完成进行公开招标。你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加第        合同段的投标。

2.本项目招标分为A、B、C、……     个合同段，各合同段独立招标。其中：（写明：各合同段的名称、主要工程内容等）。

3.请凭本邀请书于    年   月   日至    年   月   日到  (招标人全称)           处购买招标文件，招标文件（含《浙江省高速公路机电工程招标文件范本》）每套收取成本费人民币      元，售后不退。

4.招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象等资料编制了一册《参考资料》，投标人在交付人民币      元之后，可以在下列地址取得一份复印件，如有需要，还可查阅详细的勘察资料。

查阅地址：

联 系 人：

电    话：

5.投标人在送交投标文件时，应按投标人须知第13条规定提交人民币      元的投标担保。

6.招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场考察并召开标前会议。

现场考察时间：     年    月    日    时，地点：

标前会议时间：     年    月    日    时，地点：

7.投标文件送交的截止时间为      年    月    日    时，投标文件必须在上述时间之前送交至（单位：                       地址：                        ），招标人定于     年    月    日    时，在（      地址：     ）举行公开开标。

8.请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

招标人地址：

邮      编：

电      话：

传      真:

联  系  人：

招标人：          （盖章）

年      月      日

第2篇  投标人须知

目    录

| 投标人须知资料表（7） 投标人须知修改表（9） 投标人须知(10) 一、总则（10） 1.招标范围（10） 2.资金来源（10） 3.投标人的合格条件（10） 4.投标费用（11） 5.现场考察（11) 6.标前会议（11） 二、招标文件 (11) 7.招标文件的内容（11） 8.招标文件的澄清和解答（12） 9.招标文件的修改（12） 三、投标文件（12） 10.投标文件的组成（12） 11.投标价（13） 12.投标文件有效期（14) 13.投标担保（14) 14.选择方案（15) 15.主要设备产品说明书、样本、检测报告以及相关证明材料（15） 16.投标文件的签署和装订（15） 四、投标文件的送交（15） 17.投标文件的密封和标记（15） 18.送交投标文件截止期（16） 19.迟到的投标文件（16） 20.投标文件的更改与撤回（16） 五、开标与评标（16） 21.开标（16） 22.保密（17） 23.初步评审（17） 24.算术性修正（18） 25.详细评审（19） 26.细微偏差（19） 27.评标价 (20) 28.投标文件的澄清（20） 29.评标方法（20） 六、授予合同（21） 30.授予合同（21） | 31.接受和拒绝投标的权力（21） 32.中标通知书（21） 33.履约担保（21） 34.合同协议书的签署（21） 35.纪律与监督（21) 附件1 工程说明（23） 附件2 地理位置示意图（24） 附件3 主要设备一览表（25） 附件4 评标办法（26） |
| --- | --- |

# 投标人须知资料表

说明：（1）本表各项在送审招标文件时，应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标人须知的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

| 投标人须知 条款号 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标人名称： 地址： 邮编： 联系人： 电话： 传 真： |
| 1.1 | 工程项目名称： |
| 1.2 | 工程说明：详见附件1工程说明 |
| 1.3 | 预计工期： 月，试运行期6个月。 工期暂按 年 月 日开始计算。 |
| 2 | 资金来源：本项目经 批准立项，已列入 省/市基本建设计划。资金来源为： |
| 3.2 | 应更新的资审资料：除本须知3.2（1）……（7）外，还应更新： |
| 3.3 | 是否允许联合体投标： |
| 3.5 | 是否允许分包： |
| 5.1 | 现场考察地址和时间： |
| 5.2 | 取得《参考资料》和查阅详细资料的地点： 每套《参考资料》收费： 元 |
| 6.1 | 标前会议时间和地点： |
| 11.5 | 指明合同是否调价：不调价 |
| 12.1 | 投标文件有效期： 天 |
| 13.1 | 投标担保的金额与形式： |
| 13.2(1) | 招标人的开户名称： 开户银行： 银行帐号： |
| 13.2(2) | 出具投标保函的银行级别：县（市）级及以上银行 |
| 14.1 | 有无技术性选择方案： 无 |
| 16.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本 3 份 |
| 17.2（1） | 送交投标文件的地址： |
| 17.2（2） | 项目第 合同段投标文件 |
| 18.1 | 投标截止期： |
| 18.2 | 递交投标文件延后决定，至少在投标截止期 7 天前发出 |
| 21.1 | 开标时间： 年 月 日 时；开标地点： |
| 21.5 | 本次招标采用 次开标的方式 |
| 29 | 招标人将按 无标底综合评标法 进行评标，招标人设有 投标控制价上限 。 |
| 29.2 | K值： |
| 33 | 履约担保的金额和提交时间：履约担保的金额为 ；提交时间为中标人在收到中标通知书后 28 天内，并在签订合同协议书之前 |
| 34.1 | 合同协议书的签订时间：中标人在收到中标通知书后 28 天内 |
| 35.4 | 监督机构： ；电话： ； 地 址： ；邮编： |

# 投标人须知修改表

在本项目招标文件中，对第2篇的《投标人须知》的修改如下：

| 条款号 | 原 条 款 | 修改后的条款 |
| --- | --- | --- |
| 附件4 | 评标办法 |  |

# 投标人须知

说明：本须知为标准化条款，对本须知的任何修改、补充均在投标人须知修改表中列明；对本须知条款中的信息与数据，均应在投标人须知资料表中填写。

### 一、总则

1．招标范围

1.1  本项目业主（即资料表所写明的招标人）愿意接受为修建、完成资料表1.l和1.2所定义的本工程及其缺陷修复所提交的投标文件。

1.2  工程说明列于投标人须知正文之后附件1；地理位置示意图见附件2；主要设备一览表见附件3。

1.3  本项目预计工期见资料表。

2．资金来源

本招标项目经            批准立项，已列入          省/市基本建设计划，资金来源为         （             投资或筹集，或由             贷款）。投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算和支付。

3．投标人的合格条件

3.1  投标人必须通过资格预审并取得投标资格。

3.2  投标人在送交投标文件时应按新情况更改或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其仍能继续满足资审合格的最低标准。至少应更新以下资料（如有）：

(1)财务状况方面的变化，新近取得银行信贷额度（如有必要）的证明和／或获得其他资金来源的证据；以及现已接受（中标或签约）的新合同工程对财务状况的影响；

(2)资格预审之后新承包的工程名称、规模、进展程度和工程质量；

(3)资格预审后新交工的工程及评定的质量等级；

(4)最近的仲裁或诉讼介入情况；

(5)拟投入本工程所需关键施工设备的当前备有情况；

(6)投标人名称的变化及有关批件；

(7)拟投入本项目主要人员变化情况。

3.3  投标人一般应独立参与投标，如以联合体形式投标，必须遵守以下规定：

(1)联合体由两个或两个以上独立法人组成。联合体应按本招标文件第三卷所附格式签订联合体协议书，并应委任其中一个法人为联合体主办人，代表联合体在投标与履行合同中承担联合体的义务和法律责任。联合体协议书副本应随投标文件一起提交。

(2)联合体各成员应出具授权书，授权主办人办理投标事宜，授权书由各成员法定代表人签署并加盖公章，经公证机关公证后，装订在投标文件内。

(3)尽管委任了联合体主办人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。为此，联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖公章。

(4)联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的50%。

3.4  投标人必须对整个合同段投标，只对某合同段中的部分工程投标者，将不予考虑。

3.5  如有分包计划，必须遵守以下规定：

(1)应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书、人员、设备等资料表以及拟分包的工作量，分包工作量不能超过30%；

(2)分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

(3)通过资格预审后，投标人所建议的分包人如发生了与资格预审内容不符的变更或投标人提出新的超出资格预审时所提出的分包范围，必须先征得招标人的批准，否则，视为无效投标。

3.6  每个投标人对同一合同段只能提交一份投标文件，投标人不能同时既参加联合体又以其独家名义对同一个合同段投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。除非资格预审另有决定，本项目不接受对一个以上合同段的组合标折扣。

4．投标费用

4.1  投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

5．现场考察

5.1  招标人将在资料表写明的地点和时间统一组织投标人对现场及其周围环境进行一次考察，以便使投标人自行查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料。

5.2  现场考察前，招标人或其委托的设计单位将介绍工程的地形、地貌、水文、地质、气象、水源、电源、通信、交通条件等，以帮助投标人了解现场情况，利于编标。

招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象等资料编制了一册《参考资料》，投标人可在资料表所示地址查阅，也可在交付人民币        元之后（见资料表），取得一份《参考资料》的复印件。《参考资料》并不构成合同文件的一部分，投标人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。

5.3  在现场考察过程中，投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。

5.4  现场考察期间的交通、食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.5  如果投标人认为需要再次进入现场考察，招标人将予支持，费用由投标人自理。

6．标前会议

6.1  投标人应按照资料表中写明的时间和地点，派代表出席招标人召开的标前会议。

6.2  标前会议的目的，是澄清并解答投标人在查阅招标文件和现场考察后，可能提出的涉及投标和合同方面的任何问题。

6.3  投标人应在标前会议召开以前，以书面的形式将要求答复的问题提交招标人，招标人将在会上就此作出澄清和解答。会后，招标人将其书面解答和澄清的内容以编号的补遗书形式发给所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

### 二、招标文件

7．招标文件的内容

7.1  招标文件分卷装订，除本款下述各卷册的内容外，招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

各卷册的内容如下：

| 卷 次 | 篇 次 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一卷 | 第1篇 | 投标邀请书 |
|  | 第2篇 | 投标人须知 |
|  | 第3篇 | 合同通用条款 |
|  | 第4篇 | 合同专用条款 |
| 第二卷 | 第5篇 | 通用技术规范 |
|  | 第6篇 | 专用技术规范 |
| 第三卷 | 第7篇 | 投标书与投标担保格式 |
|  | 第8篇 | 工程量清单 |
|  | 第9篇 | 投标书附表格式 |
|  | 第10篇 | 合同协议书格式 |
|  | 第11篇 | 履约担保格式 |
|  | 附 篇 | 施工组织设计建议书格式 |
| 第四卷 | 第12篇 | 图纸 |

7.2  投标人应仔细阅读招标文件，按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件与招标文件的规定与要求不符合，则投标人应自行负责。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，将按本须知有关重大偏差的规定办理。

7.3  投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

8．招标文件的澄清和解答

8.l  要求对招标文件进行澄清和解答的投标人，应在送交招标文件截止期至少10天前，将要求澄清和解答的问题以书面形式（包括传真、信函）送达招标人。招标人应在投标截止期7天前，将书面答复以编号的补遗书方式送达（以收到日期为准，下同）所有已购买招标文件的投标人。投标人在收到该书面答复（补遗书）后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

9．招标文件的修改

9.1  在递交投标文件截止期7天之前，招标人可能会因任何原因，包括按本须知第6条对在标前会议期间提出的问题，以发出编号的补遗书的形式对招标文件进行修改。

9.2  补遗书将寄（送）给所有已购买招标文件的投标人，各次补遗书应按时序编号，作为招标文件组成部分对所有投标人都有约束力。投标人每次收到补遗书后，应在24小时以内（以发出时间为准）以传真等书面形式向招标人确认收到。

9.3  为使投标人在编写投标文件时有合理的时间考虑并反映上述补遗书的内容，必要时招标人可按本须知第17条的规定，酌情延后送交投标文件的截止期。

### 三、投标文件

10．投标文件的组成

10.l  投标人编写的投标文件，至少应包括下列各项内容：

投标文件由技术文件、商务文件（不含报价）和报价文件三部分组成，投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，其内容如下：

技术文件：

（1）工程技术规范与技术方案；

（2）投标图纸；

（3）招标文件第8篇投标书附表中的：

表1、拟为承包本合同工程设立的组织机构框图；

表7、主要产品的制造商、供货商或代理商资格证明；

表8、主要设备材料技术响应表；

表9、主要产品说明书、样本、检测报告以及相关证明材料。

（4）施工组织设计包括：

表1、施工组织设计的文字说明；

表2、主要分项工程施工工艺框图；

表3、施工总体计划表工程管理曲线。

商务文件（不含报价）

（1）投标书（不含报价）及投标书附录；

（2）投标担保；

（3）授权书（如有）；

（4）联合体协议书（如有）；

（5）招标文件第8篇投标书附表中的：

表2、拟在本合同工程任职的主要人员简历表；

表3、拟投入本合同工程的主要施工机械表；

表4、拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表；

表5、分包人表；

表6、特殊分包人表（如有，由业主填写）；

（6）辅助资料；

（7）资格预审更新资料；

（8）按本招标文件规定需填报的其他资料。

报价文件：

（1）投标书报价单；

（2）调价函及其工程量清单（如有）；

（3）工程量清单说明；

（4）标价的工程量清单。

以上内容都必须使用本《范本》第三卷中提供的格式或大纲，除另有规定外，投标人不得修改。

10.2  施工组织设计应满足招标文件合同条款、技术规范、计划工期的要求，并作为对投标文件进行详细评审的重要依据。

11．投标价

11.1  投标人的投标价，应是本须知第1条中所述的本工程所投合同段的全部工程的投标价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总额价为根据。

11.2  投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程细目的单价、合价和总额价。投标人没有填入单价、合价或总额价的工程细目，业主将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总额价业主将不予接受，严重者将视为重大偏差，其投标将被拒绝。

11.3  投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：

(1)工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费由业主承担。投保的范围与条件和保险费率由招标人与承保人在所商定的投保协议中确定，并在招标文件中写明。上述保险费在工程量清单TS100章中列有一个单独的支付细目，由投标人按招标文件中的规定填写总额价，中标后业主将按承包人实际支付的保险费的保单支付给承包人。

(2)承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

11.4  承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内。

11.5  在合同实施期间，投标人填写的单价和总额价按投标人须知资料表与合同专用条款的规定不予调整。

11.6  如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以补遗书予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

11.7  投标人若有调价函则应遵循如下规定：

(1)工程量清单中招标人指定的报价不允许调价；

(2)调价函必须采用招标文件规定的格式，与投标文件正本一起密封提交。调价函应说明调价后的最终报价，并以最终报价为准，而且投标人只能有一次调价的机会；

(3)调价函必须附有调价后的工程量清单。否则，投标人的调价无效，仍按原报价进行评标。

12．投标文件有效期

12.1  投标文件有效期为开标之日后资料表所载明的时间内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

12.2  在特殊情况下，招标人在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复；投标人可以拒绝招标人的要求，而不会因此被没收投标担保。同意延期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第13条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

13．投标担保

13.1  投标人在送交投标文件时，应同时按资料表规定的金额提交投标担保。

13.2  投标人必须选择下列任一种投标担保形式：现金支票、银行汇票、银行保函或招标人规定的其他形式。

(1)若采用现金支票或银行汇票，投标人应确保上述款项在投标文件提交截止日期前能划拨到招标人在投标人须知资料表中指定的帐号上，否则，其投标担保视为无效。

(2)若采用银行保函，则应由国有商业银行或股份制商业银行开具，银行级别由招标人根据项目的具体情况在投标人须知资料表中规定。银行保函应采用招标文件第三卷中提供的格式。银行保函原件应在投标文件提交截止时间前单独密封递交给招标人。

(3)联合体的投标担保，应由联合体主办人按本款规定提交。

13.3  投标担保在投标文件有效期满后30天内保持有效，招标人如果按本须知 12.2款的规定延长了投标文件有效期，则投标担保的有效期也相应延长。

13.4  投标文件中必须装有投标保函（或现金支票、银行汇票）的复印件，未按规定提交投标担保的投标文件，招标人将予以拒绝。

13.5  招标人与中标人签订合同协议书后5天内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标担保，最迟应不超过投标文件有效期满后30天。

13.6  投标人如有下列情况，其投标担保将被没收：

(1)在投标文件有效期内撤回投标文件；或

(2)投标人不接受依据本须知的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；或

(3) 中标人未能按本须知第32条和33条的规定提交履约担保或签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同。

14．选择方案

14.1  除招标文件项目专用本另有规定外，本项目不要求也不接受投标人提出选择性方案。

15．主要设备产品说明书、样本、检测报告以及相关证明材料

15.1  投标人必须按要求提供本须知附件3规定的主要设备的产品说明书或样本或检测报告或相关证明材料，投标人选定产品的技术参数、功能指标等招标文件要求的相关内容，在评标过程中以产品说明书、样本或检测报告中的数据或描述为准。

15.2  在产品说明书或样本或检测报告或相关证明材料中，凡具有本次投标选用的相关设备材料技术参数和功能指标内容的地方必须经产品生产厂商逐页盖章确认并提供原件（盖章后复印无效）。

15.3  投标人应对其提供的产品说明书、样本或检测报告的真实性、有效性负责，一经查实弄虚作假，其投标文件将被拒绝。

15.4  对于招标文件有要求，但产品说明书、样本或检测报告中没有说明的技术参数、功能指标，投标人应提供和生产厂商共同盖章并签字确认的承诺书，否则投标人应自负其责。

16．投标文件的签署和装订

16.1  投标人应按本须知第10.1款的规定，向招标人递交投标文件，份数按资料表规定，其中一份为正本并标记，其余为副本并标记，副本应是正本的复制件。当正本与副本有不一致时，以正本为准。

16.2  投标文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页小签或签署，不得用签名章代替。未按规定小签或签署的投标文件将被拒绝。

16.3  投标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由投标文件签字人在改动处小签或盖法人章。

16.4  本须知第16.2款要求的授权书应由法定代表人签署并由公证机关公证。公证书原件应装订在投标文件的正本之中，且应由公证机关对投标人法定代表人、授权代理人的签字的真实性作出公证。如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。授权书未按规定签字并公证的投标文件将被拒绝。

16.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

### 四、投标文件的送交

17．投标文件的密封和标记

17.1 投标文件的技术文件（正本、副本）、商务文件（正本、副本）和报价文件（正本、副本）分别包装在三个内层封套里，并在内封套上分别注明“技术文件（正本、副本）”、“商务文件（正本、副本）”和“报价文件（正本、副本）”的标记，加贴盖有投标人公章的封条，然后统一密封在一个外层封套中，未密封的投标文件将不予签收。

17.2  在外层封套上应写明（具体资料见投标人须知资料表）：

(1)收件人（招标人）的全称和详细地址；

(2)            项目                 合同段投标文件；

(3)在         年         月         日        时（即开标时间）前不得开封。

外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

17.3  内层封套上应写明投标人的全称和详细地址，以便因投标文件迟到或其他原因宣布不能接受该投标文件时，得以原封退回。书写方法是：

投标人        邮编：

地址：

名称：

招标人地址及名称：               （寄）

17.4  如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

18．送交投标文件截止期

18.1  投标人必须按在资料表中写明的地址、所规定的递交投标文件截止期前，将投标文件送达招标人签收。

18.2  在特殊情况下，招标人如果决定延后递交投标文件截止期，至少应在原定的投标截止期(资料表所规定的天数)天前，将此决定通知送达所有的投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止日。

19．迟到的投标文件

19.1  招标人在按本须知第18条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件，将原封退回投标人。

20．投标文件的更改与撤回

20.1  在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件撤回的要求可先以传真通知招标人，但应随即补发一份正式的书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人签收。

20.2  更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送。

20.3  送交投标文件截止期以后，投标文件不得更改。需作澄清时，必须按本须知第28条的规定办理。

20.4  如果在投标文件有效期内撤回投标文件，则按本须知第13.6款的规定没收其投标担保。

### 五、开标与评标

21．开标

21.1  招标人将按本招标文件“投标邀请书”和资料表中规定的截止时间（或按18.2款通知延后的截止时间）和地点，对所有收到的投标文件进行开标。开标时，投标人应委派法定代表人或其授权的代理人准时出席，在开标时检查投标文件，确认开标结果，并在开标记录上签字。

21.2  开标由招标人主持，邀请行政主管部门监督或公证机关进行公证。

21.3  对已按第20.l款规定要求撤回的投标文件，不予开标。在投标截止时间之后收到的投标文件，将不予开标，原封退还给投标人。

21.4  开标时，由公证机关或投标人授权代理人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标人当众拆封，对投标文件的签署及投标担保的提交情况等进行核查。未按投标人须知第16条规定分为技术文件、商务文件和报价文件分别包装和进行密封、标记的投标文件将不予开标。开标后，招标人发现投标人未按照招标文件的要求提交投标担保，或者投标书未按照招标文件规定签署并加盖公章，或者授权书未按照招标文件规定签字盖章并经公证，经监督机构或公证人员核实确认后，招标人将当场宣布为废标。

21.5  只对符合第17条要求的投标文件开标。

对于一次开标的，由招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价、以及招标人认为必要的其他内容。

对于二次开标的，首先，招标人当众拆封投标文件中的商务文件，并宣读合同段名称、投标人名称、工期、工程质量目标、项目经理及投标担保的递交情况以及招标人认为必要的其它细节。报价文件不予拆封，报价文件交监督机关或公证机关密封保存。

其次，评标委员会对投标文件的技术文件和商务文件分别评审完毕后，书面通知所有投标人对报价文件进行开标，招标人将当众拆封投标文件中的报价文件，并招标人宣读合同段名称、投标人名称、投标价、以及招标人认为必要的其他内容。若发现投标书报价单上未填写总价，或未按照招标文件规定签署并加盖公章，经监督机构或公证机关核实确认后，招标人将当场宣布为废标。

未经宣读的调价函（如果有），一律不在评标中考虑。

招标人应做好开标记录，并要求投标人代表签字，存档备查。

21.6  若招标人宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督或公证机关当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的结果。

21.7  招标人设有投标控制价上限或有标底的，应当在报价文件开标前当场公布并记录备案。

21.8  投标人因故不能派授权代理人出席开标活动，事先应以书面形式（信函、传真）通知招标人，此时，招标人将认为该投标人默认开标结果。

22．保密

22.1  开标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、澄清和评比工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

22.2  投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定。

22.3  从开标到工程竣工交付使用后3年时间内，业主或招标人均不得将投标人的投标资料向任何第三方泄漏，除非征得原投标人的书面同意。

23．初步评审

23.1  评标委员会首先对投标文件的技术（含部分商务）部分进行初步评审，只有通过初步评审才能进入详细评审。

通过初步评审的主要条件：

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标书按招标文件规定填报了投标价、工期和投标有效期；且有法定代表人或其授权的代理人亲笔签字，盖有法人章；

b.投标书附录的所有数据均符合招标文件规定（表格不能少，若无，则填无）；

c.投标文件商务部分的格式和内容完整，并与招标文件的要求相一致，内容均按规定填写；

d. 投标文件技术规范的内容和编排完整，并与招标文件相对应；

e. 按规定提供了拟投入的主要人员（不得少于资格预审强制性条件中列明的人员）的证件复印件，证件清晰可辨、有效；

f.投标文件按招标文件规定的形式装订，并标明连续页码。

(2)投标文件正本上法定代表人或其授权代理人必须逐页签字（含小签）齐全，符合招标文件规定；

(3)与申请资格预审时比较，其资格没有实质性下降：

a.通过资格预审后法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件；

b.资格没有实质性下降，指投标文件仍然满足资格预审中的强制性标准（资质、经验、人员、设备、财务等）。

(4)投标人按照招标文件规定的格式、时效和内容提供了投标担保：

a.投标担保为无条件式投标担保；

b.投标担保的受益人名称与招标人规定的受益人一致；

c.投标担保金额符合招标文件规定的金额；

d.投标担保有效期符合招标文件规定的要求；

e.若采用银行保函形式，出具保函的银行级别必须满足投标人须知资料表的规定。

(5)投标人法定代表人的授权代理人，其授权书符合招标文件规定，并符合下列要求：

a.授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名，不得用签名章代替；

b.附有公证机关出具的加盖钢印的公证书；

c.公证书必须同时对授权人和授权代理人签字的真实性进行公证；

d.公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或之后。

(6)投标人以联合体形式投标时，提交了联合体协议书副本，且与通过资格预审时的联合体协议书正本完全一致；

(7)投标人如有分包计划应提交分包协议，且分包内容符合招标文件规定；

(8) 一份投标文件应只有一个投标报价，不得提交选择性报价，除招标文件另有规定允许投标人提交选择性方案外；

(9)投标人提交的调价函符合招标文件要求（如有）；

(10)投标文件载明的招标项目完成期限不得超过招标文件规定的时限；

(11)工程质量目标必须满足招标文件要求；

(12)投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

投标文件不符合以上条件之一的，三分之二以上（含）评标委员认为其属于存有重大偏差的，该投标文件作废标处理。

24．算术性修正

24.1  评标委员会对投标文件工程量清单进行校核，对算术性差错，在最终报价不变和注意报价平衡的前提下，按以下原则进行修正：

a.当以文字表示的金额与数字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准，修正以数字表示的金额；

b.当开标时确认的最终报价与工程量清单总价不一致时，以开标时确认的最终报价为准，修正工程量清单总价；

c.当工程量清单总价不等于各细目的合价累计时，以工程量清单总价为准，修正各细目的合价；

d.当合价不等于各细目的单价与数量相乘时，以合价为准，修正各细目单价。

24.2  按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并由投标人确认修正后的最终工程量清单。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，并没收其投标担保。当算术性差错绝对值累计在1%（含）以上者，属于重大偏差，评标委员应对其作无效标处理。

25．详细评审

25.1  评标委员会还应对通过初步评审的投标文件的技术（含部分商务）部分从合同条件、技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审。

25.2  对合同条件进行详细评审的主要内容包括：

(1)投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，不得提出新的风险划分办法；

(2)投标人不得增加业主的责任范围，或减少投标人义务；

(3)投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法；

(4)投标人对合同纠纷、事故处理办法不得提出异议；

(5)投标人在投标活动中不得含有欺诈行为；

(6)投标人不得对合同条款有重要保留。

投标文件如有不符合以上条件之一者，三分之二以上（含）评标委员认为其属于存有重大偏差的，该投标文件作废标处理。

25.3  对设备性能、技术能力、管理水平和履约信誉的评审工作的主要内容包括：

(1) 施工业绩、履约信誉证明材料，以及主要设备产品说明书、样本、检测报告等不存在虚假；主要设备材料的关键技术指标所在的产品说明书、样本、检测报告等有供应商的盖章；对于招标文件有要求，但产品说明书、样本或检测报告中没有说明的技术参数、功能指标，投标人提供了和生产厂商共同盖章并签字确认的承诺书；

(2)主要设备材料的关键技术指标（详见评标办法附表1：主要设备材料关键技术指标一览表）均能满足招标文件要求；

(3)主要设备有设备制造商（或代理商）的授权书等文件，且真实有效；

(4) 组织机构和专业技术力量能满足施工要求；

(5)生产措施不存在重大安全隐患；

(6)承诺的质量检验标准不低于国家强制性标准要求。

投标文件如有不符合以上条件之一者，三分之二以上（含）评标委员认为其属于存有重大偏差的，该投标文件作废标处理。

25.4  对完成算术性修正之后的报价文件的评审工作的主要内容包括：

(1)工程量清单说明中投标人不得提出不同的工程验收、计量、支付办法；

(2)投标报价各细目单价构成和各章合计价构成基本合理，无严重不平衡报价；

(3)投标人的报价应控制在招标人设立的投标控制价上限之内，不得超出招标人投标控制价上限的报价。

投标文件如有不符合以上条件之一者，三分之二以上（含）评标委员认为其属于存有重大偏差的，该投标文件作废标处理。

26．细微偏差

26.1  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)在算术性复核中发现的绝对值累计在1%（含）以内的算术性差错；

(2)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程细目的单价和合价；

(3)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程细目的单价和合价或所报单价增加或减少了报价范围；

(4)在招标人给定的工程量清单中修改了某些支付号的工程数量；

(5)除强制性标准规定之外，拟投入本合同段的施工、检测设备、人员不足；

(6)关键工程技术方案、施工组织设计不够完善；

(7)主要设备的其他技术参数或功能指标（本须知25.3（3）款规定的除外）和招标文件的要求有偏差。

26.2  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1)按本须知第24条规定对算术性差错予以修正；

(2)对于漏报的工程细目单价和合价或单价和合价中减少的报价内容视为已含入其它工  程细目的单价和合价之中；

(3)对于多报的工程细目报价或工程细目报价中增加的部分报价应从工程量清单中给予修正扣除；

(4)对于修改了工程数量的工程细目报价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报的单价予以修正，工程量清单作相应调整；

(5)对施工、检测设备或人员的细微偏差，在相关评分中酌情扣分；

(6)对关键工程技术方案或施工组织设计的细微偏差，在相关评分中酌情扣分；

(7)主要设备的其他技术参数或功能指标（本须知25.3（3）款规定的除外）的细微偏差，在相关评分中酌情扣分。

27．评标价

27.1  经投标人确认的最终投标报价为投标人的评标价。

27.2  招标人对投标人投标报价的评审应以评标价为基准。

28．投标文件的澄清

28.1  招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清、补正或承诺。对此，投标人不得拒绝。澄清、补正或承诺应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、补正或承诺内容将作为投标文件的组成部分。

28.2  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、补正或承诺的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

29．评标方法

在详细评审之后，评标委员会可根据下述评审方法进行评审。

29.1  对投标文件进行详细评审后综合评分的主要内容和分值范围如下：按评标价和技术（含部分商务条件）二大部分进行评分，总分100分。其中评标价占权重70％，即最高分为70分，技术（含部分商务条件）占权重30％，即最高得分为30分。

29.2  评标价的分值确定：

(1) 评标基准价的确定

C＝（1–K）×A

式中：A—除第十三条（7）、（8）款规定的以外所有投标人评标价的平均值；

C—为评标基准价；

K—为下浮系数（开标时，由业主在1％、2％、3％、4％、5％五个连续数值中随机抽定一个）。

当经开标宣布的最低报价与次低报价相差10%（含）以上时，最低报价将被视为低于成本价竞标，作无效标处理，该最低报价不进入评标基准价的计算。

投标人的报价应控制在招标人设立的投标控制价上限之内，超出投标控制价上限的报价，作无效标处理，不进入评标基准价的计算。

(2)对投标人的评标价按下述规定进行评分：

a.当投标人的评标价等于评标基准价C时，得最高分70分；

b.当投标人的评标价低于评标基准价C时，在评标基准价与－5%（含）之间时，每下浮一个百分点扣1分，在－5%以下时，每下浮一个百分点扣1.5分；

c.当投标人的评标价高于评标基准价C时，在评标基准价与＋5%（含）之间时，每上浮一个百分点扣1.0分，在＋5%以上时，每上浮一个百分点扣2分；

d.中间值按比例内插法计算评标价得分（保留小数二位）；

e.评标价得分可以扣到0分为止。

### 六、授予合同

30．授予合同

30.1招标人将把合同授予投标文件通过初步评审和详细评审，并且经综合评估得分最高的投标人。

31．接受和拒绝投标的权力

31.1  招标人在发出中标通知书前有权接受和拒绝任何投标，宣布投标无效或拒绝所有投标，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任，也不解释原因，但投标担保将退还给投标人。

32．中标通知书

32.1  评标结束并经批准后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标单位发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中将写明业主将支付给承包人按合同规定实施和完成本工程及其缺陷修复的总价（即合同价格）。投标人在收到中标通知书后，应立即以书面形式通知招标人。

32.2  中标通知书是合同文件的组成部分。

33．履约担保

33.1  中标人在收到中标通知书后28天内，并在签订合同协议书、廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同之前，应按合同条款规定的履约担保形式和额度，向业主（招标人）提交一份履约担保。出具履约保函的银行必须具有相应的担保能力，所需费用由中标人自行承担。联合体的履约担保由联合体主办人出具或联合体成员共同出具，金额等于招标文件规定。

34．合同协议书的签署

34.1  中标人在收到中标通知书后28天内或资料表另行规定的天数内，应与业主签订合同协议书。在签订合同协议书之前，应按本须知第32条规定提交履约担保。

34.2  签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

34.3  合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。业主和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同及质量责任合同，明确双方在廉政建设和安全生产、质量责任方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

34.4  如果中标人未能按本须知第33.1或34.1款的规定提交履约担保，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标担保。在此情况下，可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

35．纪律与监督

35.1  严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作有关的信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

35.2  投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

35.3  如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

35.4  招标工作将公开接受社会监督。

监督机构：                    地    址：

电    话：                    邮    编：

### 附件1工程说明

工程说明的编写应包括以下内容：

1.项目位置；公路的起讫地点、里程、等级、技术标准、各大桥、立交、隧道的技术参数、监控、通信、收费（分）中心、收费站、收费车道等的数量与具体位置等；

2.水文与气象简况；

3.交通、电力、通讯及其他条件；

4.合同段划分表；

5.工程概况：工程包括的主要系统及其主要设备；

6.工期、缺陷责任期、保修期。

### 附件2 地理位置示意图

### 附件3 主要设备一览表

| ### 序号 | ### 工程量清单 ### 细目号 | ### 主要设备名称 | ### 单位 | ### 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件4 评标办法

本项目评标办法详见《项目专用本》

第3篇  合同通用条款

目    录

| 定义和解释‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（31） 1.l定义‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（31） 1.2标题和边注‥‥‥‥‥‥‥‥‥（33） l.3书面通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（33） 监理工程师和专业监理工程师‥‥‥（33） 2.l监理工程师的职责和权限‥‥‥（33） 2.2专业监理人员的任命与权限的委托 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（34） 2.3书面指令‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ (34) 2.4监理工程师秉公办事‥‥‥‥‥（34） 转包和分包‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（34） 3.l禁止转包‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（34） 4.1分包‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（34） 合同文件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（35） 5.l法律‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（35） 5.2合同文件的优先次序‥‥‥‥‥（35） 6.l图纸和技术资料的提供‥‥‥‥（35） 6.2工程进度受影响‥‥‥‥‥‥‥（35） 6.3图纸或指示延误和延误造成的费用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（35） 6.4承包人未能提交相关图纸‥‥‥（36） 6.5临时工程图纸‥‥‥‥‥‥‥‥（36） 7.l补充图纸和指示‥‥‥‥‥‥‥（36） 7.2承包人提供的施工图纸‥‥‥‥（36） 7.3施工图补充设计‥‥‥‥‥‥（36） 7.4批准不影响责任‥‥‥‥‥‥‥（36） 一般义务‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（36） 8.l承包人的一般责任‥‥‥‥‥‥（36） 8.2现场作业和施工方法‥‥‥‥‥（38） 8.3合同文件中的差错‥‥‥‥‥‥（38） 8.4承包人工程资金的管理‥‥‥‥（38） 9.1合同协议书‥‥‥‥‥‥‥‥‥（38） 10.l履约担保‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （38） 10.2履约担保的有效期‥‥‥‥‥ （38） 11.l参考资料‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （38） 11.2现场考察‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （38） 12.l投标文件的完备性‥‥‥‥‥ （39） | 12.2不可预见的外界障碍或自然条件‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （39） 13.1工作符合合同要求‥‥‥‥‥‥（39） 14.1工程进度计划和设备采购计划的提交‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（39） 14.2工程进度计划和设备采购计划的修订‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（39） 14.3未解除承包人的义务或责任‥（40） 15.l承包人对合同工程的管理‥‥（40） 15.2承包人的施工机械‥‥‥‥‥（40） 16.l承包人的职工‥‥‥‥‥‥‥（40） 16.2监理工程师有权反对‥‥‥‥（40） 17.l施工定线与放样‥‥‥‥‥‥（40） 18.1钻孔和勘探性开挖‥‥‥‥‥（41） 19.1安全、保卫与环境保护‥‥‥（41） 20.1工程的照管与维护‥‥‥‥‥（42） 20.2弥补损失或损害的责任‥‥‥（42） 20.3由于业主风险所造成的损失或损害‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（42） 20.4业主的风险‥‥‥‥‥‥‥‥（42） 21.1工程的保险‥‥‥‥‥‥‥‥（42） 21.2保险范围‥‥‥‥‥‥‥‥‥（43） 22.1承包人的雇员及装备的保险‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（43） 23.1例外情况‥‥‥‥‥‥‥‥‥（43） 24.1未能取得保险赔偿额的责任‥（43） 25.1保险的凭证‥‥‥‥‥‥‥‥（44） 25.2足够的保险额‥‥‥‥‥‥‥（44） 25.3对承包人未投保的补救方法‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（44） 25.4遵守保险单的条件‥‥‥‥‥（44） 26.1遵守法令规章‥‥‥‥‥‥‥（44） 27.1文物‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（44） 28.1专利权‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（44） 29.1为其他承包人提供方便‥‥‥ （44） 30.1承包人保持现场整洁‥‥‥‥ （45） 31.1交工时的现场清理‥‥‥‥‥ （45） |
| --- | --- |
| 31.2交工后现场未清理的处理‥‥ （45） 劳务‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （45） 32.1职工的聘（雇）用‥‥‥‥‥ （45） 32.2安全员和事故防范‥‥‥‥‥ （45） 32.3妨碍治安的行为‥‥‥‥‥‥ （45） 32.4卫生与供水‥‥‥‥‥‥‥‥ （45） 32.5武器或弹药 ‥‥‥‥‥‥‥‥（46） 33.1劳务和承包人装备的统计表‥‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （46） 33.2事故报告‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （46） 设备、材料和操作工艺‥‥‥‥‥‥ （46） 34.1设备、材料和操作工艺的质量‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（46） 34.2样品费用‥‥‥‥‥‥‥‥‥（46） 34.3检（试）验费用‥‥‥‥‥‥（46） 34.4未规定的检（试）验费用‥‥（46） 34.5监理工程师对未规定的检（试）验的 决定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （46） 35.1作业的检查与工厂监造‥‥‥ （46） 35.2检查和监造的日期‥‥‥‥‥ （46） 35.3设备材料的到货检（试）验与拒收 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （47） 35.4独立的检查‥‥‥‥‥‥‥‥（47） 35.5试验室‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （47） 36.1工程覆盖前的检查 ‥‥‥‥ (47) 37.1不合格工程设备或材料的拆运‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （47） 37.2承包人不执行指令‥‥‥‥ （47） 暂时停工‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （48） 38.1暂时停工‥‥‥‥‥‥‥‥ （48） 38.2暂时停工的补偿‥‥‥‥‥ （48） 38.3暂时停工持续28天以上‥‥ （48） 开工和延误‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（48） 39.1工程的开工‥‥‥‥‥‥‥‥（48） 40.1工期‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（48） 41.1工期的延长‥‥‥‥‥‥‥‥（49) 41.2承包人发出通知和提交具体细节 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（49) 41.3延长工期的暂时决定‥‥‥‥（49) 41.4要求和审批延期的拖延‥‥‥（49) 42.1工作时间的限制‥‥‥‥‥‥（49) | 43.1工程进度过慢‥‥‥‥‥‥‥（49) 44.1拖期损失偿金‥‥‥‥‥‥‥ (50) 交工与竣工‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（50） 45.1分系统检（试）验‥‥‥‥‥（50） 45.2系统检（试）验‥‥‥‥‥‥（50） 45.3完工检（试）验‥‥‥‥‥‥（50） 45.4机械完工与证书‥‥‥‥‥‥（50） 45.5培训与操作维护手册‥‥‥‥（50） 45.6联网测试‥‥‥‥‥‥‥‥‥（51） 45.7设备移交清单‥‥‥‥‥‥‥（51） 45.8试运行‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（51） 45.9交工质量鉴定‥‥‥‥‥‥‥（51） 45.10交工验收和交工证书‥‥‥（51） 46.1竣工检（试）验‥‥‥‥‥‥（52） 46.2竣工文件‥‥‥‥‥‥‥‥‥（52) 46.3竣工验收和鉴定书‥‥‥‥‥（52) 缺陷责任与保修‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （52） 47.1缺陷责任期‥‥‥‥‥‥‥‥（52) 47.2完成未完工作和修复缺陷‥‥（52) 47.3缺陷修复的费用‥‥‥‥‥‥（53) 47.4承包人未能执行指令‥‥‥‥（53) 48.1缺陷的调查‥‥‥‥‥‥‥‥（54) 48.2保修期‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（54) 变动、增加和取消‥‥‥‥‥‥‥‥（54） 49.1变更‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（54） 49.2变更的指令‥‥‥‥‥‥‥‥（54） 50.1变更后的作价‥‥‥‥‥‥‥（54） 50.2监理工程师确定单价的权力‥（54） 索赔程序‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 51.1索赔通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 51.2当时的记录‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 51.3索赔的证明‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 51.4不合规定‥‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 51.5索赔的支付‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 承包人装备、临时工程和材料‥‥‥‥（55） 52.1本工程专用的承包人装备、临时工程和材料‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（55） 52.2业主对损坏不负责任‥‥‥‥‥（56） 52.3承包人装备的租用条件‥‥‥‥（56） 52.4列入分包合同‥‥‥‥‥‥‥‥（56） 计量‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（56） |
| 53.1工程量‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（56） 53.2未填单价或总额价的细目‥‥‥（56） 54.1工程的计量‥‥‥‥‥‥‥‥‥（56） 55.1计量方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（56） 55.2总额支付细目的分目‥‥‥‥‥（56） 暂定金额‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（56） 56.1“暂定金额”的定义‥‥‥‥‥（56） 56.2暂定金额的使用‥‥‥‥‥‥‥（57） 56.3凭证的出示‥‥‥‥‥‥‥‥‥（57） 特殊分包人或供货人‥‥‥‥‥‥‥‥（57） 57.1特殊分包人或供货人‥‥‥‥‥（57） 57.2特殊分包人（或供货人）与承包人的责任划分‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（57） 57.3明确规定设计要求‥‥‥‥‥‥（57） 57.4承包人与特殊分包人的相关支付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（57） 57.5对特殊分包人的支付证书‥‥‥（58） 证书和支付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（58） 58.1阶段结帐单‥‥‥‥‥‥‥‥‥（58） 58.2阶段支付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（58） 58.3保留金的扣留‥‥‥‥‥‥‥‥（58） 58.4保留金的退还‥‥‥‥‥‥‥‥（58） 58.5开工预付款的支付与扣回‥‥‥（58） 58.6设备、材料预付款的支付与扣回 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（59） 58.7证书的改正‥‥‥‥‥‥‥‥‥（59） 58.8完工结帐单‥‥‥‥‥‥‥‥‥（59） 58.9交工结帐单‥‥‥‥‥‥‥‥‥（59） 58.10最后结帐单‥‥‥‥‥‥‥‥ （59） 58.11清帐书‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（60） 58.12最后支付证书‥‥‥‥‥‥‥‥（60） 58.13业主责任的终止‥‥‥‥‥‥‥（60） 58.14支付期限‥‥‥‥‥‥‥‥‥ （60） 59.1缺陷责任终止证书‥‥‥‥‥‥（60） 60.1保修期的终止‥‥‥‥‥‥‥‥（60） 承包人违约‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（60） 61.1承包人的违约‥‥‥‥‥‥‥ （60） 61.2承包人违约而终止合同‥‥‥ （61） 61.3合同终止之日的估价与终止后的支付‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（61） 61.4契约利益的转让‥‥‥‥‥‥（61） | 补救措施‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（61） 62.1紧急补救工作‥‥‥‥‥‥‥（61） 特殊风险‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（62） 63.1特殊风险‥‥‥‥‥‥‥‥‥（62） 63.2承包人对特殊风险不承担责任 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（62） 63.3特殊风险对工程的损害‥‥‥（62） 63.4由特殊风险引起的费用增加‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（62） 63.5由特殊风险而终止合同‥‥‥（62） 63.6终止合同时承包人装备的撤离‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（62） 63.7终止合同的支付‥‥‥‥‥‥‥（63） 合同履行的解除‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（63） 64.1解除履行合同时的付款‥‥‥‥（63） 合同纠纷的解决‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（63） 65.1监理工程师的裁定‥‥‥‥‥‥（63） 65.2友好协商或上级调解‥‥‥‥‥（64） 65.3仲裁‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（64） 65.4未能遵守裁定或协议‥‥‥‥‥（64） 65.5仲裁费用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（64） 通知‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（64） 66.1致承包人的通知‥‥‥‥‥‥‥（64） 66.2致业主和监理工程师的通知‥‥‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（64） 66.3地址的变更‥‥‥‥‥‥‥‥‥(65) 业主的违约‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（65）67.1业主的违约‥‥‥‥‥‥‥‥‥（65） 67.2承包人装备的撤离‥‥‥‥‥（65) 67.3合同终止时的支付‥‥‥‥‥（65) 67.4承包人暂停工程的权利‥‥‥（65） 67.5工程的复工‥‥‥‥‥‥‥‥（65） 费用和法规的变更‥‥‥‥‥‥‥‥（65） 68.1费用的增加或减少‥‥‥‥‥（65） 68.2后继的法规‥‥‥‥‥‥‥‥（66） 其他‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（66） 69.1纳税和缴费‥‥‥‥‥‥‥‥（66） 70.1廉政建设‥‥‥‥‥‥‥‥‥（66） 70.2安全生产‥‥‥‥‥‥‥‥‥（66） 70.3工程质量责任‥‥‥‥‥‥‥（66） 71.1共同的和各自分别的责任‥‥（66） |

合同通用条款

### 定义和解释

| 定 义 | 1.1 | 在本合同中，下列名词或术语，除文中另有要求或说明外，应具有本条所指的含义： (1)a.业主 指本项目的合同专用条款中指明的执行本建设项目投资计划的单位，或其指定的负责管理本建设项目的代表机构，以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 b.承包人 指其投标已为业主所接受，并与业主签订了合同协议书承建本合同工程的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 c.分包人 指承包人报经监理工程师审查并取得业主批准已分包了本合同工程一部分的当事人（单位），或合同中指明作为分包本合同工程一部分的当事人（单位），以及取得该当事人（单位）资格的合法继承人（单位）。 分包人应具备相应专业承包资质或劳务分包资质。 d.供货商 指为工程提供一般设备、材料的经营单位。 e.制造商 指直接为工程制造设备、材料的生产企业。 f.代理商 指以代理单位的资格为工程供应所代理的设备、材料的经营单位或企业。 g.监理工程师 指业主为实施本合同委托的承担本合同工程监理工作的独立法人派出的常驻工地全面履行监理服务合同规定的职责和义务的总负责人。监理工程师的名称将在专用条款中写明。 h.监理机构 指监理工程师为实施本合同工程监理工作而在工程现场设立的组织，该组织由总监理工程师负责。 i.项目经理 指由承包人书面委派常驻现场负责执行本合同和管理本合同工程的代表。 j.项目技术负责人 指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。 (2)a.合同 指合同条款（通用和专用）、技术规范、图纸、工程量清单、投标书、投标书附录、投标书附表、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。 b.规范 指合同中包括的本合同工程的技术规范和在技术规范中引用的国家、部颁规范、规程、标准，包括按第49条规定所做的或由承包人提交并经监理工程师批准的对技术规范的修改或补充。 c.图纸 指监理工程师按本合同规定向承包人提供的全部设计图纸、和可能附有的计算书和有关技术资料，由承包人和监理工程师协助施工图设计单位完成、业主组织评审批准并报省级主管部门备案的施工图补充设计，以及由监理工程师签署的变更设计图纸，或由承包人提交并经监理工程师批准的施工工艺图、计算书和其他有关技术资料。 d.工程量清单 指投标文件中已标价、经算术性修正无误且承包人已确认的最终的工程量清单。 e.投标书附录 指直接附在投标书（函）之后并构成投标书组成部分的附录。 f.投标书附表 指投标书附录之外的编入第8篇所示格式的各种附表。 g.补遗书 指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的补充或修改书，是招标文件的组成部分。 (3)a.开工期 指投标书附录中规定的开工期限。 b.交工日期 指实质上完成本合同工程或某单项工程施工并合格地通过交工验收后，在发给的交工证书上写明的日期。 c.工期 指本合同工程或某单项工程从开工至交工的时间，均从投标书附录中规定的开工期的最后一天算起至交工证书上写明的交工日期止。 d．试运行期 试运行期指从完工证书上写明的试运行开始之日算起至承包人提交交工验收书面申请的日期止。 e．缺陷责任期 缺陷责任期指从交工证书上写明的缺陷责任开始之日算起至承包人提交缺陷责任终止书面申请日期止。 (4)a.合同价格 指在合同协议书中写明的、承包人按合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复应得到的支付价款总额。 b.保留金 指业主根据第58.3款扣留的款额。 c.阶段支付证书 指除最后支付证书之外的、由监理工程师签发的任何支付证书。 d.最后支付证书 指监理工程师按第58.12款签发的支付证书。 (5)a.永久工程 指根据合同规定应实施的永久性工程（包括下文所指的设备） b.临时工程 指在实施和完成本合同工程及其缺陷的修复过程中所需的各种临时性工程（不包括下文所指的承包人装备）。 c.合同工程或合同段工程 指合同协议书中写明的合同范围内的全部工程。 d.设备 指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器、装置以及诸如此类的设备。 e.承包人装备 指属承包人所有（或租赁）的、为了实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的机械、器具或物品。 f.永久占地 指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。 g.临时占地 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。 (6)a.天 指日历日，年、月、日按公历计算。 b.国家 指中华人民共和国。 c.书面 指手书、打字或印刷的通信函电，包括传真和电子邮件。 (7)a.施工图补充设计 指由承包人和监理工程师协助施工图设计单位，根据招投标文件、主要系统设备的技术特性和工程现场状况所做的对施工图的补充和完善设计。 b. 调试 指按合同条款和合同其他有关规定，在施工期内，由承包人执行的，在准备合同工程的完工测试及验收前的测试、检验与运行等工作。一旦调试完毕，承包人即可提交完工验收书面申请。 c. 机械完工 指工程设备全部安装到位，并经分系统、系统、完工检（试）验合格的阶段，以签发机械完工证书为标志。 d. 联网测试 指工程在机械完工后，并与全省高速公路主干网联接前的系统技术、性能、质量的测试。 e. 试运行 指工程在联网测试完成后，对工程进行运行考核的阶段，试运行时间一般为6个月。 f. 交工检验 指合同规定的检验，这些检验应包括承包人的自检和监理工程师的检验，并应在承包人提出交工验收申请之前完成。 g. 质量鉴定 指质量监督部门对工程技术指标、系统功能、施工管理、安装质量、竣工资料等进行全方位的检查、检测，并对工程的质量等级进行评定。 h. 交工证书 指本合同工程或合同工程中规定有单独工期的单项工程完工后，根据第45.9款规定签发的证书。 g.缺陷责任检查 指按合同条款和合同其他有关规定，当承包人提交缺陷责任终止书面申请后，由业主会同监理工程师及有关部门参加，对合同工程进行一次全面检查，使本合同工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到业主和监理工程师认为合格的程度。一旦缺陷责任检查通过，即可签发缺陷责任终止证书。 |
| --- | --- | --- |
| 标题和边注 | 1.2 | 本合同条款中标题和边注不应视为本合同条款的一部分，在合同条款或合同本身的解释中也不应考虑这些标题和边注。 |
| 书面通知 | 1.3 | 除另有规定外，在本合同中所指的任何单位或个人发出或发布的任何通知，或予以批准、确认、认证，或表示同意、否定，或做出决定、任命，或提出要求和意见等均应是书面的，都不应被无理扣压或拖延。收件方应在回执上签署姓名和收到时间。 |

### 监理工程师和专业监理工程师

| 监理工程师的职责和权限 | 2.1 | (1)监理工程师必须履行合同规定的职责。 (2)各级监理工程师可以行使监理合同规定和本合同规定的相应的职权。总监理工程师在行使以下规定的职权之前，应先取得业主的专门批准： a.执行第4.1款的有关规定； b.确定第12.2款项下产生的费用增加额； c.根据第38、39条发布开工令、暂时停工或复工令； d.决定第41条项下的工程延期（具体授权批准的天数可在专用条款中规定并以此为准）； e.审查批准技术规范（规格）或设计的变更； f.根据第49.1款发出的变更指令； g.确定第50条项下的单价或总额价； h.确定第51条项下的索赔额； i.按照第56条决定有关暂定金额的使用； j.根据第57条确定特殊分包人。 (3)如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理工程师有权在未征得业主的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理工程师应根据第50条规定，确定因上述指令产生的合同价格的增加额，报业主批准后通知承包人。 (4)除在合同中有明确的规定外，监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何义务。 |
| --- | --- | --- |
| 专业监理人员的任命与权限的委托 | 2.2 | 监理机构可根据不同的工程规模、难易程度、地理条件及合同段大小，由监理工程师任命一定数量的专业监理工程师，及配备一定数量的测量与试验人员、旁站监理人员及行政管理人员。监理工程师应将上述各类人员的姓名、职责、分工和权限范围及时通知业主和承包人。各专业监理工程师可在其授权范围内，按合同规定履行质量监理、进度监理与费用控制职责，可以为此发出指示，这些指示均应视为是监理工程师发出的，且与监理工程师发出的指示具有同等效力。 但是： (1)专业监理工程师没有对任何工程、设备或材料加以反对，并不影响监理工程师否定该工程、设备或材料并发出纠正指令的权力； (2)如果承包人对专业监理工程师的任何函电有疑问，可将该疑问提交监理工程师，而监理工程师应对上述函电内容做出确认、否定或变更。 |
| 书面指令 | 2.3 | 各级监理工程师发出的指令应是书面的。由于某种原因，各级监理工程师可以发出口头指令，承包人必须执行此口头指令，但事后该监理工程师应以书面形式确认上述口头指令。如果承包人在各级监理工程师发出口头指令的的3天内，未收到该监理工程师的上述书面确认，承包人应立即以书面形式要求该监理工程师确认上述口头指令。如该监理工程师在收到承包人的书面要求的3天之内没有以书面形式驳回上述确认，则该口头指令应认为已被该监理工程师书面确认。 |
| 监理工程师 秉公办事 | 2.4 | 监理工程师在按本合同要求做出决定、同意，或批准，或确定价值（作价），或处理涉及业主和承包人的权利和义务事项时，应该根据合同条款规定，考虑各方情况，实事求是和公正地做出判断并经受检查。如发现有不当之处，应进行修正。 |

### 转包和分包

| 禁止转包 | 3.1 | 承包人不得将本合同工程转包给其他单位或个人，或者将本合同工程肢解之后以分包的名义分别转包给其他单位或个人。否则，将按61条承包人违约处理。 |
| --- | --- | --- |
| 分 包 | 4.1 | 事先未报经监理工程师审查并取得业主批准，承包人不得将本合同工程的任何部分分包出去（业主指定的特殊分包人除外）。分包人应具有相应专业承包资质或劳务分包资质；不允许分包人将其承接的工程再次分包。分包工程不准压低单价，分包管理费视工程情况限制在分包合同价的1%以内。分包协议书，包括工程量清单应报监理工程师核备。 承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，他应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。分包人就分包项目向业主承担连带责任。 业主对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。 对于承包人提出的劳务分包，分包人应具有相应的劳务分包资质，报经监理工程师审查并报业主核备。劳务人员应加入到承包人施工班组，并持项目经理签发的劳务人员证上岗。 合同范围内合法的供货商、制造商或代理商为其产品提供的安装、调试、测试等相关的服务工作不应视为分包。 若承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位；或合同中未有约定，又未经业主批准，承包人将其承包的部分建设工程交由其他单位完成；或分包人将其承包的建设工程再行分包的，按61.1款承包人违约处理。 |

### 合同文件

| 法 律 | 5.1 | 本合同必须服从国家现行法律和法规；合同的解释应以国家现行法律和法规为准。 |
| --- | --- | --- |
| 合同文件的 优先次序 | 5.2 | 组成合同的各个文件应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充，如出现相互矛盾的情况，以下述文件次序在先者为准。 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下： (1)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； (2)中标通知书； (3)投标书和投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）； (4)合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）； (5)合同通用条款； (6)标价的工程量清单； (7)招标文件技术规范与图纸（含施工图补充设计和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）； (8)投标技术文件与图纸（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）； (9)其他投标文件及其附表； (10)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。 |
| 图纸和技术资料的提供 | 6.1 | 监理工程师应在发出中标通知书之后的42天内，向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。上述图纸、技术规范和其他技术资料，未经监理工程师同意，承包人不得提供给与本工程施工无关的第三方。 |
| 工程进度受影响 | 6.2 | 在施工过程中，监理工程师如未在合理的时间内发出为施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示，因此可能影响了工程施工计划而延误工期时，承包人可向监理工程师发出通知，并抄送业主，提出所必需的详图或补充、更正图纸或指示，需要的时间和理由，以及说明由于上述图纸或指示延误可能造成的影响和损失。 |
| 图纸或指示延误和延误造成的费用 | 6.3 | 如果由于监理工程师未曾或未能按照第6.2款规定在合理的时间内向承包人发出按承包人通知中要求的所需的详图或补充、更正的图纸或指示，且实际上造成了工程进度的拖延以致可能产生的费用增加，则监理工程师在与承包人协商并报业主批准后，应确定： (1)根据第41条的规定承包人应得的延长工期；以及 (2)应该加到合同价格上的费用款额（如果发生）， 并将上述确定通知承包人，抄送业主。 |
| 承包人未能提交相关图纸 | 6.4 | 如果由于承包人未能按照合同规定提交他应该提交的有关图纸、现场实测数据或其他技术资料而使监理工程师未能在合理时间内发出上述第6.2款所要求的图纸或指示，则监理工程师在根据上述第6.3款规定做出确定时应视具体情况考虑这些因素。 |
| 临时工程图纸 | 6.5 | 当监理工程师认为需要时，承包人应提交临时工程的设计图纸2份，供监理工程师批准或备查。 |
| 补充图纸和指示 | 7.1 | 监理工程师有权随时向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行，并受其约束。 |
| 承包人提供的施工图纸 | 7.2 | 为使第6.1款所述的设计单位设计的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面或现场具体地形或因尺寸与位置变化而引起局部变更，或因施工图补充设计而引起的设备、系统、技术的变更，或因合同要求与施工需要，承包人应免费向监理工程师提交该部分工程的施工图5份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理工程师批准。此类图纸应按监理工程师规定的格式和图幅绘制。监理工程师在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理工程师提出的要求做出修改，重新向监理工程师提交，监理工程师应在7天内批准或提出进一步的修改意见。 |
| 施工图补充设计 | 7.3 | 施工图补充设计的主要目的是确保施工图设计内容与工程拟采用的设备和材料以及工程施工现场的实际情况更好地匹配符合，是对施工图设计的深化、完善、修正和补充，以便能充分、全面、有效地指导施工。施工图补充设计工作由施工图设计单位负责完成，并作为浙江省高速公路机电工程设计程序中的一个重要环节。承包人和监理工程师应全面配合和协助，并负责提供为完成施工图补充设计所必须的所有设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。如果施工图设计中有不满足营运管理需求的内容或业主有新的管理需求设想，业主也有责任向施工图补充设计单位提供的正式书面材料予以指正和说明，以便设计单位能在施工图补充设计过程中进一步完善。 施工图补充设计完成以后，业主应及时上报省级交通主管部门备案，并和施工图设计共同作为工程施工、监理、支付、验收的依据。在工程施工过程中，如发现施工图设计与施工图补充设计存在偏差、不一致等情况，应以施工图补充设计中的内容为准。 因施工图补充设计引起的相关变更，按照技术规范第100章122.3款施工图补充设计阶段引起的变更所确定的有关程序执行。 |
| 批准不影响责任 | 7.4 | 监理工程师根据第7.2款规定做出的批准，不应解除承包人对合同所负的责任。 |

### 一般义务

| 承包人的一般责任 | 8.1 | 根据合同的各项规定，承包人应协助做好合同规定的施工图补充设计，精心组织施工，加强质量控制，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、设备、材料、施工装备和其他物品。 承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件。 承包人应加强质量管理，具体做到： (1)建立质量责任制。经理部、工区（工段）设专职质量员，班组设兼职质量员，明确各级责任。开工前报监理工程师备案。分项施工的现场应实行标示牌管理，写明作业内容和质量要求，要认真执行三检制度，即：自检、互检、工序交接检验制度，要根据合同的规定切实做好隐蔽工程的检查工作。 (2)对现场施工人员加强质量教育，强化质量意识，开工前技术交底，进行应知应会教育，严格执行规范，严格操作规程，分项工程开工前必须按合同要求执行先试验再铺开的程序。 (3)要加强质量监控，确保规范规定的设备开箱检验、隐蔽工程检查检验、试验调试检验、交工自检自查、试运行检查等，现场检查检验的原始资料、记录必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。监理工程师有指令时,重要的隐蔽工程覆盖前应进行摄像或照相并保存现场记录。 (4)必须完善检验手段，要根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度，要根据合同要求加强工地试验室的管理，要加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格设备、材料严禁用于本工程。 (5)要建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。 (6)为贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》，确保在设计使用年限内建设工程质量，业主与承包人在签订工程合同的同时必须签订《工程质量责任合同》。《工程质量责任合同》作为施工合同协议书的附件，与工程施工协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效，双方务必认真执行。《工程质量责任合同》的有效期为双方签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。 (7)根据合同规定，除非在技术规范中有明确限制，承包人的责任包括根据计划、程序、规范、图纸、标准和任何在技术规范中要求的其他文件的规定，提供本合同工程中的全部设备和一切服务。包括进行完工测试及验收、交工验收和缺陷责任检查中按合同要求承包人应负的责任，提供足够的合格的辅助操作人员以及适用的原材料和设施，并应履行业主按合同要求承包人应完成的全部工作和服务。 (8)试运行期和缺陷责任期的标准备件的项目和数量，承包人可根据拟采用系统和设备的技术要求，填报备件清单。不管如何，试运行期和责任缺陷期所需标准备件和专用工具已包括在报价文件中。 (9)除了提供标准备件外，承包人应同意提供缺陷责任期满后两年内工程运行和维护所需备件。业主将自行判定所需项目及数量并依承包人所报单价进行采购。 (10)承包人开发应用在本合同工程上的一切软件，其产权归业主所有。承包人应在交工时向业主提交所有使用和维护资料，上述资料作为交工验收的必须条件。 (11)承包人应从现场所在地、省或国家政府机构或公共服务机构以承包人名义获得为履行合同所必需的各种许可、批准和/或许可证，包括但不限于承包人和分包人人员签证和进口所有承包人装备的进口许可证，并取得根据合同条款履行合同所需非业主责任的其他许可、批准和/或许可证。 |
| --- | --- | --- |
| 现场作业和施工方法 | 8.2 | 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。 |
| 合同文件中的差错 | 8.3 | 当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。监理工程师接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人，抄送业主。 |
| 承包人工程资金的管理 | 8.4 | 承包人应向业主授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。业主支付的预付款、工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。业主的阶段支付款将转入承包人指定并经业主批准的银行所设的专门帐户，业主及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止阶段支付，直至承包人改正为止。 |
| 合同协议书 | 9.1 | 承包人应签订并履行合同协议书，该协议书按照招标文件所附格式，必要时可做修改。制备本合同文件的费用由业主承担。在合同协议书签订并生效之前，投标书和中标通知书将约束双方。 |
| 履约担保 | 10.1 | 承包人在收到中标通知书后28天之内并在签订合同协议书之前，应向业主提交履约担保，同时通知监理工程师。担保金额在投标书附录中写明。履约担保采用履约银行保函的形式，保函应采用招标文件所附的或业主事先同意的格式，由承包人从国有商业银行或股份制商业银行开具（银行级别在专用条款中说明），并保证其有效。保函的正本由业主保存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。 联合体的履约担保应由联合体主办人或联合体各成员共同提交，但其金额应达到投标书附录中规定的金额。 |
| 履约担保的有效期 | 10.2 | 在承包人按照合同要求实施和完成本合同工程之前，履约担保一直有效。在根据第45.9款规定发出交工证书后，业主就不应对本担保再提出任何索赔要求。 此担保中的银行保函应在上述交工证书发出后的14内天退还给承包人。 |
| 参考资料 | 11.1 | 业主或业主委托的设计单位可以根据对本合同工程的勘察所取得的水文、地质、气象等资料汇编一册《参考资料》，作为附卷同招标文件一起发行但不构成合同文件。业主或其委托的设计单位应对其提供上述资料的真实性负责，承包人则应对他自己就上述资料的解释或推论负责。 |
| 现场考察 | 11.2 | 应认为，承包人在送交投标文件之前，已进行了现场考察，对现场和其周围环境以及可得到的有关资料进行了察看和核查，在考察时间允许的情况下已经查明以下方面内容： (1)现场的地形地貌和特征； (2)水文和气候条件； (3)实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工； (4) 进场道路和水、电、食宿供应条件； (5) 当地的乡规民约和风俗习惯。 还应认为，承包人已取得可能对投标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料；因此认为，承包人的投标文件是以业主所提供资料和他自己的察看和核查为依据的。 |
| 投标文件的完备性 | 12.l | 应该认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和标价的工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务（包括提供货物、设备、材料、服务的义务，并包括了暂定金额范围内的意外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作和条件。 |
| 不可预见的外界障碍或自然条件 | 12.2 | 在施工期间，除现场异常气候条件按第41.1款第(3)项处理外，承包人如果遇到凭其经验无法预见的外界障碍或自然条件，并已实际造成影响工期和增加费用时，承包人应立即就此向监理工程师发出通知，并抄送业主。监理工程师收到该通知后，如经查明属实，确认该障碍或条件不可能为一个有经验的承包人所合理预见的，则监理工程师在与承包人协商并报业主批准后应确定： (1)根据第41条规定承包人应得的延长工期；以及 (2)应该得到合同价格上的费用款额， 并将上述确定通知承包人，抄送业主。 但是对于合同中已经明确指出的不可预见的外界障碍或自然条件，无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在合同报价中计入其影响而可能发生的一切费用。 对于合同未明确指出，但是在不可预见的外界障碍或自然条件发生之前，监理工程师已经指示承包人有可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。 对于在没有监理工程师具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理工程师接受，监理工程师在就上述(1)(2)做出确定时，也应考虑予以适量补偿。 |
| 工作符合合同要求 | 13.1 | 承包人应严格按照合同规定实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，使工程质量、进度和费用达到合同文件约定的预期要求。承包人应该严格遵守与执行监理工程师就有关本工程实施的任何事项所做的指令，无论这些事项在合同中是否载明。 |
| 工程进度计划和设备采购计划的提交 | 14.1 | 承包人应在签订合同协议书后28天之内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划和设备采购计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案的说明。设备采购计划应表明拟采购的设备及材料的订货时间、采购时间、运至现场时间等相关内容。监理工程师应在收到该计划后的14天内审查同意或提出修改意见。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每周预计完成的工作量和形象进度。 |
| 工程进度计划和设备采购计划的修订 | 14.2 | 承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划进行一次修订，并应在每月 25日前将下个月的进度计划提交给监理工程师。施工过程中，如果监理工程师认为有必要或者工程的实际进度不符合按第14.1款已同意的进度计划，监理工程师可要求承包人每周提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。在这种情况下，承包人应在接到监理工程师指令后的3天内将修订后的进度计划提交给监理工程师。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。设备采购计划可以根据采购进展情况或监理工程师的要求做出不定期的修订。 |
| 未解除承包人的义务或责任 | 14.3 | 承包人向监理工程师提交上述工程进度计划和说明，或设备采购计划和说明，并取得监理工程师的同意，但不能因此而解除承包人根据合同规定应负的任何责任或义务。 |
| 承包人对合同工程的 管理 | 15.1 | 在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更新投标书附表所报项目经理或项目技术负责人名单时，应事先与监理工程师协商并取得业主的同意。如果监理工程师认为已委派的项目经理或项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职，经业主同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经业主与监理工程师同意的新的项目经理或项目技术负责人。否则将按第61.1款视为承包人违约。 |
| 承包人的施工机械 | 15.2 | 承包人应使合同文件中投标书附表表3所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将按第61.1款视为承包人违约。 尽管承包人已按投标书附表的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理工程师认为仍不能满足现场施工的需要或不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续调遣或购买、租用某些机械、设备和仪器，承包人不得拒绝。若承包人在接到指令14天内未按要求执行，将按第61.1款视承包人违约。 除非合同另有规定，交工验收结束后，承包人应将其运至现场的所有施工机械或多余的材料运离现场。 如果承包人请求，业主应尽力协助承包人为执行合同不再需要的、由承包人进口用于执行合同的承包人施工机械获得现场所在地、浙江省或国家政府的出口许可。 |
| 承包人的职工 | 16.1 | 承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复而需要的下述人员： (1)按投标书附表中所报名单的各类专业技术人员、质检人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等资质和经历的人员替换。 (2)其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理并指导作业的工长。以及 (3)适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。 尽管承包人已按投标书附表中所列的数量派遣了上述各类人员，但若监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人和抄送业主。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延。 |
| 监理工程师有权反对 | 16.2 | 监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇用的那些工作不能胜任，或玩忽职守、工作不负责任的人员。上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本合同工程工作。 |
| 施工定线与放样 | 17.1 | 监理工程师应在发出开工通知书14天之前，向承包人提供原始基准点、基准线和基准高程等书面资料，并负责对承包人的施工定线或放样进行检查验收。承包人则应： (1)根据监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和基准高程，负责对本工程进行准确的放样，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸正确性负责；以及 (2)负责提供放样所必需的仪器、机具和劳务。 在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同规定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则监理工程师除及时指令纠正外，应根据第50条规定，在与承包人和业主协商后确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送业主。 监理工程师对放样、标高的核查，均不应解除承包人对其上述工作准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，直到工程交工验收结束。 |
| 钻孔和勘探性开挖 | 18.1 | 在工程施工期间，如果监理工程师要求承包人进行钻孔或勘探性的开挖工作，除非在工程量清单中已经列有此类工作的一个支付细目或列入专项暂定金额，否则，此项要求应由监理工程师按照第49条发出指令。 |
| 安全、保卫与环境保护 | 19.1 | 在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该： (1)充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。 a.按施工人员的2%～4%配备专职的安全员； b.特殊工种（电工、起重工、电焊工、车船驾驶员等）应经过专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗； c.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法； d.所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录； e.根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行本工程技术规范的具体规定。 (2)为了保护本合同工程免遭破坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。 (3)在通航水域施工时，应与地方当局取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。 (4)承包人应熟悉和遵守环境保护法，并切实执行本招标文件中有关环境保护方面的要求和规定。 a.对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场、施工时间应加以控制。 b.采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。 在整个施工过程中对承包人采取的安全、保卫和环境保护措施，业主和监理工程师有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。 (5)为使施工合同在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，业主与承包人在签订工程合同的同时必须签订《安全生产合同》，并作为施工合同的附件，与工程施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效，双方务必认真执行。《安全生产合同》的有效期与工程施工合同协议书相同。 |
| 工程的照管与维护 | 20.1 | 从开工之日起，承包人应全面负责照管与维护本合同工程和将用于或安装在本合同工程中的设备、材料，直到本合同工程机械完工证书签发之日为止。此后的照管责任即交给业主。承包人应对他在缺陷责任期内承担的未完工程和将用于或安装在该工程中的设备、材料的维护负责，直到根据第47条规定该未完工程完工为止。 |
| 弥补损失或损害的责任 | 20.2 | 在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的设备、材料等发生损失或损害，不论出于什么原因（第20.4款规定的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对第47条和48条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。 |
| 由于业主风险所造成的损失或损害 | 20.3 | 由于下文第20.4款规定的属于业主的风险造成的损失或损害，承包人应在监理工程师要求的范围内予以弥补。同时，监理工程师应按照第50条规定在与承包人协商并报业主批准后，确定由于该弥补工作造成的合同价的增加额，通知承包人，并抄送业主。如果是业主的风险和其他风险结合而造成损失或损害，监理工程师在确定上述增加额时，应考虑承包人和业主双方按比例分别承担的责任。 |
| 业主的风险 | 20.4 | 属于业主的风险包括： (1)战争、入侵； (2)核反应、辐射或放射性污染； (3)空中飞行物体坠落或非业主亦非承包人责任造成的爆炸、火灾； (4)暴乱、骚乱。但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外； (5)工程的任何部分被业主提前使用或占用所造成的损失或损害，但合同中另有规定者除外； (6)属于本工程设计引起的损失或损害，但由承包人设计的部分除外； (7)承包人无法预见，也无法采取措施加以防范的或自然力的破坏作用。但能予投保的自然力风险除外。 |
| 工程的保险 | 21.1 | 承包人应以业主和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产（本工程除外）的损失或损害，或人员（业主和承包人雇员除外）的死亡或伤残所负责任进行的保险。 当本合同工程发生第20条所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并抄送业主和监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。办理本款所述的保险并不限制第20条和第22条规定的业主和承包人的义务和责任。 工程一切险及第三方责任险的保险费率按业主与承保人事先议定的保险合同费率办理，工程一切险的投保金额为工程量清单第TS100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第TS900章的合计金额；第三方责任险的投保金额不得低于投标书附录中规定的赔偿限额，但事故次数不限。上述两项保险费均由承包人报价时列入工程量清单内。业主在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。 |
| 保险范围 | 21.2 | 工程一切险和第三方责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程竣工颁发竣工证书为止，业主和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项应由承包人负责投保： (1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前； (2)承包人在按第47和48条规定而施工的作业中引起的损失或损害。 |
| 承包人的雇员及装备的保险 | 22.1 | 承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险，并应要求其分包人也进行此项保险。承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。 在本合同工程的施工和缺陷修复过程中，业主对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产（设备）的损失或损害不予赔偿；业主也不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任，但第23.1款定义的例外情况除外。 办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在工程量清单的单价及总额价中，业主不单独支付。 |
| 例外情况 | 23.1 | 有下述情况之一者属例外情况，业主有责任予以赔偿： (1)由于本工程的征地拆迁工作引起的承包人雇员人身或财产损害； (2)因业主在本工程范围内实施其他工程引起的人身或财产损害； (3)由业主或其职工或其他承包人的雇员的行为或疏忽所造成的人身伤亡或财产的损失或损害。 但是，如果在涉及上述事故的索赔及诉讼费用方面，承包人或其雇员也对伤害或损坏应负有部分责任时，业主或其他承包人对上述伤害或损坏应负的相应责任，应公正合理地界定。 |
| 未能取得保险赔偿额的责任 | 24.1 | 任何未予投保的金额或不能从承保人处收回的偿额（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应根据第20条对业主和承包人责任的规定，由业主或承包人承担。 但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人承担全部责任： (1)承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况； (2)承包人未按25.1款要求的期限进行投保；或 (3)承包人未按25.2款要求投保足够的保险额。 |
| 保险的凭证 | 25.1 | 承包人应在办理有关保险后，尽快向业主提供按合同要求所投各种保险的生效证明，并在开工后28天内提交保险单，同时向监理工程师提交副本。 |
| 足够的保险额 | 25.2 | 在整个合同期内，按合同条款应保证足够的保险额。当工程性质、规模或计划发生变更时，承包人应及时通知承保人。发出通知前，如需对各项保险做任何变动时，承包人应事先与监理工程师协商并取得业主的批准。 |
| 对承包人未投保的补救方法 | 25.3 | 如果承包人未按合同规定投保应由其投保的险种并保持有效，或未能在第25.1款规定的期限内向业主提交保险单，则承包人应承担除本合同文件规定应由业主负责以外的一切损害赔偿和补偿以及与此有关的一切索赔、诉讼和赔偿费用及其他开支。 |
| 遵守保险单的条件 | 25.4 | 如果承包人或业主未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，一方应保障另一方不受由于未能遵守保险单的条件而造成的全部损失和索赔。 |
| 遵守法令规章 | 26.1 | 承包人在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该： (1)遵守国家或浙江省颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定； (2)遵守有关部门（如铁路、交通、航道、水利、电力、通讯、公用事业、环保等）的规章、细则等，不因本合同工程的实施或缺陷的修复而使有关单位的财产或职权受到影响。 业主不承担由于承包人违反任何上述规定的各种罚款和责任；但业主应协助承包人在承包人开始施工前办妥施工所需的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可，使承包人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。 |
| 文 物 | 27.1 | 在工程现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。承包人一旦发现这类物品时，应采取一切必要的措施保护现场，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何该类物品，并且立即将此发现通知监理工程师，抄报业主，并执行监理工程师关于处理此事的指令。如果由于这样的指令使承包人工期受到拖延或增加了费用，则监理工程师在与承包人和业主协商后应确定： (1)根据第41条规定承包人应得的延长工期； (2)应加到合同价格上的额外费用。 上述确定应通知承包人并抄送业主。 |
| 专 利 权 | 28.1 | 承包人在实施本合同工程和其缺陷修复过程中所采用的施工工艺、进场的装备和设备、材料等，如果因其商标、图案、施工工艺、新材料的使用等发生侵犯专利权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用和其他开支，均由承包人负责。但因遵守业主或监理工程师提供的设计或规范而造成的侵权，则属例外。 |
| 为其他承包人提供方便 | 29.1 | 如果监理工程师有书面要求，承包人应该为业主或与业主签订有承包合同的其他承包人及其职工提供其他服务。 除非合同另有规定，监理工程师应根据第49条的规定，确定由此产生的合同价格的增加额，通知承包人并抄送业主。 |
| 承包人保持现场整洁 | 30.1 | 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和设备、材料应整齐妥善存放和贮存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。 |
| 交工时的现场清理 | 31.1 | 在签发交工证书时，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。但在缺陷责任期终止之前，承包人有权在现场一定范围内保留为在缺陷责任期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施。 |
| 交工后现场未清理的处理 | 31.2 | 按照第31.1款的规定，如果承包人未在业主或监理工程师允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则业主可以： (1)委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；以及 (2)委托他人清除并运走垃圾、废料。 因上述工作而发生的费用应由承包人承担，业主可从应付承包人的任何款项内扣除，若不足时，业主可作价处理承包人财产用以抵补，或由业主依照法律从承包人处收回该款项。 |

### 劳务

| 职工的聘（雇）用 | 32.1 | (1)除非合同另有规定，承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为业主或监理工程师服务的人员中招聘雇员和工人；承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应将劳务合同的副本报监理工程师核备。 (2)承包人应负责为其雇员安排食宿并提供各种必需的生活设施，并应采取合理的卫生防护措施和安全措施以保护其雇员的健康和安全。 (3)承包人应负责其雇员的人身安全，并应按合同条款第22.1款的规定为其投保人身意外伤害险。 (4)承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。 |
| --- | --- | --- |
| 安全员和事故防范 | 32.2 | 承包人应遵守第19.1款规定，在其现场设置安全机构，配备规定数量的安全员专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，并报当地治安部门备案。安全机构人员应该称职，有权依据有关规定发布指令，并采取保护性措施以防止事故发生。 |
| 妨碍治安的行为 | 32.3 | 承包人在任何时候应采取各种合理的预防措施，以防止其员工或在其员工之间发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为，并维护安定和维护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。 |
| 卫生与供水 | 32.4 | 承包人应自费采取必须的卫生防护措施，经常保持现场及其驻地整洁和卫生，以保护职员和工人的健康，并应与当地卫生部门合作，根据要求在整个合同执行期间配备医务人员，防止传染病和准备常用的急救药物。 在炎热的高温条件下施工时，承包人应注意采取防暑降温措施。 承包人还应负责为其雇用的员工供应清洁的饮用水和合格的施工用水。 |
| 武器或弹药 | 32.5 | 承包人不得将任何种类的武器、弹药给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 |
| 劳务和承包人装备的统计表 | 33.1 | 如果监理工程师提出要求，承包人应向监理工程师提交一份详细的统计表，其格式和提交的间隔时间应符合监理工程师的规定。该表应填报承包人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数，以及监理工程师要求的有关承包人装备等资料。 |
| 事故报告 | 33.2 | 如果现场发生重大安全、质量事故，承包人必须在2小时内将事故详细情况书面速报监理工程师和业主。如果现场发生一般安全、质量事故，承包人必须在3天内将事故详细情况书面报告监理工程师和业主。如果现场发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理工程师，此外，承包人应采取措施，负责保护好事故现场。 |

### 设备、材料和操作工艺

| 设备、材料和操作工艺的质量 | 34.1 | (1)所有用于本工程的设备和材料进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明设备、材料质量符合本合同技术规范的规定，以供监理工程师批准。 (2)承包人应随时按监理工程师的指令在制造、加工或施工现场对设备和材料进行检验。 (3)承包人应为监理工程师对设备或材料的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应按监理工程师的要求提供材料样品以供检验。 (4)所有施工操作工艺均应符合本合同的规定，或监理工程师的指令。 |
| --- | --- | --- |
| 样品费用 | 34.2 | 如果检验样品的提供在技术规范或其他合同中已明确规定，则全部样品应由承包人提供，并承担其费用。 |
| 检（试）验费用 | 34.3 | 在合同中明确规定的或在合同中列有可供报价的检（试）验细目或专项检（试）验细目，其试验的费用由承包人负担。 |
| 未规定的检（试）验费用 | 34.4 | 如果监理工程师所要求做的检（试）验为合同未规定的或没有如上列出细目的，或是在该设备或材料的制造、加工、制配场地以外的场所进行的。则检验结束后，如表明操作工艺或材料未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，由业主另行支付。 |
| 监理工程师对未规定的检（试）验的决定 | 34.5 | 对于第34.4款所做的检（试）验，若结果表明符合合同规定，则监理工程师应在与业主和承包人适当协商后确定应该加到合同价格上的上述检（试）验费用，并通知承包人，抄送业主。 |
| 作业的检查与工厂监造 | 35.1 | 监理工程师及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及设备或材料的制造、加工或配置的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查与监造，主要关键设备材料的检查与监造应邀请业主代表共同参与，承包人应为此提供便利和协助。 上述检查与监造并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。 |
| 检查与监造的日期 | 35.2 | 对于合同规定的任何设备或材料的正规检查与监造的时间。 现场检查：承包人至少应提前24小时通知监理工程师到场时间，如果监理工程师或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行检验，并可以认为这一检验是在监理工程师在场的情况下完成的。承包人应立即向监理工程师提出检验数据的复件。如果监理工程师没有到场参加检验，他应对上述检验数据的准确性给予认可。 工厂监造：承包人至少应提前1周通知监理工程师和业主，并作好相关的一切安排，工厂监造必须有监理工程师代表和/或业主代表参加。 |
| 设备材料的到货检（试）验与拒收 | 35.3 | 根据设备材料的供货计划，设备材料到货后，承包人必须及时编制开箱报验单，写明设备材料的名称、规格型号、数量、包装、质量情况、随机备件附件资料等，经自验合格后，请专业监理工程师进行设备材料的到货检（试）验，确认合格后，才能用于工程。 如果监理工程师根据本条的检查或检验的结果，确定设备或材料有缺陷或不符合合同要求，监理工程师可以拒收设备或材料，并就此立即通知承包人，说明监理工程师的拒收与理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的设备或材料，使其符合合同的规定，并提交监理工程师复验。如果监理工程师要求在相同条件下进行或重做被拒收设备或材料的检验，则重复检验所发生的全部费用由监理工程师在与业主和承包人适当协商确定后，由业主从承包人处收回或扣回。监理工程师应通知承包人，抄送业主。 |
| 独立的检查 | 35.4 | 监理工程师可以将设备或材料的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理工程师完成的。监理工程师应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。 |
| 试验室 | 35.5 | 试验室所有仪器须由计量部门标定，再由浙江省交通厅工程质量监督站对其进行技术资质审查合格并确定其试验范围后方可进行试验检测工作。 承包人的工地试验室自身不能承担的试验检测工作，可委托具有相应资质等级并经监理工程师批准的试验室进行，费用由承包人自负。 |
| 工程覆盖前的检查 | 36.1 | 没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或掩蔽。当监理工程师有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理工程师有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测。当任一部分隐蔽工程已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理工程师，并约定检查的时间，监理工程师则应按时派员参加上述隐蔽工程的检查和量测；如果监理工程师认为没有必要参与检查，应就此通知承包人；如果上述约定时间后的12小时内，监理工程师或其代表未能到场对上述隐蔽工程进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖或掩蔽，监理工程师事后应予认可。 |
| 不合格工程设备或材料的拆运 | 37.1 | 监理工程师有权随时就下述事项发出指令： (1)在指令规定的时间内，一次或分次将监理工程师认为不符合合同规定的任何设备或材料从现场运走，并用合格适用的设备或材料取代； (2)不管先前是否已经过检验或中期付款，如监理工程师认为工程任何部分由于设备、材料或操作工艺不符合合同规定时，由承包人自费将这些工程拆除，并彻底重做。 |
| 承包人不执行指令 | 37.2 | 如果承包人在指令规定的时间内不执行上述第37.1款所述的指令，业主有权雇用他人执行该项指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，由监理工程师在与业主和承包人协商确定后，由业主从承包人处收回，或从支付给承包人的款项中扣除。监理工程师应通知承包人，并抄送业主。 |

### 暂时停工

| 暂时停工 | 38.1 | 一旦监理工程师有指令，承包人应按照监理工程师要求的时间和方式暂时停止本工程或其部分工程的施工。在暂时停工期间，承包人应妥善地保护本工程或其任何部分工程，并保障其安全无损。 下述原因造成的暂时停工在时间与费用上业主不予补偿： (1)由于承包人失误或违约导致的，或应由承包人负责的必要的停工； (2)由于现场气候条件导致的必要停工（但第41.1款规定的情形除外）； (3)承包人为调整本工程的施工部署，或为了本工程或其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需的停工；或 (4)在合同中另有规定者。 但是，因监理工程师或业主的任何行为或失误所引起的停工，或第20.4款规定的任何一种风险而引起的停工除外。在此情况下引起的停工应按第38.2款的规定处理。 |
| --- | --- | --- |
| 暂时停工的补偿 | 38.2 | 在执行第38.1款的规定时，除该款(1)、(2)、(3)、（4）所述原因引起的停工情况外，监理工程师在与承包人协商并报经业主批准后应确定： (1)根据第41条规定承包人应得的延长工期； (2)因这种暂时停工给承包人的费用补偿，监理工程师应就此通知承包人，并抄送业主。 |
| 暂时停工持续28天以上 | 38.3 | 如果根据监理工程师的书面指令暂时停止了本合同工程或其部分工程的施工，并且在自暂时停工之日起的28天的时间内，监理工程师仍未发出复工许可，而且该项暂时停工不属于第38.1款的(1)、(2)、(3)、(4)所述范围之内，则承包人可向监理工程师发出书面通知，要求自收到该通知后7天内准许已经暂停的工程（或其分部工程）继续施工。如果在上述期限内未得到此项准许，则承包人可以（但并非必须）作如下选择： (1)如果此项停工仅涉及本工程的一部分时，则可按照第49.1款(2)项规定将该部分工程从本合同中取消，同时将此事通知监理工程师； (2)如果此项停工影响整个合同工程时，则可根据第67.1款规定将此项停工视为业主违约事件，从而终止对本合同项下的承包，与此有关问题即按第67.2款和67.3款的各项规定办理。 |

### 开工和延误

| 工程的开工 | 39.1 | 工程开工分项目开工和分部工程开工两种： (1)项目开工：承包人应在签订合同协议书后28天内向监理工程师提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、施工机械、设备材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计、施工图补充设计完成情况等。监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令，承包人收到监理工程师开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。 (2)分部工程开工：承包人应在分部工程开工前14天向监理工程师提交分部工程开工报告，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理工程师书面同意，分部工程才能开工。 |
| --- | --- | --- |
| 工 期 | 40.1 | 本合同工程应在投标书附录中对本合同工程写明的工期内完成，或在按第41条规定批准后的延长工期内完成，工期均从开工期的最后一天算起。 |
| 工期的延长 | 41.1 | 由于下述原因之一而影响施工进度，而且受影响的工程是处在工程施工进度网络计划的关键线路上，承包人有权要求延长本合同工程或单项工程的工期。 (1)有额外或附加的工程量或工程性质、等级上的变更； (2)本合同条款指明可能的延误； (3)异常恶劣的气候条件（将在本项目的合同专用条款中作具体规定）； (4)由于业主的延误或阻碍； (5)不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。 监理工程师在与承包人适当协商并报经业主批准后应确定延长工期的天数，并通知承包人，抄送业主。 |
| 承包人发出通知和提交具体细节 | 41.2 | 当第41.1款(1)～(5)项所述情况首次发生后，承包人应在 14天内向监理工程师发出要求延期的通知，并抄送业主，并在随后7天内向监理工程师提交承包人要求延期的详细情况与缘由，供监理工程师调查。 |
| 延长工期的暂时决定 | 41.3 | 如果导致延期的事件有延续性，承包人应按第41.2款规定的7天之内先报告初步情况，然后每隔7天向监理工程师提交事件进展的详细资料，并在该事件造成的影响终结后的14天之内提交最终详细资料，这样，承包人仍有权得到延长工期。监理工程师收到此暂时的详细资料时应尽快做出工期延长天数的暂时决定，待收到最终详细资料时，审查全部情况，再确定关于该事件的延长工期总天数。不论是暂时决定或最终决定，监理工程师都应与承包人协商并报业主批准，并将决定通知承包人，抄送业主。但最终的审查批准不应少于监理工程师已暂时确定的延长工期。 |
| 要求和审批延期的拖延 | 41.4 | 如果承包人未能在第41.2款和第41.3款规定的时间内发出要求延期的通知和报告情况并提交详细资料，则事后监理工程师可拒绝做出任何延期的决定。 监理工程师在收到承包人按第41.2款规定的要求延期的通知并提交具体细节，或按第41.3款提交了最后详细资料后，应在14天内将审核意见报经业主批准并将决定通知承包人，或要求承包人进一步补充延期的理由。 如果监理工程师在14天内不予答复，则应视为承包人要求的延期已经业主批准。 |
| 工作时间的限制 | 42.1 | 承包人在夜间或国家规定的节假日进行施工，应向监理工程师报告，以便监理工程师履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理工程师报告。但承包人应在事后立即向监理工程师报告。 本条规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。 |
| 工程进度过慢 | 43.1 | 承包人应严格执行监理工程师批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第41.1款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在工程进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在工程进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理工程师有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。 如果承包人在接到监理工程师通知后的7天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按交工期交工时，监理工程师应立即通知业主，并抄送承包人。业主在向承包人发出书面警告通知7天后，业主可按第61.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或特殊分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担由此所增加的一切费用。 |
| 拖期损失偿金 | 44.1 | 如果承包人未能按照第 40条规定的工期完成合同工程，则必须向业主支付按投标书附录中写明的金额，作为拖期损失偿金。时间自预定的交工日期起到合同工程交工证书中写明的交工日期或已批准的延长工期止，按天计算。拖期损失偿金应不超过投标书附录中写明的限额。业主可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，但不排除其他扣款方法。扣除拖期损失偿金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。 |

### 交工与竣工

| 分系统检（试）验 | 45.1 | 承包人进行分系统检（试）验前至少应提前48小时通知监理工程师，并提交检（试）验大纲，作好相关的一切检（试）验准备，分系统检（试）验应有监理工程师代表参加，检（试）验结束后应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论。 如果监理工程师或其正式委派的代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，承包人可以进行分系统检（试）验，并可以认为这一分系统检（试）验是在监理工程师在场的情况下完成的。承包人应立即向监理工程师提出分系统检（试）验报告。如果监理工程师没有到场参加分系统检（试）验，他应对上述报告的准确性给予认可。 上述分系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。 |
| --- | --- | --- |
| 系统检（试）验 | 45.2 | 承包人进行系统检（试）验前至少应提前72小时通知监理工程师，并提交检（试）验大纲，确定系统检（试）验的总负责人，作好相关的一切检（试）验准备，系统检（试）验必须有监理工程师代表和（或）业主代表参加，检（试）验结束后应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论。 如果监理工程师或其正式委派的代表和（或）业主代表未能在约定的时间到场，也未另外发出指令，为确保系统的安全和可靠投运，承包人不能进行系统检（试）验，应该另行协商确定时间。 上述系统检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。 |
| 完工检（试）验 | 45.3 | 承包人提交完工申请后，应进行完工检（试）验工作，完工检（试）验由监理工程师主持，业主代表参加，完工检（试）验是对工程能否投入试运行的全面考核，承包人应根据监理工程师的指令提供完工检（试）验大纲，并作好一切准备工作，监理工程师应至少提前48小时通知承包人和业主。检（试）验结束后应编制检（试）验报告，载明检（试）验状况、存在问题与最后结论。 上述完工检（试）验并不能解除承包人对合同所承担的任何责任。 |
| 机械完工与证书 | 45.4 | 完工检（试）验合格后，监理工程师应在7天内批复承包人提交的完工申请，并确认工程机械完工日期、签发机械完工证书。 |
| 培训与操作维护手册 | 45.5 | 在合同履行期间，承包人应按本技术规范中的内容提供培训设施与培训课程，保证业主与本工程项目有关的职员掌握本合同范围内各种机电设备和装置的设计，日常维护、日常操作与故障排除以及故障的判断分析等方面的知识与能力。 在交工验收前至少一个月应提供四套编有各种数据图样、软件表和操作维修方法的操作维修手册，以便业主职员熟悉系统和设备的性能及安装过程。在送交手册初稿以前，应至少提前一个月向监理工程师提交手册草稿并征求他的意见，手册草稿中应表明编制的一般原则方法。 |
| 联网测试 | 45.6 | 通信、监控、收费系统在正式开通运行前，需根据浙江省高速公路联网收费中心的要求进行联网测试，只有通过联网测试的系统才能投入运行。 |
| 设备移交清单 | 45.7 | 工程机械完工后交工验收前，为使系统顺利投入试运行，承包人应将工程（包括合同规定的备品备件）移交给工程运行管理单位，移交工作应有业主代表和监理工程师参加，承包人和工程运行管理单位代表根据承包人提供的工程设备移交清单进行逐项清查核对，无误后签字确认。工程设备移交清单签认后，工程设备的管理责任即转移给工程运行管理单位。 如果工程设备移交清单签认后，工程不能立即移交管理时，承包人仍应继续负责工程照管。监理工程师在与承包人和业主协商后，应确定与此相关的工程照管费用补偿额并加到合同价格上，通知承包人，抄送业主。 |
| 试运行 | 45.8 | 工程在机械完工并经联网测试后，为考核设备和系统的运行技术性能、稳定性、可靠性，在工程进行交工质量检测鉴定前，需进行为期6个月的试运行。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备的缺陷负有全部责任。 |
| 交工质量鉴定 | 45.9 | 工程试运行结束后应进行工程质量检测，工程质量检测必须由经浙江省交通厅工程质量监督站认可的检测机构实施，工程质量检测通过后由浙江省交通厅工程质量监督站组织对工程进行交工质量鉴定，出具交工质量鉴定报告。 |
| 交工验收和交工证书 | 45.10 | 当本合同工程试运行结束并合格地通过了按合同规定的各项完工检测、检验、联网测试以及试运行，质量监督部门也进行了交工质量鉴定并出具了鉴定报告，在按规定编制好竣工图表和施工资料后，承包人可就此向监理工程师提出交工验收并发出交工证书的申请，同时抄送业主（如果尚有少量暂不能施工或完成，但并不影响工程使用的一些附属工程或剩余工作时，需附有在缺陷责任期内尽快完成这些未完工作的书面保证）。监理工程师在收到该申请后，应在14天内审核并报业主，业主在收到该申请后的21天内应组织交工验收。交工验收由业主主持，由上级主管单位、质监、设计、管养等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组，按交通部《公路工程竣工验收办法》进行，并写出交工验收报告报上级主管部门。 如果经交工验收认为工程质量合格，业主应在此项验收工作完毕后14天内向承包人签发交工证书。证书中写明按合同规定本合同工程的交工时期（即验收小组决定的签发交工证书的日期），交工证书签发后，本工程即进入缺陷责任期。对交工验收可能出现的例外情况，作如下处理： (1)如经交工检测检验认为工程质量虽合格，但某些工程影响使用尚需整修和完善，且不同于缺陷责任期内的缺陷修复，则应缓发交工证书，限期修好。待整修和完善工作完成，经监理工程师复查认可达到质量要求并报请交工验收小组核批后，再发给交工证书。 (2)如经交工验收认为工程质量达不到合格标准，则监理工程师应根据交工验收小组的意见，在验收工作完毕后7天内向承包人发出指令，要求承包人对不合格工程认真返工重做或进行补救处理。承包人在完成上述不合格工程的返工与补救工作后，应重新提出交工验收申请， 经交工验收小组复验认为达到合格标准后才发给交工证书。 组织办理交工验收和签发交工证书的费用由业主承担。但按照（2）项，达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。 |
| 竣工检（试）验 | 46.1 | 当本合同工程经交工检测检验认为工程质量合格后，业主应及时（一般在缺陷责任期满后）向上级主管部门提出竣工检（试）验的申请，竣工检（试）验合格的工程才能提交竣工验收。 |
| 竣工文件 | 46.2 | 承包人应按照交通部《公路工程竣工验收办法》和浙江省高速公路工程竣工资料编制办法的相关规定内容和要求编制竣工图表和施工文件。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后在业主规定的时间内提交监理工程师审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向业主提交6整套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内应补充的竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。 竣工文件同时应按档案规定要求归档。承包人还应按交通部交财发[2000]年207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理工程师审核，费用由承包人承担。 |
| 竣工验收与鉴定书 | 46.3 | 当建设项目工程全部完工并合格地通过交工验收后，业主应汇总各合同段工程的交工验收报告，向上级主管部门提出竣工验收的申请（一般在缺陷责任期满后）。竣工验收由上级主管部门主持，由建设管理、质监、设计、管养、业主以及各合同段的监理工程师等有关部门代表组成竣工验收委员会，按交通部《公路工程竣工验收办法》的规定进行，对建设项目的管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价，写出竣工鉴定书。 组织办理竣工验收的费用，由业主承担。 |

### 缺陷责任与保修

| 缺陷责任期 | 47.1 | 本合同条款中的“缺陷责任期”，是指在投标书附录中写明的缺陷责任期，其时间从根据第45.9款规定给本合同工程签发交工证书之日算起。 |
| --- | --- | --- |
| 完成未完工作和修复缺陷 | 47.2 | 在缺陷责任期满前，由业主会同监理工程师及有关部门参加，对工程进行一次全面检查，使本工程按合同所要求的条件（正常磨损除外），达到业主和监理工程师认为合格的程度，为此，承包人应： (1)在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理工程师指令的修补工作；并应 (2)承包人应保证合同或其任何部分的设计、工程技术、所提供设备的材料和工艺以及工作实施方面没有缺陷。 在缺陷责任期内，如果发现承包人在设计、工程技术、所提供设备的材料和工艺或工作实施方面出现任何缺陷，承包人应立刻与业主协商有关的合理补救缺陷的措施，并自费修理、更换或对缺陷以及由缺陷造成工程任何损失/坏进行补偿。 (3)监理工程师或业主在发现缺陷之后应尽快通知承包人，说明缺陷的性质。业主应提供承包人所有必要方便条件使承包人进入现场，以便承包人能履行缺陷责任规定的义务。 (4)如果缺陷的性质和/或由缺陷引起的对工程任何的损坏大到不能对现场迅速进行修理，经监理工程师或业主同意，承包人可将有缺陷设备或任何部分转移出现场。 如果修理、更换或补偿可能会影响设施或其任何部分的功效，监理工程师可通知承包人要求其在完成补救工作之后立刻对设施有缺陷的部分进行检验，承包人应立即进行检验。如果检验没有通过。承包人要进一步的修理、更换或补偿（视情况而定）直到这部分设施通过检验为止，检验应在业主和承包人一致同意的情况下进行。 如果由于缺陷和/或对缺陷进行补偿的原因，使得工程不能使用，应酌情将工程的缺陷责任期延长，延长期与由于上述原因业主推迟使用工程的时间相等。 (5)承包人对由于下列原因引起对工程造成的缺陷或损坏不承担修理、更换或补偿的责任： a．业主对工程不适当的操作或维护。 b．合同规定的范围之外的设施的操作。 c．任何由业主或监理工程师设计、提供或规定的设计、规范或其它数据或承包人已申明不承担责任的任何事情。 d．由业主实施的任何工作。 (6)承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。 (7)在缺陷责任期满后，当承包人提出缺陷责任终止书面申请，在提出缺陷责任终止申请之日后14天内，由业主会同监理工程师及有关部门参加下，对合同工程进行一次全面检查，使本合同按合同所要求的条件，达到业主的监理工程师认为合格的程度。如果经缺陷检查认为工程质量尚有缺陷，则承包人应按照业主和监理工程师根据检查结果发出的指令，完成对存在的缺陷、病害或其他不合格之处进行修补、重建及修复；如果经缺陷检查认为工程质量合格，业主应在此项检查工作完毕后7天内向承包人签发缺陷责任终止书。证书中写明按合同规定本合同工程的缺陷责任终止日期（承包人提出缺陷责任终止书面申请的日期）。 |
| 缺陷修复的费用 | 47.3 | 在缺陷责任期内，下述原因造成的缺陷修复费用应由承包人自行负责： (1)承包人所用的设备、材料或操作工艺不符合合同要求；或 (2)承包人的疏忽或未遵守合同中对承包人规定的义务。 如果监理工程师指令承包人修复的缺陷是不属于上述原因造成的，则监理工程师应根据第49条的规定，在与承包人协商并报业主批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送业主。 |
| 承包人未能执行指令 | 47.4 | 如果承包人未能在规定的时间内执行第47.2款(1)、(2)项所述指令，则业主有权雇用其他人从事这些工作并支付报酬。如果监理工程师根据合同判定这些工作应是承包人自费进行的工作，则监理工程师在与业主和承包人适当协商后应确定由此造成的或伴随产生的费用，此项费用应由承包人负责，业主可从应退还给承包人的保留金中扣除或向承包人索回。监理工程师应通知承包人，并抄送业主。 |
| 缺陷的调查 | 48.1 | 在缺陷责任期内，如果在本合同工程中出现任何缺陷、病害或其他不合格之处，则监理工程师可指令承包人，并抄送业主，会同监理工程师一起调查上述缺陷、病害或其他不合格之处的原因。如果调查结果确定是属于承包人的责任所造成，承包人应根据第47.3款规定自费修复上述缺陷病害或其他不合格之处。如果调查结果确定不属于承包人的责任，则监理工程师应根据第49条的规定，在与承包人协商并报业主批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人并抄送业主。 |
| 保 修 期 | 48.2 | 在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起，工程进入保修期，保修期限在投标书附录中写明。保修期内的工程保修工作可以由业主或运行管理机构与原承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。但在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复。 |

### 变动、增加和取消

| 变 更 | 49.1 | 如业主或监理工程师认为有必要时，可根据第2.1款的规定对本合同工程或其任何部分的系统方案、设备材料品牌、型号、规格、等级或数量做出变更，数量的变更也可以通过签认工程量计量单的形式确定，为此，监理工程师有权指令承包人进行下述变更、增加或取消： (1)增加或减少本合同中的任何工程的数量； (2)取消合同中的任何单项工程； (3)改变本合同工程或其任何部分的系统方案、设备材料品牌、型号、规格、等级； (4)完成本工程所必需的任何种类的附加工作； (5)改变本工程任何分项工程规定的施工顺序或时间安排。 上述变更均不应使本合同作废或无效。所有这类变更（如果有）的结果应该根据第50条规定予以作价。系统方案和设计遗漏的变更还必须取得施工图设计单位的确认。但是，如果发出本工程的变更指令（简称变更令）是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。 |
| --- | --- | --- |
| 变更的指令 | 49.2 | 没有监理工程师的指令，承包人不能进行任何工程变更。但如果工程量的增减是由于其实际工程量超过或少于工程量清单中估算的数量而并非监理工程师指令的结果，则这类增减不需变更指令。 |
| 变更后的作价 | 50.1 | 变更工程价格的增加或减少额，应以工程量清单中的单价或总额价为依据；如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用工程量清单中监理工程师认为适合的单价用于作价的依据。如果不适合，则可按照现行浙江省安装工程费用定额编制工程预算书，或由监理工程师和承包人协议一个合适的单价或总额价并报业主批准；如果不能达成协议，则监理工程师应根据情况在报业主批准后，定出他认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送业主；如果此单价或总额价一时不能议定，监理工程师可以确定暂时的单价或总额价，作为暂付帐款列入根据第58条规定签发的阶段支付证书中待议定后再在其后的阶段支付证书中调整。 |
| 监理工程师确定单价的权力 | 50.2 | 如果变更工程的性质或数量，占整个工程的比例较大，使涉及的工程细目原有的单价或总额价因此而不合理或不适用时，由监理工程师和承包人议定一个合适的单价或总额价并报业主批准，当不能达成协议时，监理工程师应根据情况在报业主批准后，定出他们认为合理的单价或总额价，并通知承包人，抄送业主。 对根据第49条规定指令的变更的工程，应在监理工程师指令发出后7天内并在变更的工程（取消了的工程除外）开始实施之前，发出下列通知： (1)由承包人将其要求增加付款或变更单价或总额价的意向通知监理工程师；或者 (2)由监理工程师将其变更单价或总额价的意向通知承包人。 若无上述(1)或(2)所述的通知，不考虑按第50.1款或本款的规定对单价或总额价予以作价或重新定价。 |

### 索赔程序

| 索赔通知 | 51.1 | 如果承包人根据本合同条款中任何条款提出任何附加支付的索赔时，他应在该索赔事件首次发生的21天之内将其索赔意向书提交监理工程师并抄送业主。 |
| --- | --- | --- |
| 当时的记录 | 51.2 | 在第51.1款所指事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。监理工程师在接到第51.1款所述的索赔意向书时，无需认可是否系业主责任，先应审查这些当时记录，并可指示承包人进一步作好当时记录。承包人应允许监理工程师审查其保存的全部记录，当监理工程师要求时，应向监理工程师提交记录的复制件。 |
| 索赔的证明 | 51.3 | 在根据第51.1款规定发出索赔意向书后的21天内，或监理工程师同意的另一期限内，承包人应送交监理工程师一份拟索赔款额的详细帐目并说明索赔所依据的理由。如索赔的事件具有连续性，上述帐目应认为是一笔暂时帐目。承包人应在监理工程师要求的 间隔时间内，送交继发的暂时帐目和索赔理由。并在此索赔事件终止后21天之内送出最后帐目。承包人还应将本款规定送交监理工程师的全部帐目的复制件送交业主。 |
| 不合规定 | 51.4 | 如果承包人提出的索赔要求未能遵守本条中的各项规定，则承包人无权得到索赔或只限于索赔由监理工程师按当时记录予以核实的那部分款额。 |
| 索赔的支付 | 51.5 | 监理工程师应对承包人根据上述各款规定提供的索赔证据和详细帐目进行审查核实，在与业主和承包人协商后，确定承包人有权得到的全部或部分的索赔款额，并按第58条规定列入核签的阶段支付证书或最后支付证书内予以支付。监理工程师应将此决定通知承包人，并抄送业主。 |

### 承包人装备、临时工程和材料

| 本工程专用的承包人装备、临时工程和材料 | 52.1 | 由承包人为本工程提供的一切承包人装备、临时工程和材料，一经运到现场，即视为供本合同工程施工专用。承包人除了将上述物品在现场内转移外，若无监理工程师的同意，不得将上述物品或其中任何部分运出现场，但运输车辆进出现场可不需经监理工程师的同意。 本款上述规定并不表明监理工程师对所涉及的进场材料或其他物品的批准。 |
| --- | --- | --- |
| 业主对损坏不负责任 | 52.2 | 业主无论何时均不对承包人装备的损失或损坏负责。除第20条和第63条规定除外，业主也不对临时工程或材料的损失或损坏承担任何责任。 |
| 承包人装备的租用条件 | 52.3 | 在根据第61条规定终止合同时，为了保证本工程的施工，业主或其雇用的其他承包人仍可继续使用承包人已租用的装备，其租用条件都应与租给承包人的条件相同。 |
| 列入分包合同 | 52.4 | 如果承包人签订本合同工程任一部分工程的分包合同，承包人应将本条中有关分包人的装备、临时工程或材料运入现场的各项规定也写进上述分包合同。 |

### 计    量

| 工 程 量 | 53.1 | 工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量。 |
| --- | --- | --- |
| 未填单价或总额价的细目 | 53.2 | 合同中未在工程量清单中填入单价或总额价的工程细目，将被认为其已包含在本合同的其他细目的单价和总额价中，业主将不另行支付。 |
| 工程的计量 | 54.1 | 除另有规定外，监理工程师应对承包人提出的已完工程量通过计量来核实工程量和确定其价值，并据此价值按照第58条的规定向承包人支付。 承包人应派代表参加计量工作，并应提供计量所需的一切详细资料和必要的人员、设备及有关永久工程的记录与图纸。 如果承包人未派人参加上述计量，则由监理工程师所作的计量应认为是对工程的正确计量。如果承包人对监理工程师计量核实结果不予同意，应在7天之内向监理工程师提出申辩，监理工程师收到此申辩后，应会同承包人复查对记录和图纸的计量审核，或予确认，或予修改。如果承包人不参加此复查，则应认为监理工程师复查核实结果是正确的。 |
| 计量方法 | 55.1 | 工程的计量应以净值（即设备材料的实际用于工程的数量）为准，除非合同对部分工程另有规定。 |
| 总额支付细目的分目 | 55.2 | 承包人在签订合同协议书后28天之内，并在总额价支付细目支付前应向监理工程师提交其工程量清单每个总额支付细目的分目。该分目须经监理工程师的批准。 |

### 暂 定 金 额

| “暂定金额”的定义 | 56.1 | “暂定金额”是指包括在合同之内，并在工程量清单中以“暂定金额”名称标明的一项金额，是为了： (1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，这些细目或附属零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项暂定金额，或 (2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；或 (3)留作不可预见费。 除合同另有规定外，暂定金额应由监理工程师报业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。承包人有权得到的暂定金额应限于监理工程师根据本条规定决定动用暂定金额的工程、供应、服务或不可预见费用方面的金额。监理工程师应将根据本款做出的每项决定报业主批准并通知承包人。 |
| --- | --- | --- |
| 暂定金额的使用 | 56.2 | 对于经业主批准的每一笔暂定金额，监理工程师有权向承包人发出为实施工程或提供货物、设备、材料或服务的指令。这些指令可以： (1)由承包人完成，在这种情况下应付给承包人的金额为根据第50条确定的金额；或 (2)由下文所定义的特殊分包人或特殊供货人完成，在这种情况下承包人的应得的款额应根据第57.4款第(3)项确定并支付。 |
| 凭证的出示 | 56.3 | 当监理工程师提出要求时，承包人应出示有关暂定金额支出的所有报价单、发票、凭证和帐单或收据，但如果该工作是根据投标文件列明的单价或总额价而作价的则不在此例。 |

### 特殊分包人或供货人

| 特殊分包人或供货人 | 57.1 | 为了履行合同中某专业化的或需特殊专业资质要求的工程施工或提供关键的、专项的设备、材料的供货与服务，以及由于承包人违约业主需雇佣其他承包人完成部分工程，业主应通过公开招标或邀请招标方式选定施工单位或供货单位。作为业主的特殊分包人或供货人。并要求承包人与进行专项施工或供货分包的特殊分包人或供货人签订分包合同。 |
| --- | --- | --- |
| 特殊分包人(或供货人)与承包人的责任划分 | 57.2 | 有关特殊分包的合同中，特殊分包人（或供货人）应独立地承担其合同责任和义务，不使承包人对业主承担的合同责任和义务受到损害，也不使承包人承担因特殊的分包人（或供货人）未能履行责任、义务而引起的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支。承包人对于特殊分包人（或供货人）及其职工的过失而造成的损失不承担任何责任；此外，特殊分包人（或供货人）对承包人的临时工程不能随意使用。 如果特殊分包合同中含有与上述规定有悖的条款，承包人有权拒绝与此特殊分包人（或供货人）签订合同。 |
| 明确规定设计要求 | 57.3 | 如果要求特殊分包人为本工程或工程中设备提供设计或规范，则这种要求应在特殊的分包合同中写明，并明确。对于提供上述设计与编制规范的特殊分包人的设计错误或失职及引起的一切索赔、诉讼、赔偿，承包人概不负责。 |
| 承包人与特殊分包人的相关支付 | 57.4 | 对于特殊分包人或供货人已完成的工程或已提供的货物、设备、材料，承包人应有权得到下述款项： (1)按照监理工程师的指令，并根据特殊分包合同的约定，由承包人已支付或应支付的实际价款； (2)承包人向特殊分包人已提供的劳务费用。此费用应按已列入工程量清单的此项（如列有）款额计价，或如果监理工程师按第56.2款(1)规定发出过指令，则按该条款规定确定此项劳务费用； (3)承包人对特殊分包人应收取的手续费、利润提成，其金额应按已支付或应支付给特殊分包人的实际价款的某一百分率计算。该百分率在特殊分包合同中由承包人与特殊分包人协商确定，并经监理工程师认可。 |
| 对特殊分包人的支付证书 | 57.5 | 对于特殊的分包人或供货人已完成的工程或已提供的货物、材料或设备款额的支付，监理工程师在签发支付证书之前应要求承包人提供证明，确认先期的支付证书中包含的该特殊分包人的有关费用已由承包人支付；如果承包人未提供这样的证明，业主有权根据监理工程师签发的证书，直接向特殊分包人支付分包合同内规定而承包人未支付的一切款项（扣除保留金），并从应付给承包人的款项中将上述款额扣回。监理工程师在发给承包人下一期的支付证书时，应从该证书的支付款额中扣除已由业主直接支付的款额。 |

### 证书和支付

| 阶段结帐单 | 58.1 | 承包人应按期向监理工程师提交由其项目经理签署的按监理工程师批准格式填写的阶段结帐单一式6份，该结帐单至少包括以下栏目，承包人应逐项填写清楚： (1)自开工截至本阶段末止已完成的工程价款； (2)自开工截至上阶段末已完成的（已实际结算的）工程价款； (3)本阶段完成的（应结算的）工程价款，即(1)～(2)； (4)本阶段应支付的暂定金额价款； (5)本阶段期应支付的（按第58.6款）已进场将用于或安装在永久工程中的设备、材料预付款； (6)根据合同规定，本阶段应结算的其他款项； (7)本阶段应扣留的保留金； (8)根据合同规定，本阶段应扣除的其他款项。 |
| --- | --- | --- |
| 阶段支付 | 58.2 | 监理工程师在收到上述阶段结帐单后7天或专用条款数据表中另有规定的天数内应签发阶段支付证书，签发时应写明他认为应该结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报业主审批。如果该阶段应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于投标书附录中列明的支付证书的最低金额则该阶段监理工程师可不核准支付，上述款额将按阶段结转，直至累计应支付的款额达到投标书附录中列明的支付证书的最低金额为止。 |
| 保留金的扣留 | 58.3 | 保留金应按投标书附录中规定的百分率乘以第58.1款的子款规定承包人应得的款额，从每阶段应支付给承包人的工程结算款额中扣留，直至保留金的金额达到投标书附录中规定的限额为止。 |
| 保留金的退还 | 58.4 | 在整个工程缺陷责任期满并发给缺陷责任终止证书后14天内，监理工程师签发保留金支付证书，将保留金退还给承包人。 |
| 开工预付款的支付与扣回 | 58.5 | 在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，监理工程师应按投标书附录中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报业主审批。 开工预付款的担保金额应等于开工预付款额，提供这种担保的银行须与前述第10.1款的要求相同，所需费用由承包人承担。银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。 业主应在该支付证书收到后14天内核批，并支付开工预付款70%的价款；在投标文件载明的主要施工设备进场后，再支付预付款30%。承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理工程师有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，业主有权立即通过向银行发出通知收回开工预付款保函的方式，将该款收回。 开工预付款在阶段支付证书的累计金额达到合同价格的30%之前不予扣回，在达到合同价格30%之后，开始按工程进度的每完成合同价格的1%扣回开工预付款的2%的比例分期从阶段支付证书中扣回，全部金额在阶段支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。 |
| 设备、材料预付款的支付与扣回 | 58.6 | 业主应给承包人支付一定比例的设备、材料预付款，以供购进将用于和安装在永久工程中的各种设备、材料之用。此项金额应为工程量清单中确定的相应设备、材料综合单价的70%或变更综合单价的70%。其支付条件是： (1)设备、材料符合规范要求并经监理工程师认可；以及 (2)设备、材料已在现场交货，且存储良好，监理工程师认为设备、材料的存储方法符合要求。 则监理工程师应将此项金额作为设备、材料预付款支付，这种支付不应被视为是对上述设备或材料的批准。 当设备、材料已用于或安装在永久工程之中时，设备、材料的预付款将转为支付款额，并在阶段支付中扣回，列入阶段支付证书或完工结帐单的相应工程支付细目中。 |
| 证书的改正 | 58.7 | 监理工程师可用签发阶段支付证书的方式对他过去签发的任何证书作更正或修改。如果监理工程师认为任何正在进行的工程不符合合同要求，监理工程师有权在任何一次阶段支付证书中扣除或折减该工程的价款。 |
| 完工结帐单 | 58.8 | 在监理工程师签发机械完工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及完工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到完工证书写明的完工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和完工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到工程合同总额的85%。 |
| 交工结帐单 | 58.9 | 在监理工程师签发交工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及交工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到交工证书写明的交工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和交工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到工程合同总额的95%。这时，如果发生第41.1款所述的拖期损失偿金，业主应予以扣除。 |
| 最后结帐单 | 58.10 | 在发出缺陷责任终止证书后的28天之内，承包人应以监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结帐单，并附上详细的证实文件，表明： (1)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及； (2)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项（含保留金）。 监理工程师应在收到最后结帐单后的21天内核定有关内容，并报业主审批，业主将在28天内予以答复，如果业主批准同意最后结帐单，则业主将在合同规定的时间内将有关款项支付给承包人。如果业主未批准同意该最终结帐单，则监理工程师应将业主的意见或理由通知承包人，此时双方应协商解决。如协商不成，可按合同条款第65条解决纠纷。 |
| 清 帐 书 | 58.11 | 在提交最后结帐单时，承包人应给业主一份书面清帐书，并抄送监理工程师，确认最后结帐单中的总金额代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。 |
| 最后支付证书 | 58.12 | 在最终结帐单和清帐书收到14天之后，监理工程师应签发一份最后支付证书报业主审批，并抄送给承包人，说明： (1)监理工程师认为根据合同规定的最后支付的款额；以及 (2)在对业主以前所付的全部款额和业主根据合同规定应得的全部款额予以确认后，业主欠承包人或承包人欠业主（视具体情况）的差额（如有）。 |
| 业主责任的终止 | 58.13 | 业主对承包人由于履行合同或工程实施而产生的或与此二者有关的任何问题或事情应不再承担任何责任，除非承包人已在他的最后结帐单中列入索赔要求。 |
| 支付期限 | 58.14 | 监理工程师根据本条或合同的其他条款发出的任何阶段支付证书项下应付给承包人的款额，业主应该在收到该阶段支付证书后14天内支付给承包人；或按第58.12款规定的最后支付证书项下应付给承包人的款额，业主应在收到该最后支付证书42天内支付给承包人。如果业主在上述期限内未能付款，则业主应按投标书附录中规定的利率向承包人支付全部未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。本款的规定不影响承包人在第67条项下的合法权利。 |
| 缺陷责任终止证书 | 59.1 | 只有在签发了缺陷责任终止证书，写明承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务已经完成，并达到合同文件规定的预期要求时，才能认为本合同已经结束。缺陷责任终止证书应由监理工程师核签报经业主同意后，由业主在缺陷责任期终止后21天之内发给或者根据第47和48条的规定，任何已指令进行修复的工程已经完成，并达到合同文件规定的预期要求后尽快签发。此缺陷责任终止证书应视为构成本合同工程已经完成的批准文件。 |
| 保修期的终止 | 60.1 | 颁发了缺陷责任终止证书后工程进入保修期。工程保修期为投标书附录中规定的期限，期满后保修期责任自行终止。 |

### 承包人违约

| 承包人的违约 | 61.1 | 如监理工程师向业主证明（抄送承包人）认为承包人有下述情况： (1)无视监理工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或 (2)违反第15.1款关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定，或违反第15.2款承包人承诺配备的关键施工设备；或 (3)在接到根据第35.3款或37.1款关于修复或运走、替换不合格设备、材料的规定发出的通知或指令后的28天内不遵守该通知或指令；或 (4)无正当理由而未能根据第39.1款规定开工；或在接到第43.1款规定的通知后的28天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；或 (5)发生了第4.1款规定的违规分包的情况；或 (6)违反合同专用条款可能规定的其他重要规定。 则业主在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，可以向承包人课以专用条款中规定的违约金。 |
| --- | --- | --- |
| 承包人违约而终止合同 | 61.2 | 如果根据我国法律，认为承包人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），或承包人已经违反第3.1款关于禁止转包的规定，则业主可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予业主或监理工程师的各种权利和权限，业主可自行完成该工程，或雇用其他承包人完成该工程。业主或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适数量的承包人装备、临时工程和材料。 |
| 合同终止之日的估价与终止后的支付 | 61.3 | 在业主进驻现场和终止本合同之后，监理工程师应通过协商和调查询问之后，尽快地确定并认证： (1)在业主进驻和终止合同时，承包人根据合同实际完成的工程已经合理地得到的或理应得到的款额（如有）；以及 (2)未使用或部分使用过的材料、承包人装备和临时工程的价值。 在业主因承包人违约而终止承包人在本合同项下的承包情况下，业主将暂停向承包人支付任何款额；在本工程缺陷责任期满之后，再由监理工程师查清承包人实施和完成本工程与缺陷修复应结算的费用，应扣除的完工拖期损失偿金（如有）以及业主已实际支付给承包人的各项费用，并予以证实。 在监理工程师的查清证实后，承包人仅能得到原应支付给他的已完合格工程的款额，并扣除上述应扣款额之后的余额。如果应扣款额超过承包人应得的原应支付给他的已完工程的款额，此超出部分款额应被视为承包人欠业主的应还债务，由承包人支付给业主。 |
| 契约利益的转让 | 61.4 | 在法律许可范围内，在第61.2款所指的进驻和终止合同后的14天内，如果监理工程师有指令，承包人应将为本合同工程已经签订的提供任何货物或材料或服务的契约利益，和（或）本合同中任何工程的施工协议的利益转让给业主。 |

### 补救措施

| 紧急补救工作 | 62.1 | 无论在工程施工期或在缺陷责任期内，如果本工程中发生事故、失误，监理工程师认为急需进行补救以确保工程安全，经通知承包人后承包人无能力或不愿立即进行此类工作时，则业主有权雇用其他人员实施监理工程师认为必须做的工作，并支付有关费用。如果监理工程师认为由业主按此方式完成的上述补救工作，按合同规定本应由承包人负责以自费进行的，则因此引起的或伴随发生的全部费用，应由监理工程师在与业主和承包人适当协商后确定其款额，由业主向承包人索回，或由业主在应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理工程师应就此通知承包人，并抄送业主。但在任何上述紧急事件发生后，监理工程师应在实际可行的情况下，先尽快地通知承包人。 |
| --- | --- | --- |

### 特殊风险

| 特殊风险 | 63.1 | 在第20.4款所列的业主风险中，下列风险应划归于特殊风险。 (1)战争，入侵；和在工程现场发生了； (2)核反应、辐射或放射性污染； (3)空中飞行物体坠落或非业主亦非承包人责任造成的爆炸、火灾； (4)暴乱、骚乱。但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外。 |
| --- | --- | --- |
| 承包人对特殊风险不承担责任 | 63.2 | 由于第63.1款所列出的任何一种特殊风险而发生的本工程破坏或损害或业主的或第三方的财产的破坏或损失或人身伤亡，承包人均不应承担赔偿或其他责任。 |
| 特殊风险对工程的损害 | 63.3 | 如果由于上述特殊风险致使本工程或设备、材料、施工机械在现场或其附近或在运输过程中遭到破坏或损害时，根据合同规定承包人应有权对上述受到破坏或损害的已实施的永久工程和上述范围内的设备或材料得到付款（已经保险者除外）。当监理工程师可能要求时或可能是完成工程所必需时，承包人应实施下述工作并应得到付款： (1)修复遭受上述破坏或损害的工程；以及 (2)更换或修复上述损坏的承包人装备。 监理工程师应根据第50条规定在与承包人协商并报业主批准后，确定合同价格的增加额，并通知承包人，抄送业主。 |
| 由特殊风险引起的费用增加 | 63.4 | 除非按第63.5款终止合同，业主应偿还承包人因特殊风险在施工方面产生的附加费用（但在特殊风险发生之前根据第34条的规定已宣告为不合格的工程的重建费用除外），而承包人应尽快将此增加的费用通知监理工程师。监理工程师在与承包人协商并经业主批准后，应确定与此有关的应加到合同价格上的费用款额，并通知承包人，抄送业主。 |
| 由特殊风险而终止合同 | 63.5 | 在合同执行过程中，如果发生上述特殊风险，承包人应继续尽最大努力实施和完成工程，除非此种特殊风险的发生对本工程施工有重大实质性影响而不可能继续履行合同，在这种情况下，业主应有权通知承包人终止合同。一经发出此项通知，除按本条规定和执行第65条规定的各方权利外，本合同即告终止，但不损害双方中任何一方对另一方在此以前发生的任何违约所应有的权利。 |
| 终止合同时承包人装备的撤离 | 63.6 | 如果根据第63.5款的规定终止合同，则承包人应尽快地从现场撤离一切承包人装备，并为其分包人的尽快从现场撤离提供同样的便利。 |
| 终止合同的支付 | 63.7 | 如果合同按前款予以终止，则业主应向承包人支付终止之日前已完成的全部工程的费用．其范围限于在已给承包人的暂付款中尚未包括的款额与款项，其单价和总额价应按合同的规定。另外还应支付下述费用： (1)在工程量清单中TS100章驻地建设等总额支付细目的应付款额，只要这些细目中的工作或服务已经进行或履行，或其中的工作或服务已经部分履行了的相应比例的费用； (2)已经交付承包人或承包人有责任收货的、为本合同工程合理订购的设备、材料或货物的费用，业主一经支付此费用，该设备、材料或货物即成为业主的财产； (3)作为已合理开支的、确实属于承包人为了完成本合同工程而预期开支的任何款额，而该开支还没有包括在本款提及的各项其他支付之内； (4)根据第63.3款和63.4款规定应支付的任何附加款额； (5)根据第63.6款规定撤离承包人装备的合理开支部分； (6)承包人的员工在上述合同终止时的合理遣返费。 但是，业主除按本款规定支付上述费用外，应有权要求承包人偿还各项预付款的未结算余额，以及在合同终止之日，按合同规定应由业主向承包人收回的任何其他款额。 根据本款规定应支付的费额，应由监理工程师在与承包人协商并报业主批准后确定，然后通知承包人，抄送业主。 |

### 合同履行的解除

| 解除履行合同时的付款 | 64.1 | 在发出中标通知后和在合同履行过程中，如果发生双方无法控制的情况，使双方任何一方不可能或不能合法履行其合同义务时，或根据法律导致双方解除合同而不再继续履行时，则应由业主支付给承包人的已建工程款额，此款额应与根据第63条终止合同时的规定向承包人应结付的款额相同。 |
| --- | --- | --- |

### 合同纠纷的解决

| 监理工程师的裁定 | 65.1 | 无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果业主和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求、支付与扣除，延期与索赔、变更发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷，包括对监理工程师作出的任何指示、指令、决定、评定、认证和估价发生纠纷，则纠纷中的问题，首先应根据本款规定书面提交监理工程师解决，并抄给另一方。监理工程师在收到此提交件后42天之内应将自己的裁定通知业主和承包人。 除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程，承包人和业主应使监理工程师的上述每一项裁定付诸实施，除非并直到监理工程师的裁定按第65.2款或65.3款规定的方式作出了更改。 如果监理工程师已将其对此纠纷的裁定通知了业主和承包人，而业主和承包人在收到该通知之日起的42天之内，任何一方均未向其提出要求按第65.2款进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解；或者在上述协商或调解并未达成协议后的42天内，任何一方也未通知另一方提出要求按第65.3款开始仲裁的意向，则监理工程师的上述裁定应是最后的裁定，并对业主和承包人均有约束力。 |
| --- | --- | --- |
| 友好协商或上级调解 | 65.2 | 如果业主或承包人有一方对监理工程师的裁定有异议，或如果监理工程师在收到第65.1款所述提交件后42天内，没有发出自己的裁定通知，则双方可就纠纷事项进行友好协商或通过双方上级主管部门进行调解。协商或调解应在收到监理工程师发出的裁定通知后的42天内或监理工程师发出裁定通知中规定的期限内进行。通过协商或调解，如能达成书面协议，双方都应执行，对业主和承包人均有约束力，该协议应送监理工程师一份。如果协商或调解不能达成协议，则业主或承包人任何一方都可以在协商或调解达不成协议后的42天内通知另一方，说明自己对纠纷中的问题将提交仲裁的意向，并抄送监理工程师。该通知即确立了提出仲裁的一方按以下规定开始仲裁的权利。 |
| 仲 裁 | 65.3 | 如果在第65.2款规定的期限内，双方的友好协商或上级调解均未能奏效；而且双方中的一方已就此纠纷事项通知另一方提出要求仲裁的意向，则可据本款作为合同约定的仲裁协议，依照《中华人民共和国仲裁法》由项目所在地仲裁委员会或合同专用条款数据表中规定的仲裁委员会进行仲裁。仲裁具有最终法律效力。除非在合同专用条款中对本款另有删改，按照《中华人民共和国仲裁法》第五条和第十六条，双方已据本款形成有效的仲裁协议，提出仲裁的一方不能再就同一纠纷向法院起诉。但一方按上述仲裁法第五十八条可以提出证据，向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。 仲裁可在竣工之前或之后进行，但业主、监理工程师和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。 |
| 未能遵守裁定或协议 | 65.4 | 在第65.1、65.2款规定的期限之内，业主和承包人都未发出对纠纷要求开始仲裁的通知，且上述有关的裁定或协议已经成为最后的和有约束力的情况下，如果任何一方未能遵守这样的裁定或协议，则另一方可在不损害他可能具有的任何其他权利的情况下，将未能遵守监理工程师裁定或不执行友好协商或上级主管部门调解达成书面协议的事项根据第65.3款的规定提交仲裁，在此情况下，第65.1款和65.2款的各项程序不再适用。 |
| 仲裁费用 | 65.5 | 按第65.3款和65.4款规定，任何纠纷事项如经仲裁机关裁决，则其仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁机关裁决的比例分担。 |

### 通知

| 致承包人的通知 | 66.1 | 根据本合同条款由业主或监理工程师发给承包人的一切证书、通知或指令均应通过传真或邮寄发送或派人送达承包人的住址，或承包人为此指定的其他地址。 |
| --- | --- | --- |
| 致业主和监理工程师的通知 | 66.2 | 根据本合同条款致业主或监理工程师的通知均应通过传真或邮寄发送或派人送达本项目专用条款数据表指定的各有关地址。 |
| 地址的变更 | 66.3 | 合同双方的任何一方，经事先以书面通知另一方，均可更改其地址，并抄送监理工程师。监理工程师事先通知合同双方，也可更改其地址。 |

### 业主的违约

| 业主的违约 | 67.1 | 如果业主发生下列情况，即： (1)在根据第58.14款规定的支付期到期后的42天之内，未能向承包人支付根据监理工程师签发的任何支付证书项下的应付款额（扣除根据合同规定有权扣除的款额后），也未向承包人说明理由；或 (2)未根据本合同任何条款而无理阻挠或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准。 则承包人有权终止对本合同项下的承包，并通知业主，抄送监理工程师，该终止在发出通知14天后生效。 |
| --- | --- | --- |
| 承包人装备的撤离 | 67.2 | 在第67.1款规定的通知发出14天之后，承包人将不受第52.1款规定的约束，可以以各种运输手段从现场撤离所有其带至现场的承包人装备。 |
| 合同终止时的支付 | 67.3 | 如果发生上述合同终止，业主对承包人应承担的支付义务，与根据第63条的规定终止合同时所应承担的支付义务相同。但除在第63.7款规定的各项支付之外，业主还应支付给承包人由于该项合同终止而引起的、或涉及的对承包人的损失或损害的款额。此款额应由监理工程师与承包人和业主协商后确定，并通知承包人，抄送业主。 |
| 承包人暂停工程的权利 | 67.4 | 当第67.1款(1)所述的业主违约情况发生后，承包人可提前28天向业主发出通知并抄送监理工程师，表明承包人可能要暂停本工程施工，或放慢工程进度，承包人这种行动并不影响其根据第58.14款规定获得利息和根据第67.1款规定终止承包本合同的权利。如果承包人根据本款的规定在向业主发出通知28天后暂停施工，或者降低了工程进度率，因此而受到延误或发生额外费用，监理工程师在与承包人和业主协商后应确定： (1)根据第41条的规定承包人应得的延长工期；以及 (2)应该加到合同价格上的上述费用款额。 并将此决定通知承包人，抄送业主。 |
| 工程的复工 | 67.5 | 当承包人按第67.4款规定发出通知后，已经暂停本工程施工或降低了工程进度率，而业主后来又支付了应付款额，包括第58.14款规定的利息，在这种情况下，如果终止合同的通知未曾发出，则承包人在第67.1款规定的终止承包的权利应停止，并应尽可能快地恢复正常施工。 |

### 费用和法规的变更

| 费用的增加或减少 | 68.1 | 除非合同专用条款另有规定，在合同执行期间，业主不对由于人工和设备、材料的价格涨落因素造成的合同价格变化进行调整。 |
| --- | --- | --- |
| 后继的法规 | 68.2 | 除非合同专用条款另有规定，如果在送交投标文件截止期前28天之后，国家或浙江省颁布的法律、法规出现修改或变更，因采用上述法律、法规使承包人在履行合同中的费用发生变化一律不予调整。 |

其他

| 纳税和缴费 | 69.1 | 除合同另有规定外，按照国家现行税法和有关部门现行规定，承包人或其分包人需缴纳的一切税费，均应由承包人或其分包人承担并支付。第二卷技术规范TS100章中作出具体规定。 |
| --- | --- | --- |
| 廉政建设 | 70.1 | 在合同执行过程中，业主和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了业主或监理人员行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则业主除应按有关法纪严肃处理当事人（含业主人员和监理人员）外，因承包人的上述行为造成的工程损害、业主的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，业主有权终止承包人在本合同项下的承包，因而本合同条款第61条的各项规定将随之适用。 |
| 安全生产 | 70.2 | 根据有关规定，业主与承包人在签订工程合同的同时必须签订《安全生产合同》，并作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效，双方务必认真执行。 |
| 工程质量责任 | 70.3 | 为贯彻执行国务院《建设工程质量管理条例》、交通部《公路工程质量管理办法》、省厅浙交[2001]516号文要求，业主与承包人在签订合同的同时必须签订《工程质量责任合同》。《工程质量责任合同》作为施工合同协议书的附件，与工程施工协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效，双方务必认真执行。《工程质量责任合同》的有效期为双方签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。 |
| 共同的和各自分别的责任 | 71.1 | 如果承包人是联合体经营，则组成该联合体的成员都应在合同履行上共同地并分别地对业主负责。联合体应有一个被授权的、对成员单位有约束力的主办人，并应由该主办人指派的代表负责，有关文件应由该被授权的代表签署。未经业主事先同意，联合体的组成与结构不得变动。 |

第4篇  合同专用条款

# 合同专用条款

说明：合同专用条款是在通用条款中明确指出要在合同专用条款或数据表中予以具体规定的数据、信息或与工程所在地具体情况有关的规定（如异常气候条件），是必备的配套条款，不能缺少，否则通用条款就不完善。这类条款包括第 2.1(2)(d)、5.2(10)、41.l(3)、58.5、61.1等有关条款。专用条款数据表是合同条款的组成部分。

项目业主单位认为需要进一步具体化的条款，或根据本地区特点或惯例需增列或删除的

条款，例如优质工程的奖励条款、承包人人员、设备不到位时的违约处理办法条款等，也在本篇列出。

合同专用条款的编号应与合同通用条款一致。

在一般情况下，合同通用条款中的保险条款、开工预付款条款、设备、材料预付款条款及业主拖期付款支付利息的条款不得删除；如有特殊情况，对这些条款的修改应征得招标文件审批部门的批准。

### 专用条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是合同专用条款的组成部分。第三卷投标书附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1(1)(a) | 业主： 地址： 邮编： |
| 2 | 1.1(1)(g) | 监理工程师： 单位： 地址： 邮编： |
| 3 | 10.1 | 履约担保金额：10%合同价格 提交履约保函的时间：在收到中标通知书28天内 出具履约担保的银行级别：县市级及以上银行 |
| 4 | 14.1 | 工程进度计划和设备采购计划提交时间：承包人在与业主签订合同协议后的28天内提交给监理工程师 |
| 5 | 14.2 | 工程进度计划和设备采购计划修订提交时间：在确保合同工期的前提下，工程进度计划每月修订一次，在每月的25日前提交给监理工程师；设备采购计划根据采购进展情况或监理工程师的要求不定期修订提交。 |
| 6 | 21.1 | 工程一切险的保险费率： 保险范围： |

续上表

| 序号 | 条款号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第三方责任险的最低投保金额：100万元人民币，事故次数不限 |
| 7 | 39.1 | 发出开工令期限：签订合同协议书之后 天内 |
| 8 | 39.1 | 开工期：接到开工令之日算起 天内 |
| 9 | 40.1 | 工期： 个月，试运行期 6 个月 |
| 10 | 44.1 | 拖期损失偿金：人民币 元/天 |
| 11 | 44.1 | 拖期损失偿金限额：合同价的10% |
| 12 | 45.8 | 试运行期 6 个月 |
| 13 | 47.1 | 缺陷责任期： 1 年 |
| 14 | 48.2 | 保修期： 2 年 |
| 15 | 58.2 | 监理工程师签发阶段支付证书的时限 7 天 阶段支付证书最低限额： 万元 |
| 16 | 58.3 | 保留金百分比：阶段支付额的10% |
| 17 | 58.3 | 保留金限额：合同价的5% |
| 18 | 58.5 | 开工预付款比例： 10 %合同价 |
| 19 | 58.6 | 设备、材料预付款比例： 70 % |
| 20 | 58.14 | 支付期限： 监理工程师签发阶段支付证书后 14 天内 监理工程师签发后最后支付证书后42天内 |
| 21 | 58.14 | 未付款额的利率： ‰/天 |
| 22 | 65.3 | 仲裁机构： 仲裁委员会 |
| 23 | 66.2 | 业主和监理工程师的地址、邮编：同本表第1、2序号 |
| 24 | 68.1 | 本合同在合同期内不调价 |

# 第 二 卷

  - 通用技术规范

  - 专用技术规范

第5篇 通用技术规范

# 目    录

TS100  总则	75

TS101  适用范围	75

TS102  缩写	75

TS103  标准与规范	76

TS104  工程界面	83

TS105  系统一般技术要求	85

TS106  管理体制	87

TS107  承包人的驻地建设	88

TS108  急救和医疗服务	89

TS109  现场和工程养护区域	89

TS110  安全文明施工和环境保护	90

TS111  临时工程的设置	91

TS112  特殊施工许可证的取得	92

TS113  工程放线和测量	92

TS114  进度和采购计划	92

TS115  工程进度的照片	93

TS116  宣传材料	93

TS117  施工记录	93

TS118  协调工作	93

TS119  工程施工阶段的划分	94

TS120  项目开工报告	94

TS121  图纸	95

TS122  施工图补充设计	96

TS123  设备材料的订货及采购	99

TS124  工厂监造及现场检验测试	101

TS125  设备安装及调试	102

TS126  联网测试	104

TS127  试运行	104

TS128  质量鉴定	104

TS129  交工验收	104

TS130  缺陷责任期	105

TS131  竣工验收	105

TS132  保修期	105

TS133  备件备品与专用工具	105

TS134  维修及操作维修手册	106

TS135  税金和保险	107

TS136  计量与支付	108

TS137  支付细目	111

TS200  监控系统	112

TS201  系统概述	112

TS202  监控中心系统功能	113

TS203  监控分中心系统功能	114

TS204  监控系统软件	116

TS205  监控中心计算机系统	118

TS206  监控分中心计算机系统	122

TS207  大屏幕投影系统	126

TS208  地图板	129

TS209  综合控制台	130

TS210  闭路电视系统	131

TS211  车辆检测器	134

TS212  可变情报板	135

TS213  可变限速标志	137

TS214  气象检测器	138

TS215  称重检测系统	139

TS216  监控外场设备配电	144

TS217  支付细目	145

TS300  通信系统	150

TS301  系统概述	150

TS302  光纤数字传输系统(SDH)	150

TS303  光纤数字传输系统(DTP/IP)	158

TS304  数字程控交换系统	164

TS305  紧急电话系统(ETS)	175

TS306  图像传输光端机系统	177

TS307  室外光缆	177

TS308  室外金属缆	179

TS309  楼内电缆	181

TS310  电源	183

TS311  支付细目	185

TS400  收费系统	187

TS401  系统概述	187

TS402  收费中心计算机系统	189

TS403  收费分中心计算机系统	193

TS404  收费站计算机系统	198

TS405  车道收费系统	203

TS406  收费系统软件	213

TS407  有线对讲系统	214

TS408  闭路电视监视系统	215

TS409  非接触IC卡管理	220

TS410  电源系统	227

TS411  支付细目	229

TS500  隧道机电系统	234

TS501  通风子系统	234

TS502  照明子系统	236

TS503  火灾检测与报警子系统	238

TS504  紧急呼救与有线广播子系统	241

TS505  交通监控子系统	243

TS506  通风与照明检测控制子系统	249

TS507  闭路电视监视子系统	254

TS508  中央管理与控制子系统	258

TS509  消防子系统	269

TS510  支付细目	270

TS600  供配电照明系统	276

TS601  系统概述	276

TS602  系统构成	276

TS603  供配电设备	278

TS604  UPS电源	279

TS605  柴油发电机组	281

TS606  电力监控	281

TS607  照明设备	285

TS608  电力电缆	286

TS609  支付细目	288

TS700  防雷与接地系统	290

TS701  系统概述	290

TS702  直击雷防护	290

TS703  感应雷防护	290

TS704  接地	292

TS705  支付细目	294

TS800  附属设施	295

TS801  系统概述	295

TS802  技术指标和要求	295

TS803  管道施工要求	298

TS804  机电土建	299

TS805  回填要求	301

TS806  支付细目	302

TS900  培训与测试	304

TS901  培训	304

TS902  测试	309

TS903  支付细目	317

# TS100  总则

## TS101  适用范围

1.本规范适用于（在招标文件专用技术规范中说明）高速公路机电工程项目。

2.工程概况：（在招标文件专用技术规范中说明）

3. 本工程施工中使用的材料、设备，隐蔽工程以及施工原始资料和记录，均应按本规范要求进行一系列的控制与检查，使工程质量符合规定的质量标准。在每一章节的施工要求中均对质量标准、检查内容和方法等提出了要求。如有未写明之处，应按照国家和有关部门现行有关规范规定且经监理工程师批准后执行。

4.本规范仅为方便起见划分为若干章节，阅读时应将本规范视作一个整体。

5.凡本规范或与本规范有关的其它规范及图纸中未规定的细节，或在涉及到任何条款的细节没有明确的规定时，都应认为指的是需经监理工程师同意的习惯做法。

6.机电工程的内容包括监控、通信、收费、隧道机电、供配电与照明、防雷与接地、机电附属设施等各系统设备的设计、生产、采购、供货、运输、安装、测试、开通、试运行、培训、文件提交和售后服务。

7.本工程承包人还应依照自身拥有的经验及工程实践，提供本规范没有提到或目前尚未细化的，但为完成工程及使其正常运行必须的所有施工图纸以及材料、人力、备件、样品、维修工具设施等。

8.本工程承包人还应参与施工图补充设计、提供系统运行手册、维修养护手册、工艺手册、软件结构图、源程序清单、工具、备件、全套竣工资料及全面的技术培训。

## TS102  缩写

本技术规范使用的缩写词如下：

GB      中华人民共和国国家标准

JT      中华人民共和国交通行业标准

YD      中华人民共和国通信行业标准

GBJ     中华人民共和国工程建设标准

GA      中华人民共和国公安部标准

TD      中华人民共和国国土资源部标准

DB      中华人民共和国地震局标准

DL      中国电力企业联合会标准

HG      中国石油和化学工业协会标准

JG      中华人民共和国建设部建筑工业标准

JB      中国机械工业联合会标准

YB      中国钢铁工业协会标准

ANIS    美国国家标准协会

BS      英国标准

JIS     日本标准

IEC     国际电工委员会

IEE     电气工程师学会

IEEE    电气和电子工程师学会

ISO     国际标准化组织

MTBF    平均无故障工作时间

MTTR    平均修复时间

UPS     不间断供电电源

## TS103  标准与规范

1.本工程机电设备、材料与工艺，应符合本规范及本规范引用的其他标准和规范的相应要求。

2.在工程实施中,所引用的标准或规范如果有局部修订或新颁,在报经业主及监理工程师批准后,承包人应执行新的标准或规范。

3.对于工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，能够保证工程达到更高质量要求时，承包人应在42天前报经监理工程师审批后方可采用，否则，承包人应严格执行本规范。但这种批准，不应免除承包人根据合同规定的任何责任。

4.当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。除非本规范另有规定，在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

(1)本规范

(2)中华人民共和国国家标准

(3)有关部门的标准与规范

(4)国际标准

(5)供货商的技术要求

5.如果承包人提供的材料、设备、计算方法或测试不是使用中国标准，那么，承包人应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处，以及对设计或设备性能的影响，并将该标准翻译成中文样本(如果该标准是外文的话)提交给业主和监理工程师批准。无论使用何种标准，各项技术指标不得低于相应的中国标准。

6.技术规范或图纸中对某些细节明显未提到，或对某点的说明明显被省略，这种情况应被理解为意指将使用可靠的机电安装工程规范。

7.公路交通机电工程常用标准包括，但不限于下表所列标准及其更新版本。

公路交通机电工程常用标准

| 序号 | 标准编号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB755-87 | 电机基本技术要求 |
| 2 | GB1094.1-96 | 电力变压器第一部分：总则 |
| 3 | GB1236-85 | 通风机空气动力性能试验方法 |
| 4 | GB1497-85 | 低压电器基本标准 |
| 5 | GB2888-91 | 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 |
| 6 | GB4272-84 | 设备、管道保温技术通则 |
| 7 | GB4720-84 | 指示灯和按钮的颜色 |
| 8 | GB4942.2-93 | 低压电器外壳防护等级 |
| 9 | GB4943—2001 | 信息技术设备的安全 |
| 10 | GB5768-99 | 道路交通标志和标线 |
| 11 | GB7922-87 | 照明光源颜色的测量方法 |
| 12 | GB8566-88 | 计算机软件开发规范 |
| 13 | GB8567-88 | 计算机软件产品开发文件编制指南 |
| 14 | GB9368-88 | 镉镍碱性蓄电池 |
| 15 | GB9385-88 | 计算机软件需求说明编制指南 |
| 16 | GB9386-88 | 计算机软件测试文件编制规范 |
| 17 | GB9466-88 | 低压成套开关设备基本试验方法 |
| 18 | GB10178-88 | 通风机现场试验 |
| 19 | GB18802.1-2000 | 低压配电系统的电涌保护器（SPD）第1部分：性能要求和试验方法 |
| 20 | GB50034-92 | 工业企业照明设计规范 |
| 21 | GB50052-95 | 供配电系统设计规范 |
| 22 | GB50055-93 | 通用用电设备配电设计规范 |
| 23 | GB50057-94 | 建筑物防雷设计规范 |
| 24 | GB50093-2002 | 自动化仪表工程施工及验收规范 |
| 25 | GB50116-98 | 火灾自动报警系统设计规范 |
| 26 | GB50150-91 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 27 | GB50166-92 | 火灾自动报警系统施工及验收规范 |
| 28 | GB50168-92 | 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 29 | GB50169-92 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |
| 30 | GB50170-92 | 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 |
| 31 | GB50171-92 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结构施工及验收规范 |
| 32 | GB50172-92 | 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| 33 | GB50198-94 | 民用闭路电视系统工程技术规范 |
| 34 | GB50204-95 | 混凝土结构工程施工及验收规范 |
| 35 | GB50205-2001 | 钢结构工程施工质量验收规范 |
| 36 | GB50217-94 | 电力工程电缆设计规范 |
| 37 | GB50231-98 | 机械设备安装工程施工及验收通用规范 |
| 38 | GB50235-97 | 工业金属管道工程施工及验收规范 |
| 39 | GB50243-97 | 通风与空调工程施工及验收规范 |
| 40 | GB50254-96 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 |
| 41 | GB50255-96 | 电气装置安装工程施工及验收规范 |
| 42 | GB50263-97 | 气体灭火系统施工及验收规范 |
| 43 | GB50268-97 | 给水排水管道工程施工及验收规范 |
| 44 | GB50275-98 | 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 |
| 45 | GB50278-98 | 起重设备安装工程施工及验收规范 |
| 46 | GB50281-98 | 泡沫灭火系统施工及验收规范 |
| 47 | GB50303-2002 | 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| 48 | GB50343-2004 | 建筑物电子信息系统防雷技术规范 |
| 49 | GB/T230-91 | 金属洛氏硬度试验方法 |
| 50 | GB/T7611-2001 | 数字网系列比特率电接口特性 |
| 51 | GB/T9466-88 | 低压成套开关设备基本试验方法 |
| 52 | GB/T12504-90 | 计算机软件质量保证计划规范 |
| 53 | GB/T12505-90 | 计算机软件配置管理计划规范 |
| 54 | GB/T13997-99 | 2048kbit/s、8448kbit/s、34368kbit/s、139264kbit/s光端技术要求 |
| 55 | GB/T14394-93 | 计算机软件可靠性和可维护性管理 |
| 56 | GB/T14437-97 | 产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案 |
| 57 | GB/T15541-95 | 同步数字体系（SDH）光缆线路系统进网要求 |
| 58 | GB/T15942-95 | 数字程控自动电话交换机技术要求 |
| 59 | GB/T16438-96 | 半导体少长针消雷装置使用的安全要求 |
| 60 | GB/T16814-97 | 同步数字体系（SDH）光缆线路系统测试方法 |
| 61 | GBJ46-88 | 施工现场临时用电安全技术规范 |
| 62 | GBJ65-83 | 工业与民用电力装置的接地设计规范 |
| 63 | GBJ120-88 | 工业电视系统工程设计规范 |
| 64 | GBJ147-90 | 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| 65 | GBJ148-90 | 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| 66 | GBJ149-90 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| 67 | GBJ63-90 | 电力装置的电测量仪表装置设计规范 |
| 68 | GBJ79-85 | 工业企业通信接地设计规范 |
| 69 | JGJ/T16-92 | 民用建筑电气设计规范 |
| 70 | JTJ026.1-99 | 公路隧道通风照明设计规范 |
| 71 | JT/T221-96 | 高等级公路无线紧急电话机技术要求 |
| 72 | JT/T312-96 | 升降式高杆照明装置技术条件 |
| 73 | JT/T367-97 | 公路照明技术条件 |
| 74 | JT/T428-2000 | 收费栏杆技术条件 |
| 75 | JT/T431-2000 | 公路LED可变信息标志技术条件 |
| 76 | JT/T432-2000 | 公路LED可变限速标志技术条件 |
| 77 | JT/T452.1-2001 | 公路收费非接触式IC卡第1部分：物理特性 |
| 78 | JT/T452.2-2004 | 公路收费非接触式IC卡技术条件 第2部分：电气特性 |
| 79 | JT/T453-2001 | 高速公路光纤型可变限速标志 |
| 80 | JT/T454-2001 | 光纤型车道控制标志 |
| 81 | JT/T455-2001 | 环行线圈车辆检测器 |
| 82 | JT/T456-2001 | 高速公路监控系统交通数据报表格式 |
| 83 | JT/469-2004 | 公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管 |
| 84 | JT/T593-2004 | 公路沿线设施塑料制品耐侯性指标及测试方法 |
| 85 | JT/T594-2004 | 公路沿线设施太阳能供电系统通用技术规范 |
| 86 | JT/T597-2004 | LED车道控制标志 |
| 87 | JT/T599.1-2004 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：通则 |
| 88 | JT/T599.2-2004 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分：管箱 |
| 89 | JT/T599.3-2004 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：管道 |
| 90 | JT/T599.4-2004 | 公路用玻璃纤维增强塑料产品 第1部分：防眩板 |
| 91 | JT/T600.1-2004 | 公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第1部分：通则 |
| 92 | JT/T600.2-2004 | 公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第2部分：热塑性聚乙烯(PE)粉末涂料及涂层 |
| 93 | JT/T600.3-2004 | 公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第3部分：热塑性聚氯乙烯(PVC)粉末涂料及涂层 |
| 94 | JT/T600.4-2004 | 公路用防腐蚀粉末涂料及涂层 第4部分：热固性聚脂 (Polyester)粉末涂料及涂层 |
| 95 | JT/T601-2004 | 高速公路监控系统地图板装置 |
| 96 | JT/T602-2004 | 公路收费车道控制机 |
| 97 | JT/T603-2004 | 公路收费非接触式IC卡收发卡机 |
| 98 | JT/T604-2004 | 汽车号牌视频自动识别系统 |
| 99 | JT/T605-2004 | 公路收费车道图像抓拍与数字化规程 |
| 100 | JT/T606.1-2004 | 高速公路监控设施通信规程 第1部分：通用规程 |
| 101 | JT/T606.2-2004 | 高速公路监控设施通信规程 第2部分：环形线圈车辆检测器 |
| 102 | JT/T606.3-2004 | 高速公路监控设施通信规程 第3部分：通用规程LED可变信息标志 |
| 103 | JT/T607-2004 | 高速公路可变信息标志信息的显示和管理 |
| 104 | JT/T608-2004 | 隧道可编程控制器 |
| 105 | JT/T609-2004 | 公路隧道照明灯具 |
| 106 | JT/T610-2004 | 公路隧道火灾报警系统技术条件 |
| 107 | JT/T611-2004 | 公路隧道环境检测设备技术条件 |
| 108 | JT/T8200-93 | 高等级公路紧急电话机技术要求 |
| 109 | JTJ074-94 | 高速公路交通安全设施设计及施工技术规范 |
| 110 | JTG F80/2-2004 | 公路工程质量检验评定标准第二册 机电工程及技术手册 |
| 111 | JTG／T B05—2004 | 公路项目安全性评价指南 |
| 112 | YD5021-96 | 同步数字系列（SDH）长途光缆传输工程设计暂行规定 |
| 113 | YD5043-97 | 长途通信光缆塑料管道工程验收暂行规定 |
| 114 | YD5044-97 | 同步数字系列（SDH）光缆传输设备安装工程验收暂行规定 |
| 115 | YD5051-97 | 本地网通信线路工程验收规范 |
| 116 | YD5058-98 | 通信电源集中监控系统工程验收规范 |
| 117 | YD5076-98 | 程控电话交换机设备安装工程设计规范 |
| 118 | YD5077-98 | 程控电话交换设备安装工程验收规范 |
| 119 | YD5078-98 | 通信工程电源系统防雷技术规定 |
| 120 | YD5079-99 | 通信电源设备安装工程验收规范 |
| 121 | YD/T730-94 | 光端机技术指标测试方法 |
| 122 | YD/T814-96 | 光缆接头盒 |
| 123 | TD/T841-96 | 地下通讯管道用塑料管 |
| 124 | YD/T901-2001 | 核心网用光缆-层绞式通信用室外光缆 |
| 125 | YD/T964-98 | 1310nm/1550nm波分复用器技术要求和测试方法 |
| 126 | YD/T966-98 | SDH性能分析仪技术条件 |
| 127 | YD/T973-98 | SDH155Mb/s和622Mb/s光发送模块和光接收模块技术条件 |
| 128 | YD/T974-98 | SDH数字交叉连接设备（SDXC）技术要求和测试方法 |
| 129 | YD/T990-98 | 交换机与远端模块间专用光传输设备技术条件 |
| 130 | YD/T1096-2001 | 路由器设备技术规范-低端路由器 |
| 131 | YD/T1098-2001 | 路由器测试规范-低端路由器 |
| 132 | YD/T1099-2001 | 千兆比以太网交换机设备技术规范 |
| 133 | YD/T1141-2001 | 千兆比以太网交换机测试方法 |
| 134 | YD/T1156-2001 | 路由器测试规范-高端路由器 |
| 135 | YD/T1167-2001 | STM-64分插复用（ADM）设备技术要求 |
| 136 | YD/T1266-2003 | SDH环网保护倒换测试方法 |
| 137 | YD/T1287-2003 | 具有路由功能的以太网交换机测试方法 |
| 138 | YD/T5012-95 | 光缆线路对地绝缘指标及测试方法 |
| 139 | YD/T5058-2000 | 高速无线电寻呼系统工程验收规范 |
| 140 | YD/T5093-2000 | 光缆线路自动监测系统工程验收暂行规定 |
| 141 | YD/T5095-2000 | 同步数字系列（SDH）长途光缆传输工程设计规范 |
| 142 | YD/T5099-2001 | 无线电寻呼网设备安装工程验收规范 |
| 143 | YDN103-98 | ATM交换机设备测试规范 |
| 144 | YDJ39-90 | 通讯管道工程施工及验收技术规范 |
| 145 | GA267-2000 | 计算机信息系统雷击电磁脉冲安全防护规范 |
| 146 | DB/510901001-88 | 建筑安装工程施工工艺标准及操作规程 |
| 147 | DL50092-92 | 电力建设安全工作规程 |
| 148 | HG20512-92 | 仪表配管、配线设计规定 |
| 149 | HG20513-92 | 仪表系统接地设计规定 |
| 150 | YBJ-89 | 计算机设备安装与调试工程施工及验收规范 |
| 151 | CECS31：91 | 钢制电缆桥架工程设计规范 |

## TS104  工程界面

承包人应本着真诚、友好、合作的精神，协调与其他承包人的工作。

### TS104.1  机电承包人与其他承包人之间界面划分

1.与房建承包人的界面

(1)房建区内通信、收费管道

主干线通信管道，从房建区外边缘的人孔到房建区内的局前人孔，以及从局前人孔至室内地沟或手孔均由房建承包人负责完成。

房建装修(包括通风、照明、空调)由房建承包人完成。

收费系统用信号、电力管道，从房建区内的局前人孔到收费广场、收费车道之间的通信管道、电力管道均由房建承包人负责完成。

收费广场下的电缆沟(管道或人行通道)、收费岛上设备所需的管道及其预留预埋等由房建承包人负责完成。电缆沟或人行通道内所需的电缆托架、线槽、管箱由机电承包人负责提供和安装。

机电承包人可根据具体设备需要，负责对收费岛上的设备基础及预埋管道进行相应的改造。改造后收费岛上的设备基础及预埋管线和收费岛整体应美观，没有构造破损。收费岛(收费广场)至房建区局前人孔的管线路由和管孔数需由机电承包人在施工图补充设计时确认。

(2)沟槽管洞

各机房内的预留沟槽(竖井)由房建承包人负责完成。电缆爬架以及各机房之间缆线连接所需的管洞、穿管等由机电承包人提出要求，房建承包人负责完成。隧道内的预留沟、洞及预埋管道，隧道到监控中心、变配电房的电缆沟、管由土建承包人负责完成。机房内设备安装和系统施工涉及到的缆线槽、管箱及全部辅材由机电承包人提供和安装。

(3)供配电管道

各收费车道(收费广场)、收费站控制室、各通信站机房以及监控、通信、收费(分)中心等机房至房建区内变配电所的电力管线、人(手)孔等均由房建承包人完成。监控外场设备的电力管道由房建承包人负责完成至房建区边缘的人孔处(如果监控外场设备从附近房建区供电的话)。

(4)接地

房建承包人提供各附属设施和收费天棚的房建、机电的联合接地，接地电阻小于1Ω。如房建工程实施完毕但经监理工程师、机电承包人验收后达不到此要求，则由机电承包人负责完善，达到联合接地电阻小于1Ω的要求，此部分费用可另行计量。

房建承包人应在各附属设施的机房内提供一个不大于1Ω的联合接地母线端子。接地汇流排、以及接地汇流排与接地端子的焊接、接地汇流排到相应设备的地线及其接引等由机电承包人负责。机电工程实施时，机电承包人应复测接地电阻。

收费广场摄像机的接地由机电承包人负责。收费车道设备的接地由机电承包人负责从接地汇流排接引。

(5)电话配线

各站点房建设计的主分线盒设置在通信机房内墙侧，从分线盒到建筑区内各房间的电话配线以及综合楼与建筑区内其它楼之间的电话配线原则上由房建承包人负责。

2.与土建承包人的界面

(1)通信管道

主干线通信管道、分歧人孔、横穿过路钢管、路肩手孔以及从主线分歧人孔沿匝道至房建区外围的通信管道等由土建承包人负责完成。

(2)紧急电话平台

紧急电话平台按一公里一对由土建承包人预留完成，紧急电话设备的安装由机电承包人负责。紧急电话接地(小于或等于10Ω)由土建承包人在平台施工时完成。工程实施时，机电承包人应复测接地电阻，若不满足接地电阻要求，由机电承包人负责完善，此部分费用可另行计量。

(3)外场设备基础

监控外场设备的基础及其附属手孔、接地工程由土建承包人负责完成，机电工程实施时，机电承包人应复测接地电阻，若不满足接地电阻要求，由机电承包人负责完善，此部分费用可另行计量。

(4)外场设备的电力管道

监控外场设备的电力管道由土建承包人负责完成。工程实施时，机电承包人应进行检查，如不满足规范要求，则由机电承包人负责完善，此部分费用可另行计量。当采用直埋电缆敷设时(报价要说明)，机电承包人应负责直埋后道路构造的修复并使业主满意。

3.与供配电承包人的界面

收费站控制室、通信站机房以及监控、收费、通信(分)中心等机房内的电源由供配电承包人提供，电源为三相380V或220V单相交流电，机电承包人用电时应保持各相电力负荷平衡。机房内的电缆布设位置需经监理工程师同意，所有电缆应有线槽或保护管保护，电缆应分段标识，一般间距5m左右设一个标识。电缆线槽应采用合适的措施固定在机房活动地板下方或竖井的线架上。若不合适，由机电承包人负责改善，此部分费用可另行计量。

收费车道设备(不含空调、天棚照明)的供电由收费站房引出。从收费站房到收费车道设备、闭路电视监视系统的配电设备及缆线由机电承包人负责。

所有进出收费站房、收费亭的供配电线缆应装设防雷装置。(分)中心、各收费站房内的UPS系统和交流稳压、稳频设备由机电承包人提供。

供电承包人负责为机电承包人的设备供电预留足够容量的空气开关，从变电所低压配电柜空气开关到设备的供电电缆由机电承包人负责。

监控、收费、通信(分)中心及收费站、通信站用电设备为一级负荷，在市电失电时，由供电承包人提供柴油发电机组供电，机电承包人提供UPS电源。各收费站和各通信子站，在市电断电时，由供电承包人提供柴油发电机发电，机电承包人提供UPS电源。

供电承包人将线路引入机房后，由机电承包人配置专用配电柜。

### TS104.2  本机电合同内各系统的界面划分

通信、监控、收费系统之间的界面应由机电承包人详细划分，这里提出的界面仅供参考。

1.通信系统与收费系统的界面

通信系统为收费系统数据、图像传输在主干线上提供音频、视频、控制信号用的光缆和传输通路。

通信系统应提供符合国际标准的接口，收费系统负责协调数据终端接口的技术要求。通信系统负责提供远距离视频复用光端机、光连接器和尾纤等附件。

2.通信系统与监控系统的界面

通信系统为监控系统数据、视频和控制信号传输在主干线上提供音频、数据话路、市话电缆和光缆。

通信系统为监控系统沿线的外场设备与最近通信站之间的数据传输提供市话电缆。

对于沿线外场设备(除CCTV摄像机外)，通信与监控系统的界面划分在调制解调器处，调制解调器设备(含终端盒)计入监控系统工程量。

沿线外场CCTV摄像机，通信系统负责把光缆引到摄像机设置处并配备视频和数据光端机、光连接器和尾纤等附件。

3.监控系统与收费系统的界面

收费(分)中心计算机系统应为监控(分)中心提供接口，将各收费站每5分钟内按车道交通流数据（分车型）和各车道开、关信号传输至监控(分)中心计算机系统。

监控(分)中心和收费(分)中心的设备相互独立。

承包人应负责向所承担的接口工程提供设计、材料、设备和劳力，并无条件地与其他承包人合作，以保证接口工程的顺利开通。

## TS105  系统一般技术要求

### TS105.1  系统运行条件

本工程所选用的设备能在本合同规定的环境条件下，全年每天24小时连续运转。

### TS105.2  设备的工作条件

由于夏秋常有暴雨，并伴有雷击。承包人选用的外场设备应具有相应的抗恶劣环境工作的能力。除技术规范另有说明外，设备的工作条件和测试条件为:

温    度: -10℃～+60℃

相对湿度: 30%～95%

承包人在其标准中应说明是否包括空调、强制通风制冷或制热系统，并给出安装这些设备的理由，以及所要消耗的电力和需要保持的防护条件等资料，并将这些增加的设备列入工程报价内，业主将不再追加任何环境改善施工费用。

监控、通信、收费(分)中心、收费站、收费亭及隧道管理所监控室、通信室内应装有空调，室内环境条件如下：

室内温度为:25℃±2℃

相对湿度为:50%±20%

室内应有统一工作接地点，强电接地电阻小于4Ω、弱电接地电阻小于1Ω、联合接地电阻小于1Ω、防雷接地电阻小于10Ω。室内交流配电盘的标准电源应为220VAC或380VAC，50Hz电源。系统整体配电至少有一路市电电源，一路发电机电源，一路UPS电源。承包人应有措施保证设备在当地电压160VAC～230VAC下正常工作。

在技术规范中可能要求某些设备在更严格的环境条件下工作。所有设备应能在短时间出现高温的环境条件下工作。

承包人在考虑系统设计细节以及安装与保护时，应把下列外部影响因素考虑进去(指外场设备)。

1.水

设备应能承受来自各个方向的水溅，因为它们一般是安装在高速公路上。

2.尘埃

安装在高速公路上的设备暴露于大量尘埃之中。

3.腐蚀性或污染性物质

安装在外场的设备易受环境腐蚀或污染，尤其是盐雾、汽车废气等。

4.机械应力

除了管线和电缆线外，高速公路上安装的所有设备都可能遭受大量的冲击和振动，其频率介于10～50Hz之间。

5.植物或菌

植物和菌的作用可能会造成设备损坏。

6.动物

动物(如昆虫、鸟、鼠)可能会造成设备损坏。

7.电磁、静电或电源

包括同时出现的寄生电、感应电、电磁辐射和静电作用。

承包人应熟悉所有下列情况，特别是那些阻碍系统正常运行的因素：

(1)金属元件；

(2)高速公路上或控制室附近的高压或中压电线；

(3)无线电传输；

(4)汽车发动机火花干扰；

(5)其它。

8.太阳辐射

室外设备长期承受高强度的太阳辐射以及感应电压。

9.雷电

承包人应保护外场和控制室中安装的所有设备和铺设的电缆线免受：

(1)雷电袭击；

(2)由于设备安装的位置而产生的危险。

10.风力

安装的户外设备应能抵抗35m/s风速，应能在30m/s以下风速时正常工作。

### TS105.3  光(电)缆线施工要求

缆线末端须加以处理，承包人须说明缆线末端施工的方法，所用的方法须避免伤害导体。与设备连续的电缆在设备附近、适当的位置处，须附加清楚、固定的标签。

缆线应避免暴露于设备的边缘或其他可能损害缆线的环境中，所有缆线均整齐排列并稳固地设置，避免接线端子承受到缆线的重量。接线端子须依接线图加以标示，标示方式需于施工前提送业主核准，带电金属须隐藏或保护以避免意外触电。

### TS105.4  接地

所有暴露于外不构成电气回路的金属部分包括设备箱体及电缆金属支撑物等须加以接地。

### TS105.5  雷击及异常电压的保护

所有与屋外电缆连接的设备须加装避雷器，以防止设备由电力线、通讯线或其他暴露于外的缆线引导雷击而受到伤害。

每一条电源线进入外场设备接线箱(盒)处，须装设过电压保护器，以保护设备避免遭线上可能出现的各种瞬变、超压及雷击的损害。

### TS105.6  组件

所有设备、元件、插头、插座以及其他材料均须适合于本工程，除非另外说明，均以10年以上的生命期为设计要求。在充分考虑机柜或箱体外的温度、湿度、环境状况，所有元件均须良好运作。

所有设备及系统的MTBF应大于5000小时；

所有设备及系统的MTTR应小于60分钟；

所有通信设备及系统的误码率应小于10×10-6 。

所有元件均须于其个别额定值内设计使用。在连续运作下，设备内元件的表面温度不得超过其规定值。

所有设备使用的印刷电路板应使用适当的材质及保护材料，以防水气侵入。

### TS105.7  设备箱体

1.所有设备的机械及电气均须妥加防护，以保障附近人员的安全。安装在公众可达区域的设备均须完全加以封闭且外形圆滑平整，避免危及公众安全。

2.箱体门的大小须能完全涵盖箱体前面整个范围，并容许维护人员接触整个箱体内部。

3.所有外场设备须配备锁及钥匙，以利日后维护，每一类锁须依据箱体数量缴交钥匙。

4.所有外场设备的箱体须具防水、防尘的构造。

5.所有外场设备的箱底需预留适当的缆线出入口，并附止水胶垫，安装后箱底必须进行密封。

6.所有箱体外面，应设有铭牌，注明箱名、维修单位、电话等。标示及固定方式由承包人提供。

### TS105.8  电源供给

所有设备的输入电源，除接至避雷器外，须经保险丝、电源开关或断路器等才可引接至其他电气设备。所有设备的输入电源电压需加说明并区分为交流电或直流电。

### TS105.9  干扰防制

设备根据需要须有无线电干扰抑制措施，以防止由辐射、感应或传导而干扰其他设备的运作。

## TS106  管理体制

管理体制一般分为四级，即浙江省高速公路联网运行总中心、路段中心、路段分中心、各基层管理单元。

浙江省高速公路联网运行总中心

路段中心

路段分中心

各基层管理单元

### TS106.1  省高速公路联网运行总中心

浙江省公路管理局高速公路收费结算中心为浙江省联网运行总中心（以下简称为省总中心）。省总中心设置在浙江省公路管理局，包括省收费结算中心、省监控总中心和省通信总中心。

1. 省总中心负责全省高速公路收费、监控、通信等系统运行的行业监督、检查、指导、服务工作，全面掌握路网运行状况，统一实施路网系统的调度管理，发布全省路网运行信息。

2.省总中心负责全省高速公路路网收费、监控、通信等系统的规划、规范、标准、制度建设，并具体搞好设施建设的技术协调，把好路段系统入网关。

3.省总中心负责高速公路网收费、监控、通信等系统设施运行维护的具体监督管理，做好省总中心系统和骨干通信网的日常维护工作，保证其正常运行。

### TS106.2  路段中心

路段中心一般设置在路段公司（单位）管理处，含路段收费中心、监控中心、通信中心，负责所辖高速公路的日常运行管理工作。

1.路段中心负责所辖路段的收费、监控、通信等系统运行管理，保障正常运营，并及时上报运行情况，接受省中心的统一调度，执行联动操作。

2.路段中心负责根据交通部、省交通厅等交通主管部门的规范要求，建设和完善所辖路段的收费、监控、通信等系统设施，达到联网运行的业务技术标准。

3.路段中心负责所辖路段收费、监控、通信等系统设施的维护工作，并根据路网运行管理的需要，及时补充和更新系统设施，使其经常处于良好的技术状态。

### TS106.3  路段分中心

路段分中心一般设置在路段各行政区段内，含路段收费分中心、监控分中心、通信分中心，负责所辖行政区段内高速公路的日常运行管理工作。根据管辖路段长度和管理体制的实际需求，可将路段中心和路段分中心合建，取消路段分中心。

1.路段分中心负责所辖路段的收费、监控、通信等系统运行管理，保障正常运营，并及时上报运行情况，接受路段中心统一调度，执行联动操作。

2.路段分中心负责根据交通部、省交通厅等交通主管部门的规范要求，建设和完善所辖路段的收费、监控、通信等系统设施，达到联网运行的业务技术标准。

3.路段分中心负责所辖路段收费、监控、通信等系统设施的维护工作，并根据路网运行管理的需要，及时补充和更新系统设施，使其经常处于良好的技术状态。

### TS106.4  基层管理单元

基层管理单元包括收费站、隧道管理站、服务区、养护工区等，各单元体由路段中心综合所辖路段的运营管理实际需要进行设置，并指派专门机构和人员负责具体实施工作。

基层管理单元主要负责采集管理区域内的运行信息，并向路段分中心报送；同时接受上级的统一调度，构成基本的信息采集及发布网络。

## TS107  承包人的驻地建设

1.承包人应修建、安装和维护各种必要的工棚和仓库并在工程竣工时把它们从现场拆除。没有监理工程师的书面批准，承包人不可在现场修建任何构筑物；获得了批准，承包人还应负责临时设施的布置与工程构筑物保持一定的间隔；承包人应当准备一份表明了用地范围和各种办公室、仓库、工棚等布置位置的平面图复印件，并保存在承包人的现场办公室以便监督。

2.没有监理工程师的书面批准，承包人不得在现场内修建工人使用的任何生活设施。如建有这类生活设施，则应当搞好维修，达到监理工程师满意的程度，并应保持清洁、卫生、环保。

## TS108  急救和医疗服务

1.承包人要为他的雇员及监理工程师和监理工程师的雇员，提供经过训练的、富有经验的急救医护人员。

2.在工程进行期间，承包人应聘请一名合格的技术助理作为随时急救医生，他的任务包括传授保健知识和防止事故的知识，并通过检查了解执行安全规则和条例的情况。

3.承包人应为急救医生配备在监理工程师看来认为范围、数量和标准都符合要求的一批现存药品和医疗器械。并且在履行合同的整个期间，承包人应使这些药物和器械保存良好，并要进行补充。

4.承包人应当遵守控制安全、健康和卫生的各种适用的法律和法规；提供各种安全设备、安全装置和保护设备，采取其它任何必要的合理行动，按照监理工程师的意见保障雇员、监理工程师和监理工程师雇员的生命健康，保护公众的安全。

5.承包人应把各种事故在合同条款规定的时间内，按规定的要求报告给监理工程师和业主，包括雇员的死亡和重伤。应每月提交一份包括损失的时间在内的有关雇员的各种事故报告，按照监理工程师的要求，给出此类详细资料。

6.依据本条款所发生的全部费用由承包人承担，无任何专为此项支付的费用。

## TS109  现场和工程养护区域

1.按照合同条件中的定义，现场(土地)包括工程区和工程养护区，现场只能为了履行合同而被承包人免费占用。除单独在图上表明了的工程区域外，现场不应为承包人独家占用。承包人应当负责维修和保护工程区域、工程养护区域和所修建的自己用的道路。工程区域将可能被所有承包人和分包商使用。

2.在工程竣工以后，承包人应将他自己的全部设备和建筑物从现场撤走，但经监理工程师同意，承包人在缺陷责任期间进行维修需要使用的区域内的设备和建筑物可以暂不搬走。在缺陷责任期结束时，承包人应把该区域的各种建筑物，其它设施和垃圾(如果有的话)搬走，应当把该区域恢复到监理工程师满意的程度。

3.隧道是安装工作区的一部分，承包人应当保证他的工作不会阻塞为其他承包人提供的那些通道。

4.工程竣工时或道路使用终止时，除非监理工程师另有指示，否则承包人应把其修建和养护的自己用的道路(如果有)拆除，使其地表面恢复到与这些道路修建前至少相当的状态。

## TS110  安全文明施工和环境保护

### TS110.1  安全规则

1.承包人应采取一切必要措施保护现场所有人员的身体健康，并确保工程有效而安全的施工。

2.承包人及其分包人与雇用的所有人员应遵守下列施工安全技术规程：

(1)工程开工前，施工单位必须详细核对设计文件，根据施工地段的地形、地质、水文、气象等资料，在编制施工组织设计的同时，制定相应的安全技术措施。

(2)参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、车辆驾驶、机动船艇驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

(3)施工单位均应按国家规定建立健全各级安全管理机构和设立专职或兼职安全检查人员。

(4)施工所用的各种机具设备和劳动保护用品，应定期进行检查和做必要的检验，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

(5)施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上，并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。

(6)电工在接近高压线操作时，其安全距离为：10kV以下不得小于0.7m，20～35kV不得小于1m，44kV不得小于1.2m，否则必须停电后方可操作。

(7)各种电器设备应配有专用开关，室外使用的开关、插座应外装防水箱并加锁，在操作处加设绝缘垫层。

(8)在三相四线制中性点接地供电系统中，电气设备的金属外壳应做接零保护；在非三相四线制供电系统中，电气设备的金属外壳应做接地保护，其接地电阻应不大于4Ω，并不得在同一供电系统上有的接地，有的接零。

(9)各种电气设备的检查维修，一般应停电作业；如必须带电作业时，应有可靠的安全措施并派专人监护。

(10)操作人员在工作中不得擅离岗位，不得操作与操作证不相符合的机械，不得将机械设备交给无本机种操作证的人员操作。

(11)高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小、对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有六级(含六级)以上大风时，上述施工应停止作业。

(12)悬空高处作业必须设有可靠的安全防护措施。

### TS110.2  一般安全措施

所有合同期内设置的平台、遮盖布、梯架、楼梯及通道装置在施工期间都应尽早安装并交付使用。在一时难以办到的情况下，承包人应提供一切必要的临时通道设施,修复、安装和维护工作应安全可靠。

### TS110.3  防火安全规则

对中华人民共和国颁布的防火工作规则及本技术条件提出的要求或监理工程师随时提出的要求都应遵守执行。承包人在现场应配置适用于现场条件的灭火器具。

### TS110.4  危险物品与放射

1.承包人应遵守关于国家对各类气体、燃料、炸药及其他危险物品的存放与搬动的安全规定，并应具有必不可少的许可证。

2.非经监理工程师的批准，承包人不得进行有电离或电磁放射的工作，并应切实保护所有工作人员及附近群众免受放射的影响。在受影响的区域内应加设明显的标志与路障。

### TS110.5  承包人的设备

1.如施工需要，承包人应提供在电气机械、设备和材料的提升、运输、安装的测试工作中使用的机械吊车、升降机和传送设施，以及输送人用的专用升降机，所有上述设备应按制造厂家的说明书和标准定期维修，并注意当地有关当局颁布的应严格遵守的各项法律规定与维护规则。

2.在所有提升设备上应当用冲印或永久固定的标签明确地标明安全工作荷载。吊车、升降机等都应配有超载报警装置。

### TS110.6  环境保护

1.承包人在工程施工中，应严格遵守国家环境保护部门的有关规定，有责任采取有关措施预防和消除因施工造成的环境污染，并应保证业主避免由于污染而承担的索赔和罚款。

2.承包人生产、生活设施应符合环保要求，并接受当地政府及有关部门的监督。

3.承包人应在施工期间加强环保意识、保持工地清洁、控制扬尘，杜绝抛洒废弃物。

4.承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。当施工工地距居民住宅小于150m，承包人不得在夜间安排噪声很大(55dB以上)的机械施工。

5.承包人应将施工及生活中产生的废弃物及时处理，运至监理工程师及当地环保部门同意的指定地点弃置，应注意避免阻塞河流或泄洪系统和污染水源，并防止汛期淹没农田或村庄。如无法及时处理或运走，则必须设法防止散失。

6.承包人应将施工及生活中产生的污水或废水，集中处理，经检验符合《污水综合排放标准》(GB8978-88)环保标准后，才能排放到河流或溪沟中。承包人不得将含有污染物质或可见悬浮物质的水排入河流、水道、灌溉系统中。承包人的排水不得增加河流或水道中的悬浮物，或导致河道冲刷、水流污染。

7.承包人在施工过程中，由于扬尘、排污、噪声、材料的漏失等原因对周围居民和环境造成的损失应自负后果。

## TS111  临时工程的设置

除按规定由土建承包人提供的服务以外，本合同承包人为了永久机电安装尚须修建临时工程时，必须向监理工程师书面报告理由、方案，征得监理工程师同意后，再做详细设计。详细设计经监理工程师批准后，临时工程方可开工。

## TS112  特殊施工许可证的取得

承包人应当从政府、本地管理机构及其它有关个人或团体处获取各种必要的许可证、证书和其它诸如此类的同意书(业主将协助承包人办理)；如果需要的时候，把所有这些许可证提交给监理工程师。虽然在通用合同条件中有各种规定，但还是应认为获取各种许可证、证书和其它同意书所必须的费用将不单独计算，并已包括在合同价格之中。

## TS113  工程放线和测量

1.监理工程师应提供必要的资料，使承包人能够对他的直埋电缆路径、电力架空明线线路进行测量和放线。

2.承包人应保证放线工作在一些胜任的、有经验的人的指导下进行。

3.承包人应在不少于72个小时前向监理工程师发出要求提供放线资料的事先通知。

## TS114  进度和采购计划

1.合同中要求的进度计划应当采用关键线路法(CPM)，以周单位画出矢线图(或称箭头图)。应当把与价格清单项目一致的各项主要活动考虑进去。各项重要工序，相互关系和关键线路必须清楚标明。提交进度计划或修订计划时，必须同时附上一份计划逻辑说明，一份制订计划时依据的约束条件和资源条件的摘要，一份在制作网络图和横道图时使用的数据资料的复印件。

2.横道图表示了网络图中的主进度计划，横道图简单易懂，并可记录获得的实际物质和财政方面供应的改进情况，横道图上应当标明每一项目活动的工程总数量和总价值，每一项目每月完成的工程总数量和总价值；还应标明不同时间阶段每一项目展开工作使用的资源分配。横道图应按周为单位绘制。

3.在承包人建议施工进行的计划逻辑或工艺顺序改变时，不论因什么原因导致延长施工期限或当实际工程进度大大脱离计划进度，以及在监理工程师认为必要时，都将修改包括横道图在内的现行计划。

4.编制总体进度计划使用的软件应经过监理工程师批准，并向监理工程师提交备份。准备进度计划、横道图和提供软件所发生的全部费用应认为包括在合同单价之内，不另行计量与支付。

5.承包人在编制总体进度计划的同时，应编制一份设备、材料的采购计划，这份计划应至少包括：设备、材料的规格型号；数量；生产厂家(或代理商)；到货时间；运输方式；包装等内容。该计划应经过监理工程师批准后实施。如果设备、材料采购计划不能按时实施时，承包人应对计划进行修订，并说明修订计划的原因、修订后的计划可能对总体进度计划的影响和补救措施，并报监理工程师批准后实施。

## TS115  工程进度的照片

1.在接受监理工程师指导的时候，以及在无论什么情况下，每隔不大于一个月的时间间隔，对工程情况进行拍摄档案照片并进行详细书面注释。应提供两张不小于明信片大小的同一底片印出的照片，如果需要，还要另加几张。印出的照片上应当标明符合照片档案要求的要素。

2.承包人应提供照片档案的专用照片、底片档案册。

3.提供包括底片、照片、拷贝和专用底片、照片档案册在内的反映工程进度的照片所花费用应当被认为已包括在相应的工程项目费用之中。

## TS116  宣传材料

没有事先经过监理工程师批准，承包人不得通过任何媒介发表包括工程技术详情在内的任何信息、出版物、文件和文章。除非事先获得监理工程师的书面同意，否则不允许拍摄工程宣传照片。

## TS117  施工记录

承包人应保存和维护好技术交底、设备开箱、施工放样、安装施工、隐蔽工程、测试、试验、检验和调试验收等工程进展记录，以及其它一些影响工程的资料(包括对工程进展的评估和进行工程质量评价所必需的材料以及施工机械与设备资源情况)。在工程竣工时，这些记录连同竣工图一起接受监理工程师的审批；此后，要提供3份这些记录的复印件给监理工程师作为监理工程师的记录。

## TS118  协调工作

1.承包人应负有同土建承包人和业主雇用的其他承包人互相协调工作的责任，其中包括承包人向其他承包人索取并交换按所述各阶段为工程有效施工所必需的数据、准则、标准与资料。

2.承包人应向业主雇用的所有其他承包人提供安排与实施计划的方便，包括工地通道与设施的使用，保证工程顺利进行。

3.承包人应参加由监理工程师主持的现场协调会议，其中包括承包人与监理工程师的现场协调会预备会；重要的现场协调会议，全部相关承包人都应参加，所有协调会议均须在监理工程师的指示和主持下进行。

4.现场协调预备会议应按监理工程师的指示定期举行。会议前承包人应提出其进度计划和修订计划的初稿。会议期间，承包人与监理工程师应共同解决进度计划和采购计划中的不足之处或差错，着重研究与其他承包人的工作衔接问题。

5.承包人同业主雇用的其他承包人之间的协调会议应在监理工程师的指示下定期举行。总进度计划应预先讨论并达成协议，如有分歧意见应尽早解决。在协调会议以前，承包人应提交一份在其短期计划内包括全部劳力和机械设备在内的详细进度计划和采购计划，并取得监理工程师的同意。

6.对上述有监理工程师参加的各种会议，承包人的代表应全权代表承包人与业主雇用的其他承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如监理工程师有要求时，承包人应安排其生产商或供应商参加上述会议。

7.在上述任何会议后，如果承包人需在监理工程师同意的时间或期限内暂停工作，应立即通知监理工程师说明原因、情况及其设想的后果。并向监理工程师提出补救办法或处理的建议，包括对工程的重新组织或重新修订进度计划和采购计划。

8.在本节内没有任何规定可解脱承包人保证工程进度的责任或减轻承担合同的责任。

9.承包人应在每周一的上午向监理工程师提交工程进度情况及采购情况报告，说明在规定时间内各项工作活动的情况，每周工程进度情况及采购情况报告的格式应取得监理工程师的同意，其内容至少要说明每次活动的起迄时间，剩余时间以及完成项目工作的百分比数，此外，还要说明在下周计划的工作活动。

10.本节中所指的“业主雇用的其他承包人”应当被认为是包括“任何正式的建制单位和正式的设施公司”在内的承包人。

## TS119  工程施工阶段的划分

工程施工阶段的划分如下：

1.项目开工及施工准备；

2.施工图补充设计；

3.订货及采购；

4.工厂监造；

5.现场检验及测试；

6.设备安装及调试；

7.完工测试；

8.联网测试；

9.试运行；

10.质量鉴定；

11.交工验收；

12.缺陷责任期；

13.竣工验收。

## TS120  项目开工报告

项目开工报告的主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织设计等。项目开工报告是项目进入现场施工的标志。

## TS121  图纸

### TS121.1  概要

承包人有责任在整个合同实施过程中向监理工程师及时合理地提交有关机电设备设计的建议意见，包括所有计算单、建议、文件和必要的资料，以获得监理工程师的同意。为了有助于获得批准，承包人还应提交有关图纸、计算、建议和文件的各种详细清单以及其他资料作为组成部分。其他资料是指在承包人按进度计划向监理工程师提供资料的同时他想提出的资料。应当给予充分的时间，以使监理工程师检查并校核图纸、计算、建议、文件和资料，以及承包人修正资料。重新提交并获得同意的时间，承包人应当接受每次提交报告至获得监理工程师意见的期限为28天。

### TS121.2  合格的标准

承包人应按合同所需供应的全部材料、机械与设备提交完整的分类资料、工厂图纸和出厂证明。凡规定要符合中华人民共和国标准或其它国际国家标准的材料和设备，承包人应提出证明给监理工程师备案。对于专利产品设备，标签或规定经销处的产品编目单均可作为证明，如果没有标签或编目单，承包人可提交经批准的测试单位的书面证明和全部试验报告，说明该项目已通过试验，被测试的装置符合规定的标准。

### TS121.3  设计图纸

1.承包人应向监理工程师提交三份适当比例的安装图，包括本合同范围内的所有设备、管线布置、配线、管道敷设及附属设备，并应有平面、立面及剖面展示附件位置，插入件、保险装置、衔接关系及其它详图。

2.这些图纸应随进度安排一起提交，由于特殊情况，并且不影响其它合同和本合同其它设备的施工进度的情况下，经监理工程师同意，有关图纸、资料可以推迟提交，但至少在有关设备安装工作开始前28天提出，便于监理工程师最后审批。

3.提交的图纸应按GB4457规定的图纸幅面和格式中“A”系列格式编制。所有图纸应有图名、编号和日期，均按批准的格式，必要时加比例尺，提交略图或图表时应附有补充资料，说明设备的功能和操作方法。此阶段，监理工程师对这些图纸，资料仅作一般的原则审查，经过试验合格后，再最后验收。

4.如果图纸或其中一部分没有被监理工程师批准，承包人应作修改并满足监理工程师要求，再次提交一直到批准为止，凡是经修正的图纸都要在图号中明确注明系“修改过的”。图纸批准后，监理工程师应通知承包人并附一张有签名，日期的透明签单，承包人将此签单贴在图纸的背面，然后承包人送3张复制品给监理工程师。

5.除了安装图外，所有机械设备和材料，建议的附属设备都应提交报表，每份报表应包括下列资料:

(1)合同名称和合同号；

(2)承包人分包商的姓名；

(3)图纸技术条件条款、部分、章节、页数；

(4)其他说明。

为了便于装卸和加工，同类的设备集中提出，一份报表只包括一类产品或设备。

6.每次提交的设备或图纸应附一份送审单，内容包括:

(1)图号，包括最近的修订字样或号码；

(2)图名；

(3)提交日期；

(4)附一份完整的正式设计证书；

(5)足够的补充资料和最近修订的简要说明，以便监理工程师作出决定。

7.一般不要求承包人提供详细的工厂生产图纸。如监理工程师有要求想在工厂进行了解，承包人应在适当的时间向监理工程师提供有关的工厂图纸，如配线图及其它图纸，若监理工程师认为在安装和试验前还不能作出最后决定时，应予原则批准。

8.监理工程师对任何设计图纸、机械或设备的批准，并不能解脱承包人在合同期间应尽的一切义务和责任，或承包人确保工作满意，一切操作符合要求的责任。

### TS121.4  竣工图

1.在“缺陷责任期”开始后的6个月内，应编制完成工程的竣工图。所有图纸都应编目，便于查找。

2.竣工图应采用计算机CAD绘制或用墨水在透明腊纸上绘制，图幅按GB4457规定的系列尺寸A0、A1、A2、A3或A4。每张竣工图须有图名栏，并经监理工程师批准。

3.竣工图应展示所有机电装置与设备并包括所有电缆，管线和管道线路。还应附有全部继电器，接触器和其它开关装置的接触分析图，清楚展示主要机电设备各种操作方式所有触点和其他组件的操作顺序；以及在操作、维修或修改，设备扩展中有用的其他资料(包括施工图中已说明的资料)。与设备的字母分类、编号或其他标识记号相对应的控制装置、设备组件或零件的编号或字母分类应取得一致。

## TS122    施工图补充设计

### TS122.1  施工图补充设计的设计目的和责任

1.施工图补充设计阶段的主要目的是确保施工图设计内容与工程拟采用的设备和材料以及工程施工现场的实际情况更好地匹配符合，是对施工图设计的深化、完善、修正和补充，以便能充分、全面、有效地指导施工。

2.施工图补充设计工作由施工图设计单位负责完成，并作为浙江省高速公路机电工程设计程序中的一个重要环节。

3.承包人和监理工程师应全面配合和协助，并负责提供为完成施工图补充设计所必须的所有设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。

4.如果施工图设计中有不满足营运管理需求的内容或业主有新的管理需求设想，业主也有责任向施工图补充设计单位提供的正式书面材料予以指正和说明，以便设计单位能在施工图补充设计过程中进一步完善。

### TS122.2  施工图补充设计的工作程序

1.业主提出施工图设计中不满足营运管理需求的内容或新的管理需求设想，以正式书面文件发给施工图设计单位、承包人和监理工程师。

2.承包人根据招标文件、选定的主要系统设备的技术特性、工程现场的实际情况以及业主的管理需求等条件，指出施工图设计方案中不符合、不满足、不合理、不完善的相关内容，并提出初步的解决方案和优化建议以及必要的设计图纸，报监理工程师核准。

3.监理工程师对承包人提出的方案和建议是否符合实际情况、是否合理必要等提出初步的审核意见并上报业主。

4.业主在收到承包人的方案和建议以及监理单位的审核意见后，应及时将相关材料和内容提供给施工图设计单位，设计单位应及时提供答复意见以及必要的解释和说明，并及时报送业主。

5.业主在收到设计单位的答复意见后，如设计单位、承包人和监理工程师意见之间有分歧时，可根据实际情况：

（1）直接自行提出核准意见；或

（2）委托有经验和技术能力的第三方作为咨询顾问单位，代表业主提出核准意见；或

（3）组织设计单位、承包人、监理工程师召开施工图补充设计方案优化协调会，以谋求取得一致意见；或

（4）组织召开施工图补充设计方案优化审查会，由业主及其邀请的上级主管部门的代表、相关部门的代表、技术专家等有关人员组成专家组，专家组负责提出施工图补充设计的方案优化审查意见，帮助业主确定需报省级及以上交通主管部门审批的相关内容等。

上述四种方法并不相互排斥，可交叉采用。

6.业主应及时整理和印发施工图补充设计方案优化核准意见、或协调会会议纪要、或专家审查会会议纪要，明确拟同意的优化设计方案。

7.优化设计方案内容涉及需经省级及以上交通主管部门变更审批的，业主应根据国家和省关于设计变更的有关规定和要求，对相关变更内容办理相应的设计变更审批手续。

8.设计单位根据施工图补充设计方案优化业主核准意见、协调会或专家审查会的会议纪要、省级及以上交通主管部门的变更设计方案批复（如果有）等相关材料进行施工图补充设计工作。承包人和监理工程师应全面配合和协助，并负责提供为完成施工图补充设计所必须的设备材料和现场情况的数据、参数、位置、尺寸、设备材料机械图等相关资料。

9.施工图补充设计完成以后，业主应及时上报省级交通主管部门备案，并和施工图设计共同作为工程施工、监理、支付、验收的依据。

10.在工程施工过程中，如发现施工图设计与施工图补充设计存在偏差、不一致等情况，应以施工图补充设计中的内容为准。

### TS122.3  施工图补充设计阶段引起的变更

1.由于施工图补充设计要对已经交通主管部门批复的施工图设计进行修改、补充和完善，同时也会因为方案的变化引起材料和设备的变化，因此，按照国家公路工程基本建设程序的要求和国家和省关于设计变更的有关规定，业主应首先对按照TS122.2条确定的施工图补充设计优化方案办理相应的变更手续。

2.施工图补充设计阶段引起的变更一般分为两类，第一类是设计方案变更，第二类是产品变更。

3.设计方案变更

（1）凡是由于施工图设计中的系统方案、施工方法、数据、指标、尺寸等内容不合理、不完善、不精确等引起的需对施工图设计内容进行修正的相关工程变更，称为设计方案变更。

（2）设计方案变更一般应符合如下基本条件：

a.施工图设计存在明显的遗漏、错误或漏洞，将导致工程无法按要求正常施工或系统功能目标无法正常实现；或

b.功能目标和效果不变，优化方案能明显节约造价或节约运营维护成本或节省工期或节约资源；或

c.在造价降低或基本不变的前提下，优化方案的性能目标、美观程度、操作方便性等明显高于施工图设计方案；或

d.施工图设计中采用了明显落后或淘汰的技术方案或技术指标等内容；或

e.施工图设计中采用的技术标准、参数、指标等低于或无法满足国家或省颁布执行的有关规定、规范、标准中的最低要求或基本规定；或

f.施工图设计中有无法满足运营管理的基本需求或在运营管理中收效甚微的相关内容；

g.业主或交通主管部门同意的其他方案设计变更。

4.产品变更

（1）不涉及系统设计方案、施工方法和施工图纸的变化，仅对招标确定的设备和材料等产品进行同类替代或变化造成的工程变更，称为产品变更。

（2）产品变更一般应符合如下基本条件：

a.在造价大大降低的前提下，替代产品的技术和性能指标、品牌、售后服务体系等情况不低于招标确定的产品，不影响系统功能目标的实现和正常发挥；或

b.在造价基本不变或略微提高的前提下，替代产品的技术指标和性能、品牌、售后服务体系等情况明显优于招标确定的产品；或

c.招标确定的产品已经下线，或已经停产，或已经淘汰，或其另配件无法正常供应，或产品的生产厂家已经倒闭等，同时承包人提供了令业主满意的相关证明材料，或业主自行发现了上述情况；或

d.在发出中标通知后，招标确定的产品发生了重大的质量或安全事故，或其生产厂家有严重的违法、违纪行为等不良履约情况，同时承包人提供了令业主满意的相关证明材料，或业主自行发现了上述情况；或

e.招标确定的产品的技术标准、参数、指标、性能等低于或无法满足国家或省颁布执行的有关规定、规范、标准中的最低要求或基本规定；或

f.招标确定的产品生产商、供应商或代理商与业主之间产生了诉讼、官司或争端；或

g.招标确定的产品生产商、供应商或代理商明确书面表态停止为项目供应产品，或无法按业主的计划和工期要求提供产品；

h.业主同意的其他产品变更。

5.变更程序管理

（1）设计方案变更和产品变更应根据审批权限办理相应的变更手续。一般变更由业主和监理工程师负责审批，涉及重要或重大变更的，须经市级交通主管部门报省级或以上交通主管部门审批。

（2）重要或重大的设计方案变更的上报资料一般应包括：

a.变更情况文字说明，包括变更内容、变更理由、变更引起的设备和材料的变化情况、初步的费用变化估算情况等等；

b.业主对设计方案变更的初步核准意见、或协调会会议纪要、或专家审查会会议纪要等；

c.必要的方案设计图纸、替代产品的说明书、样本、机械装配图等相关资料；

d.国家和省关于设计变更的有关规定中明确的其他材料。

### TS122.4  施工图补充设计文件的主要内容

1.施工图补充设计文件应包括详细的图纸目录、设计说明、设备材料清单、系统图、布置图、安装图、线缆敷设图表、大样图、计算书、说明材料等内容。同时应列出工程量变化情况、施工图内容增减和修正情况一览表、及相关技术资料等。

2.对计算机、微处理机或可编程设备，施工图补充设计还应包括所有软件清单、软件编制说明、程序框图、软件功能说明、软件使用说明和其它相关文件。承包人应保证业主有权使用编入设备的软件和使用承包人提供的任何资料，并允许业主修改、变更或扩大系统应用软件。

3.在施工图补充设计文件中应明确所有涉及土建工程（如设备基础、预埋预留、接地等）的技术要求和涉及房建工程（如各种机房、控制室的预埋预留，平面布置，结构要求，电源与接地等）的技术要求，以及相互之间的界面划分。

4.在施工图补充设计文件的布置图中，应表示出机电设备的名称、规格型号、安装位置等详细内容，提出安装、维修、更换所需的空间和设备运行的环境要求。

5.施工图补充设计应明确设备的接口类型、参数、配置等详细内容。

6.施工工艺图等施工过程用图，应报经监理工程师审查认可。

### TS122.5  施工图补充设计文件的一般要求

由施工图设计单位按下列要求负责提供施工图补充设计文件。

1.提交全套(分系统提供)中文图纸各6套。

2.图纸、打印件、复印件应规范化、内容清晰，符合中国国家有关制图标准。

3.图纸的规格尺寸应符合中国国家标准，所有图纸应有图名、图号、比例、日期和设计、审核者的签名。

### TS122.6  设计的注册

业主应享有承包人所提供设计或图纸的版权，并且对这些图纸和设计的使用没有限定条件。因为这些限定条件可能防碍业主将来的设备维修、获得备件、更换和系统扩充等项工作的顺利进行。如果没有业主的书面认可，不能把本项工程所用的任何设计文件登记注册。

### TS122.7  施工图补充设计的费用

1.如果业主和施工图设计单位的合同中包含了施工图补充设计的工作内容，则其费用不在本招标工程中单独支付，否则，

2.业主应和施工图设计单位补签施工图补充设计合同，相关的设计费用可以专项暂定金的方式列入本招标工程的报价中，并由业主直接支付给施工图设计单位。

## TS123  设备材料的订货及采购

本合同采购的所有设备材料应符合合同条款、技术规范和合同有关文件的要求。对于一些特殊附件、备件和专用工具应与设备材料同时订货和制造，它们应根据本技术规范的要求进行制造、测试、包装、标签，并由承包人负责运输至工地。

### TS123.1  特殊设备材料的审批

本合同所提供的特殊设备和材料，若需要获得必要的批准(包括进口许可证等)，则都应由承包人负责。为此所需的一切费用都已包括在合同总价内，并且不考虑因未获得批准而延长工时的附加费用。

### TS123.2  设备材料的质量保证

1.资格

本合同采购的机电设备、材料供应厂家至少要有3年制造这种设备、材料的经验。电子设备、材料厂家至少要有2年的生产经验。除非监理工程师另有批准例外。

2.铭牌

本合同采购的各项机电设备都应附有铭牌，注明厂商名称、产品系列号与型号。

3.材料与工艺

(1)除非在本技术条件中另有规定，所有设备、材料及监理工程师所选用的产品都应当是新型的编目标准产品，其等级适用于本工程。具有商标名称、制造或分类号的任何设备、材料、产品或专利工艺只能认为是具有一定的质量标准，本技术条件中如有规定者当属例外，因此，承包人也可采用其他质量相当的设备、材料、产品或工艺，但须经监理工程师的书面批准。如本合同或监理工程师有此要求，承包人应向监理工程师提供关于他想使用于工程的材料或产品的全部资料，以便监理工程师批准，如监理工程师指示应先提出样品批准，有关费用及预付的运输费均由承包人负担。未经批准而擅自安装使用的机电设备和材料，承包人应承担可能遭拒绝的风险。

(2)所有机电设备的同类组件及其零件都应完全可置换的。备用件的材料应与原件一致，且应易于装配，装配前如要对新配件进行加工，其加工容差可参照说明手册附图的规定。

(3)所有转动零件应当在静态和动态下都能保持真正的平衡，在正常运转速度和最大负载下不应有明显的振动。

(4)应尽量避免相邻使用不同电气性能的金属，如不能避免，其电化电位差不得超过250mv，如达不到此要求，则其中一种或两种接触面应加电镀，或另作加工使电位差降低符合要求，或用批准的方法使两种金属互相绝缘。

(5)本合同内的所有工作应按最好的工艺技术和精良技巧来完成。监理工程师可以书面向承包人提出撤换他认为技巧不熟练，工作不细致或不称职的任何雇员。

(6)所有部件都应便于维修安装及更换。

### TS123.3   设备材料的包装与防护

1.所有现场交付的设备材料应有良好的包装和防护措施，以免因搬运、不良气候条件和其他不利影响而受损害。在使用前不要打开包装和防护的包装材料。

2.在运输途中或在工地上受损的设备材料应予拒绝或更换，业主不负担因此而带来的额外费用，也不考虑因此而延长的工期。

3.按本合同要求提交的设备材料，承包人在现场交货并检查时要有监理工程师或监理工程师的代表在场，根据合同条款，承包人应对在检查中所提到的损坏和缺点进行修正。

4.凡是向国外订购的设备材料应做到:

(1)为了安全运输所有设备材料均须妥善包装以免在运输途中和交货时受气候条件的影响而损坏。

(2)每件设备材料在托运时，承包人应向监理工程师提供一式三份装箱单和提货单，上面应说明托运的包装尺寸、重量、托运物品名称以及物品的大致价值。

## TS124  工厂监造及现场检验测试

### TS124.1  总则

1.检测和试验工作，应按照合同条款、技术规范及相关条款进行。

2.检测和试验工作可分成以下四个基本阶段:

(1)常规检测与型式试验；

(2)装置和设备交付前进行的工厂验收试验；

(3)承包人在现场进行试运行试验；

(4)装置、设备和系统交付、安装和首次试运行后进行的完工试验。

3.所有检测和试验所需设备、劳力、消费补给品及装置的全部费用都包括在合同报价中。

4.监理工程师对工程或设备检验后认为合格，并不能推卸承包人按合同完成所有工程的责任，也不能解脱合同规定的任何义务。

5.业主将根据需要对重要进口设备进行国外工厂测试与监造。

### TS124.2  工厂监造及现场检验测试

1.检测和试验步骤

(1)所有的材料、货物、装置、及制造工艺都需经监理工程师或其委托的代理人(以下称为“检验员”)的授意下检查，并有试验证明。

(2)须检测或试验的每个项目，监理工程师将对检测试验的要求提前通知承包人在下列地点进行。

a.检测或试验工作将在承包人的工场中进行，如认为合适，也可有供应商或分包商的工场中进行。或

b.检测或试验将在现场进行。或

c.如果承包人已向监理工程师提交了符合本技术条件的证明，可不进行检测或试验。或

d.不要求进行检测或试验，也不要求证明。

(3)承包人应向监理工程师提供一份他向供货商、分包商以及其工厂订购材料和货物的订单副本，然后监理工程师据此通知承包人其决定的意见或要求。

(4)在上述第(2)a.款的情况下，待检测或试验的项目准备好后，承包人将负责通知监理工程师，并且直到监理工程师认可后，项目设备才能送至现场。否则，所有材料和货物将可立即予以退回。

(5)本技术条件说明了在制造商的工厂或现场进行检测或试验，不要求监理工程师在此给出建议性的通知。当项目准备好检测或试验时，承包人将负责通知监理工程师。

(6)无论何时，为了检测和试验的目的，监理工程师和他的代表将不受限地出入承包人，分承包人及供货商的工场进行检测和试验，承包人在订购时应事先说明这项要求。

(7)对于准备好检测或试验的货物、材料、装置和设备项目。承包人将至少提前28天时间通知监理工程师。在可能的条件下，试验将被安排在一起进行，以免监理工程师及其代表的往返奔波。

(8)没有监理工程师的许可，需要改进或调整的装置或设备不允许放行。

2.试验的总要求

(1)设备或组件的每个主要项目的试验范围，将与有关标准试验程序一致，特殊的技术说明或试验程序由承包人提出并由监理工程师批准。

(2)如有授令，检验员将亲自进行试验，其职责将包括不限于以下的内容：

a.检验校准用于试验的设备和仪器；

b.确定试验的设备和仪器的装配与指定的标准或者由监理工程师批准的试验程序一致；

c.确定试验程序和测试要点与指定的标准或由监理工程师批准的有关标准一致；

d.读数记录和整理试验结果；

e.签署承包人提供的试验证书。

(3)在试验期间应进行观察，只要发现反常现象应立即停止试验。

3.日常检测安排

(1)在工厂制造期间，监理工程师或其检验员将随时到承包人和分承包人的工厂去以便按照合同条件检验提供的材料、产品和组件。

(2)监理工程师或其检验员还将在承包人和分承包人的工厂检验其建立的质量管理系统，并确认系统的适应性和健全性。在此同时，还将检查工具、设备规格、测量仪器和类似的装置以证明其适应性满足预期的目的，并在生产线上进行有规律的检查或重新校准它们以保证其精确度。

(3)在承包人和分承包人的工厂检验期间，监理工程师或其检验员将按照批准的质量管理程序检验各个部件，由承包人批准的质量控制程序将在设备生产开始前一个月提交给监理工程师。检验员在日常检验中发现的故障，不规范和设计薄弱环节，均要通知制造商和监理工程师。检验员在制造商的厂家期间应检查设备在运输期间的设备包装和防护措施。在设备装运前，检验工作将包括不限于以下的直观检验：

a.设备的总尺寸

b.设备与材料的外观

c.包装方法

d.配套要交付的组件附件

4.工厂监造将进行以下三种试验：

(1)环境试验

(2)技术试验

(3)系统试验

如果监理工程师想证实或参加各项试验，承包人将把试验分类，以减少监理工程师的往返费用。

5.承包人还应为监理工程师及其代理或业主的雇员去厂方参加试验提供方便。

## TS125  设备安装及调试

### TS125.1  机电设备的安装

1.承包人不得在现场安装未经工厂监造或现场检验、测试或监理工程师批准的任何系统、设备或材料。

2.承包人应事先检查所有工作通道、门、房间的尺寸，以保证设备能顺利安装在正确的位置上。

3.在安装和变更位置等作业中，不能损坏原有设备，承包人应在进入施工现场前7天通知监理工程师。

4.所有设备应按施工工艺图和安装指导图的指示进行固定和连接。设备应处于正常直立和稳定的状态。

5.所有机电设备的安装均采用下走线方式，缆线均放入配置的走线槽内。

6.在安装过程中应对电缆的绝缘阻值(包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻)进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一根电缆都要检查。如果监理工程师有要求，电缆要进行水浸试验。在进行相关设备的测试之前，应完成电缆测试并经监理工程师认可。

7.承包人应确保所有机电设备在良好的环境条件下安装、维修和保养，以及在合适的环境条件下交付调试。如果承包人交付调试的环境条件与设备的正常工作环境条件相差较大，承包人应提交调试的环境条件供监理工程师审批。

8.承包人在现场应遵守监理工程师规定的任何有关工程和安全的特殊规定。

### TS125.2  机电设备的调试

1.承包人应依据工程进度计划表制定调试的时间，并至少在调试前14天提交需经监理工程师批准的所有详细调试程序和调试的最终日程，并在调试前7天，书面通知监理工程师所要进行的调试的全部细节。

2.设备安装完后，承包人应按合同规定在监理工程师许可的现场监督条件下对系统和设备进行以下测试，但不局限于此：

(1)单项设备通电测试

(2)单项设备功能测试

(3)分系统功能测试

(4)系统功能测试

(5)系统运行测试

3.监理工程师将着重检查以下工作细节：

(1)所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

(2)所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

(3)所有外露的金属部件应根据IEC的有关规程和要求进行接地。安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

(4)所有的电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑并要有不同的颜色用以正确识别。

(5)所有电源的相线和中性线及公共连接要正确，电压、频率符合工作要求。

(6)所有电源要加保险或其它保护，使得在故障情况下能安全自动断开。

(7)所有保护盖要合适。提示和标签要正确，并安装在适当的位置。机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

(8)蓄电池安装连接正确，并保证有良好的通风。充电器要能正常工作。如果采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

(9)电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

(10)所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

(11)所有用蓄电池供电的设备，在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

(12)所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经由监理工程师同意。

(13)所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口要保证该程序适用于系统。

4.承包人应向监理工程师提供能证明系统设备正常运行的所有测量数据及测试报告。

## TS126  联网测试

1.机电工程在正式开通运行前，将根据浙江省高速公路联网运行的要求进行联网测试，只有通过联网测试的系统才能投入试运行。

2.联网测试工作根据浙江省高速公路联网收费结算中心的具体要求实施。

## TS127试运行

1.在完工测试合格后，系统应连续试运行6个月。在试运行期间，承包人应对系统和所有设备负全部责任。在此期间，承包人应保证系统或设备的任何缺陷或故障都在24小时内（节、假日也不例外）修复。如果试运行期间系统和设备的缺陷或故障严重到监理工程师认为有必要在修复后重新开始试运行工作的。则承包人应执行监理工程师的此类指令。

2.试运行主要进行以下工作：

（1）通过用户开放使用，考核设备和系统的运行功能、稳定性、可靠性等。

（2）进行必要的人工模拟测试。

3.在试运行期间，承包人应修理、纠正或更换不符合技术规范要求的任何设备，否则设备将被拒绝。

4.所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入试运行记录中，并编入操作和维修手册。

5.当系统或设备完成试运行后，监理工程师将签发试运行合格证书。

6.运行验收合格后，才能进行交工质量检测鉴定。

## TS128质量鉴定

本机电工程项目试运行结束后必须报浙江省交通厅工程质量监督站进行工程质量检验评定，工程质量检验评定工作根据浙江省交通厅工程质量监督站的有关要求执行，工程质量检验评定标准为交通部JTG F80/2-2004“公路工程质量检验评定标准(第二册 机电工程)”和浙江省交通厅工程质量监督站发布的相关实施文件。

## TS129  交工验收

交工验收由业主主持，邀请上级主管单位、质监、设计、管养等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组，按交通部《公路工程竣（交）工验收办法》进行。交工验收是对机电工程质量的综合评价。

## TS130  缺陷责任期

1.缺陷责任期为从监理工程师签发交工证书之日起1年。

2.承包人应遵照合同条款的规定，在整个缺陷责任期内提供免费服务以纠正、修复或更换制造和设计上的缺陷，由此引起的费用全部由承包人负担。

3.承包人应向业主和监理工程师提供一份详细的缺陷责任期服务计划及紧急呼叫的响应措施。

4.在缺陷责任期内，承包人除保证系统正常运行和完好外，还应负责运营管理单位的技术指导。

## TS131  竣工验收

当建设项目全部完工，监理工程师签发缺陷责任终止证书后，业主应汇总各合同段工程的交工验收报告，向上级主管部门提出竣工验收的申请。竣工验收由上级主管部门主持，由建设管理、质监、设计、管养、业主以及各合同段的监理工程师等有关部门代表组成竣工验收委员会，按交通部《公路工程竣（交）工验收办法》的规定进行，对建设项目的管理、设计、施工、监理等方面做出综合评价。机电工程的竣工验收应和其它工程共同进行。

## TS132  保修期

在缺陷责任期结束后，监理工程师签发缺陷责任期终止证书之日起，工程进入保修期，保修期限为2年。在保修期内承包人应对由于施工质量或产品质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果。保修期内的工程保修工作可以由业主或运行管理机构与原承包人签订工程保修协议，工程保修义务、责任和费用由工程保修协议规定。

## TS133 备件备品与专用工具

1.承包人必须提供推荐的库存备件清单，确保合同规定的缺陷责任期满后三年时间内系统连续运行。承包人应在设备适当的使用年限内(一般不少于5年)，随时准备可立即交付的备用件和替换件，以确保设备在无须更换关键元件的条件下能够连续正常运行而又不降低原设备的可靠性。通常，在承包人标书中提出的备用件的意见须与所提供的备用件一致，如果事后有任何修改，必须取得同意。

2.上述“立即交付”意指不超过下列时间的交付期：

(1)对于有10件或10件以下部件和配件急需更换的交付期为10天。

(2)对于有大量的部件、配件和所有其他零件需更换的交付期为30天。

3.在较早的设计工作以前要确定合适的备用件是不切实的。承包人应尽早向监理工程师提出备用件清单，包括备用件和专用器具的名称、数量以及预测的替换频率，该清单应尽早送给监理工程师，以便他有足够的时间研究并指示承包人提供在投标时建议的全部或部分备用件和专用器具，并在“缺陷责任期”开始以前，就能在现场使用。

4.监理工程师将指示承包人提供他所要求的备用件和专用器具，并按合同规定予以付款。监理工程师的这种指示需报经业主同意。

5.合同定购的备用件和专用器具应尽可能与机电设备同时制造。所有备件均应厂制并经过试验。如果监理工程师有要求，承包人应将备用件与专用器具妥善包装并加标签，经检验员检验后送往工地。备用件与专用器具应按进度计划交付，确保有足够的备用件与专用器具满足机电设备日常维修的需要。备用件和专用器具的提供日期不得迟于“缺陷责任期”的截止期。

6.所有设备维修所需的重要器具或仪器都应列表并在价格单内标价。承包人应将这类器具或仪器用木箱包装，并加锁，如监理工程师另有指示可例外。

## TS134  维修及操作维修手册

### TS134.1  日常维修

本合同规定的“缺陷责任期”为1年，在此期间，除了合同条件中规定的一般业务外，承包人应按要求提供免费的劳动和材料进行日常的维修工作。

### TS134.2  操作维修手册

1.在交工验收前至少一个月应提供四套编有各种数据图样，软件表和操作维修方法的操作维修手册(以下称为“手册”)，以便业主职员熟悉其性能及安装过程。

2.在送交手册初稿以前，应至少提前一个月向监理工程师提交手册草稿并征求他的意见，手册草稿中应表明编制的一般原则方法。

3.缺陷责任期开始后不迟于6个月，承包人应提供8套批准的手册，全部手册和说明书应用中文刊印。

4.每类机电装置应配的一份缩略本，尽量减少无关的页数，并有详细说明，便于参照使用。

5.手册通常包括下列章节:

(1)总则

本节应包括手册的编制目的、作用和对手册内容的简要说明。

(2)装置说明

本节至少应包括下列内容:

a.对装置的各个部分应分别说明如何对装置进行调整、控制和校准；

b.所有装置的组件和主要设备的尺寸与负荷量；

c.对机电设备防护装置和其他可调组件的建议设置方法；

d.设备操作的正常程序以及维修操作程序；

e.紧急情况下设备的操作程序和应急处理方案；

f.所有电源、配电板和操作台的说明。

(3)技术条件

本节应包括所有设备和组件的技术说明，其内容通常应与专用技术规范所规定的类似，但应选择实际安装的设备的内容，包括:

a.所有机电设备的技术说明，包括各种印刷电路图及组件配置图；

b.接线图；

c.所有专利设备的厂商图纸。监理工程师如对某组件有要求，还应提供组件的分解图；

d.设备清单、说明厂名、型号、系列号以及批准的调整位置(交付试运行后)；

e.所有设备项目的产品目录表、检验证明书及性能资料表。

(4)维修

应包括所有设备的操作维修方法，至少应包括下列多项内容:

a.所有机电设备的检测手册；

b.所有机电设备的操作手册；

c.设备定期更换组件的方法；

d.所有机电设备包括印刷电路板的维修说明，校准方法以及查找故障说明；

e.操作维修的注意事项；

f.库存清单；

g.一般机电设备与系统的故障查找方法；

(5)安全

本节应至少包括下列内容:

a.设备的安全操作规程；

b.机械的事故说明及对电气事故的防护。

6.图表应采用计算机绘制，最好在一个方向上以字母顺序标明，而在另一方向，以数字标明，各个图表间的相互关系应在有关图表上表明。

7.控制图的绘制应明确表示设备的操作程序，以简单的方框形式绘制“指针”型或“示意”型的图表，并分别绘在“连接”的图上，表明机内组件的位置与连接以及接线的形式。该图中还应表明综合的图例以标识各种组件与接触点，在图中以方格座标标明其位置，指出组件特性，如额定电流、线圈电压、调整方法等，以及继电器触点与工作线圈的关系，并在图例中适当指明其特殊功能。

8.表示设备间连接的图纸，应明确示出有关图纸的标记及连接电缆芯线的尺寸。

9.设备布置的图纸应具有上述图纸同样的识别符号，绘制时应使所有元件的位置与类型易于识别。

10.该套手册还应包括一份与竣工图类似的清单，列在设备类型标题下端。共用的图纸应列在设备的相应章节内。

11.如认为恰当，合同期间提交标准文件和设计文件可合并写在最终的机电手册内，以便节省抄写与最终内容相同的工作量，并熟悉所含资料的说明。对于机械设备的单独产品，如属于整个装置的辅助组件，只要满足本技术规范的要求，承包人可以采用这种产品制造厂商的资料数据与有关手册，所有这些文件资料同样应妥善包装成册。

## TS135  税金和保险

1.承包人应根据中华人民共和国税法的规定交纳统一税金。

2.在施工期及缺陷责任内，承包人应按照合同条款要求办理保险，包括工程一切险和第三方责任险。

3.承包人应按照合同条款要求办理其施工机械设备的保险和雇用职工的安全事故保险，其费用由承包人负担。

## TS136  计量与支付

### TS136.1  一般要求

1.本规范所有工程项目，除个别注明者外，均采用中国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

2.本规范的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读。工程量清单中的支付项目号和本规范的章节编号是一致的。

3.任何工程项目的计量，均应按本规范规定或监理工程师书面指示进行。

4.按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规范的规定。工程的计量应以净值（即设备材料的实际用于工程的数量）为准。所有这些方法，应经监理工程师批准或认可。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

5.除非监理工程师另有准许，一切计量工作都应在监理工程师在场的情况下，由承包人测量、记录。有承包人及监理工程师签名的计量记录原本，应提交给监理工程师审查和保存。

6.工程量应由承包人计算，由监理工程师审核。工程量计算的副本应提交给监理工程师并由监理工程师保存。

7.全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓和垫圈等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，不得单独计量。

8.承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

9.工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。当工程必须的设备材料未包含在工程量清单中时，作为工程量清单遗漏项目根据变更程序计量。

### TS136.2  重量

1.凡以重量计量的材料，都应在精确与经批准认可的磅秤上，由称职合格的人员在监理工程师指定或批准的地点进行称量。

2.称重计量时应满足以下条件：监理工程师在场；称重记录；载有包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等重量的说明书在称重前提交给监理工程师作为依据。

3.钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和定位架立钢筋等，则不予计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位重量与实际单位重量的差异而引起材料重量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

4.金属材料的重量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等的重量。

5.承运按重量计量的材料的货车，应每天在监理工程师指定的时间和地点称出空车重量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

6.对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、重量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的重量或尺寸。除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

### TS136.3  面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理工程师指示计量。

### TS136.4  长度

1.凡以长度计量的材料，都应用精确与经批准认可的丈量工具，由称职合格的人员在监理工程师指定或批准的地点进行丈量。

2.电缆、光缆、护管或钢管计量时，应按图纸或其他资料标示(包括按规范规定的预留长度)的尺寸和净长计算。电缆、光缆由于波形增长、弛度增长、施工损耗等长度，计量时不予考虑。

### TS136.5  结构物

1.结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理工程师指示修改的尺寸线计量。

2.水泥混凝土的计量应按监理工程师认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m的填角部分也不增加。

3.所有以延米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有标示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

### TS136.6  成套的设备单元

如规定的计量单位是一成套的设备或设备单元，该单元应包括了所有必需的配件、内部连接电缆及相关作业。

### TS136.7  计量

1.按本章要求完成的项目均以工程量清单中的相应项目及单位，以前述规定的计量方法计量。

2.安装测试及附件费用计入每个章节所列项目中，不再单独计量。

3.备件费由业主估定，以暂定工程量的形式按总额计入工程总价内。

### TS136.8  支付

1.各项支付由承包人根据合同规定及工程实际完成情况申报，由监理工程师审查后支付。

2.合同条款中规定的工程一切险和第三方责任险的保险费，将根据保险公司的保单经监理工程师签证后支付。如果由业主统一与保险公司办理上述两项保险，则由业主扣回。

3.承包人驻地建设工程完工后，由监理工程师验收合格后分期支付，所报总额的80%，应在第1次和第2次进度付款证书中，以2次等额予以支付；所报总价中余下的20%，应在承包人将不需要的建筑全部移走和清除，并经监理工程师验收合格后予以支付。

4.竣工资料费在承包人提供全部资料，监理工程师验收合格后一次性支付。

5.在工程量清单中标明的专项暂定金，是在招标时难以确定的金额。除合同另有规定外，专项暂定金的使用应由监理工程师结合工程具体情况，按承包人发生该项工程量的大小申请，并报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

6. 开工预付款的支付与扣回

在承包人提交了履约担保和签订了合同协议书并提交了开工预付款担保14天内，监理工程师应按投标书附录中规定的金额签发开工预付款支付证书，并报业主审批。

开工预付款的担保金额应等于开工预付款额，开工预付款银行保函的正本由业主保存，该保函在业主将开工预付款全部扣回之前一直有效，担保金额将随开工预付款的逐次扣回而减少。

业主应在该支付证书收到后14天内核批，并支付开工预付款的70%的价款；在投标文件载明的主要施工设备进场后，再支付预付款的30%。

开工预付款在阶段支付证书的累计金额达到合同价格的30%之前不予扣回，在达到合同价格30%之后，开始按工程进度，每完成合同价格的1%扣回开工预付款2%的比例，分期从阶段支付证书中扣回，全部金额在阶段支付证书的累计金额达到合同价格的80%时扣完。

7.设备、材料预付款的支付与扣回

业主给承包人支付的设备、材料预付款，以供购进将用于和安装在永久工程中的各种设备、材料之用。此项金额应为主要设备、材料的工程量清单中确定的相应单价的70%。其支付条件是：

(1)设备、材料符合规范要求并经监理工程师认可；

(2)以及设备、材料已在现场交货，且存储良好，监理工程师认为设备、材料的存储方法符合要求。

监理工程师应将此项金额作为设备、材料预付款计入下一次的阶段支付证书中。

当设备、材料已用于或安装在永久工程之中时，设备、材料的预付款将转为支付款额，列入阶段支付证书或完工结帐单的相应工程支付细目中。

8.完工结帐单

在监理工程师签发机械完工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及完工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到完工证书写明的完工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和完工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到工程合同总额的85%。

9.交工结帐单

在监理工程师签发交工证书后的21天内，承包人应以监理工程师批准的格式提交一份支付申请及交工结帐单，并附上详细说明的证实文件，表明按合同的规定，直到交工证书写明的交工日期为止时，业主应支付给承包人的合同金额，监理工程师将在收到支付申请和交工结帐单后的14天内核定该支付金额，并报业主审批，业主将核准后在合同规定的时间内向承包人累计支付到工程合同总额的95%。如有拖期损失偿金，业主应予以扣除。

10.最后结帐单

在发出缺陷责任终止证书后的28天之内，承包人应按监理工程师批准的格式向监理工程师提交一份最后结帐单，并附上详细的证实文件，表明：

(1)根据合同规定已经完成的全部工程的价值；以及

(2)承包人根据合同规定认为应该付给他的任何其他的款项(含保留金)

监理工程师应在收到最后结帐单后的21天内核定有关内容，并报业主审批，业主将在28天内予以答复，如果业主批准同意最后结帐单，则业主将在合同规定的时间内将有关款项支付给承包人。如果业主未批准同意该最后结帐单，则监理工程师应将业主的意见或理由通知承包人，此时双方应协商解决。如协商不成，可按合同条款第61条解决纠纷。

11.变更工程的支付

已经监理工程师确认的变更工程，应列入工程量清单表内，作为支付项目，与招标工程量清单内的支付项目等同，其支付方式按照上述规定执行。

## TS137 支付细目

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS107 | 承包人驻地建设 | 项 | 1 |  |
| TS110 | 安全文明施工和环境保护 | 项 | 1 |  |
| TS111 | 临时工程 | 项 | 1 | 暂定金 |
| TS122 | 施工图补充设计 | 项 | 1 | 暂定金 |
| TS124 | 工厂监造与检验 | 项 | 1 | 暂定金 |
| TS126 | 联网测试 | 项 | 1 | 暂定金 |
| TS129 | 交工检测与验收 | 项 | 1 | 暂定金 |
| TS131 | 竣工资料费 | 项 | 1 |  |
| TS134 | 操作和维护手册 | 项 | 1 |  |
| TS135 | 保险费 |  |  |  |
| TS135-1 | 按合同条款规定，提供工程一切险 | 项 | 1 |  |
| TS135-2 | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 项 | 1 |  |

# TS200  监控系统

## TS201  系统概述

### TS201.1  工程范围

1.本工程为机电项目中的监控系统，主要包括各个分项子系统在设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.提供本工程所需的所有设备备件以及专用仪器、工具，并提供系统维护所需的全部技术资料。

3.提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS201.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS201.3  系统目标

本合同提供的监控系统和设备应达到下列目标：

1.监控系统应具有先进性、可扩充性、可靠性、安全性、经济性和实用性，便于操作、易于维护。

2.监控(分)中心大厅应布置合理、美观、实用。

3.能通过先进的监控、管理手段，对路段进行协调控制，以确保达到最佳运行状态，能及时发现并处理路段事故、事件，防止二次事故的发生，及时预告交通拥挤和阻塞路段并疏散拥挤阻塞的交通流，减少交通延误和损失，提高服务水平。

4.现阶段主要实现路段的匝道控制、主线协调和路网协调为主，为远期实现通道控制、综合控制打下基础。

5.能准确、及时地采集管理区段内的监控设备工作状态、交通状态、环境参数等信息，建立先进、统一的交通决策系统，各种数据以及视频图像应能上传监控(总)中心。

### TS201.4  监控联网要求

1.监控系统联网应严格按照《浙江省高速公路联网收费系统设计及软件开发工程规划设计》的要求进行。

2.监控(分)中心应能将路段监控系统采集、记录的视频和数据信号上传至监控(总)中心。传输格式由监控总中心提供。

3.能将监控中心的2路视频信号压缩后通过通信系统上传监控总中心。

4.监控(分)中心和外场设备要求统一编码(编码工作应遵照当时的由浙江省高速公路联网收费中心颁发的编码规则执行)。

5.监控(分)中心的计算机和路由器要求统一分配IP地址，监控(分)中心的计算机要求统一分配DNS(编码工作应遵照当时的由浙江省高速公路联网收费中心颁发的编码规则执行)。

## TS202  监控中心系统功能

监控中心应具备如下功能(但不限于此)：

### TS202.1  信息采集

监控中心系统通过路由器收集的信息：

1.各监控分中心实时提供的信息(视频信号、报警信号、呼助信号、交通阻塞)。

2.各监控分中心定时提供的信息(各分中心区段交通参数、道路环境参数、信号系统显示的反馈信息、事件和事故信息)。

3.各类统计信息(各分中心控制方式、报表、各种设备状态)。

### TS202.2  数据处理

1.根据收集的信息进行处理以判别各分中心管理段交通情况。

2.确定是否进行各管理段之间的总体协调、动态调节。

3.确定是否对监控分中心的控制方案进行干预。

4.上传两路视频图像到监控总中心。

### TS202.3  协调管理

1.交通事件的协调控制。当某一分中心所辖路段发生重大事故且影响波及相邻分中心时，中心将向相应的分中心下传有关信息并下达有关控制指令。

2.协调各监控分中心所管辖路段的交通控制方案，使主线、匝道等处的提示信息保持一致。

3.统计分析各类交通数据，交通事故、异常事件、处置对策效果、设备完好率，为进一步宏观决策服务。

4.监视各监控分中心日常工作状态。监控中心接受各分中心的监控信息，包括当时正在执行的控制指令、发布的显示信息、采取的行动决策等。如发现某一中心对本路段的控制方案有误及时给予提示并更正。

5.监视各分中心的系统运行状态。收集各分中心系统运行状态信息，从中了解系统设备故障率。

### TS202.4  显示

通过监控中心图形计算机显视器、地图板、大屏幕投影仪动态显示各管理段交通、设备运行状态、报警位置和各种图表报告等。

### TS202.5  统计查询

可统计查询各管理段交通运行情况、道路环境指标、各种事件事故、发布指令、设备工作状态等报表，存储各管理段上传的信息，并有时间记录，以便在需要时可复制各时段数据或调出历史数据进行各种分析工作。

### TS202.6  联网监控

1.监控中心切换出两路视频图像，采用数字图像压缩技术，通过通信系统上传。

2.监控中心能将本路段所有监控视频信号、外场设备数据和管理数据通过通信系统上传监控总中心，数据格式由监控总中心提供。

3.监控中心的监控软件应给监控总中心的监控软件留有接口，向监控总中心提供接口的所有需要的详细资料。

4. 监控总中心、监控中心、监控分中心的控制权限可根据管理体制进行优先级的设置。

## TS203  监控分中心系统功能

监控分中心应具备如下功能(但不限于此)：

### TS203.1  信息采集

1.根据监控分中心计算机的不同要求，系统主机通过通信系统收集来自外场设备的信息。系统主机与外场设备的通信寻呼周期为30秒～1分钟可调，通信速率300～19200比特/秒。如果三次通信失败，则判为故障，系统主机将通过用户端口向操作员发出报警信号。

2.监控分中心计算机接收的信息如下：

(1)交通流参数：交通量、速度、占有率和车行方向。

(2)气象参数：大气温度、湿度、风速、风向、能见度、雨、雪、路面状况等。

(3)可变情报板显示的反馈信号。

(4)可变限速标志的反馈信号。

(5)外场摄像机的视频图像。

(6)紧急电话呼叫信息：呼叫时间、地点、次数。

(7)管辖路段各种设备工作状态的反馈信号。

(8)接收监控中心下发的控制指令。

(9)接收巡逻车或其它信息渠道报告的路上交通信息或事件。

(10)操作员输入的事件、事故信息。

对道路上发生的每一事件的详细情况，如时间、地点、伤亡人员状况、持续时间等信息均需纪录在案，及对每一类事件所采取的措施、处理办法、当班值班员的号码也一并输入计算机。

以上信息(1)～(8)属自动采集，(9)～(10)为人工输入。

### TS203.2  数据处理

监控分中心计算机对收集到的信息进行如下处理：

1.处理车辆检测器提供的各种信息，以判断交通状况，并通过人机接口报警。

2.处理气象检测器提供的各种气象信息，判断天气状况，并通过人机接口报警。

3.外场设备和监控室内设备故障时，通过人机接口报警。

### TS203.3  交通控制

1.在道路交通正常情况下，监控分中心计算机综合分析交通和环境指标状况后，根据系统内已配置可变情报板和可变限速标志的控制方案，对交通进行控制。

2.在交通异常或事故等紧急情况下，监控分中心计算机根据数据处理结果，一方面迅速向操作员显示相应的控制方案，待操作员根据巡逻车、摄像机、紧急电话等确认或修正后，向外场设备(可变情报板、可变限速标志)发出指令，必要时应向路政、交警等有关单位通报。

3.报警信号可以人工或自动解除。

### TS203.4  显示

1.在监控分中心的图像计算机、地图板和大屏幕投影系统的屏幕上，动态显示本路段交通运行状态、设备工作状态和报警位置及各种图表、报表等。

2.在监视墙的监视器上能实时显示视频图像。

### TS203.5  统计查询

1.统计、查询和报表

(1)可显示和打印各种报表，以便在需要时复制每日的数据或调出历史数据进行各项分析处理工作。

(2)报表以中文形式显示和打印。

(3)报表包括：

a.交通报表(能显示和打印15分钟、1小时、日、周、月、季度、年的交通量、平均车速、占有率报表)

b.环境指标报表(能显示和打印各种气象变化曲线表)

c.各种事件、事故报表(包括紧急电话报警、巡逻车报警)

d.发布命令报表

e.设备工作状态报表

(4)可任意查询一年内系统运行的详细数据：包括任一时刻的交通、环境参数、设备状况、事件事故输入、命令发布记录，并以报表形式打印出来。

2.数据归档存储

(1)监控分中心计算机软件能完成系统每日的数据备份及重要文件的存档。带有时间记录，以便在需要时可复制每日的数据或调出历史数据进行各项分析处理工作。

(2)监控分中心应将录像机所录制的视频图像分类保存，并标上录制时间段、录制地点、录制人员等信息。录像带保存的时间在设计审查中由监理工程师或业主决定。

(3)监控分中心计算机系统应能动态保持1年的监控数据，并在每年的年终形成报表后提醒值班员，手动将数据导出，通过光盘刻录机存入光盘，分类保存，在光盘上标注光盘记录的内容、刻录时间、刻录人员等信息。

### TS203.6  事故、事件输入

对道路上发生的每一事件的详细情况，如时间、地点、伤亡人员状况，持续时间等信息均需记录在案，及对每一类事件所采取的措施、处理方法、当班值班员的号码也一并输入计算机。

### TS203.7  自检与报警

1.具有对本系统的软、硬件，以及外场设备自动检测和故障报警功能。在发生故障时自动采取必要的措施。如通过用户接口向值班员发出信息，情报标志在故障严重时应自动关机。

2.常见的故障与异常包括(不限于以下几点)：

(1)通信故障(三次发布命令通信失败定为故障)

(2)设备本身故障

(3)设备未加电

(4)非正常数据(采集数据大大偏离正常值)

## TS204  监控系统软件

### TS204.1  基本要求

本节规范要求承包人应为监控系统提供下列软件程序，以便使监控系统能够正常、可靠、高效地运行：

1.监控系统软件应是1套适用于本路段监控系统集成、完成监控系统功能要求、并具有扩充功能的软件。

2.软件采用模块化结构，移植、扩充便利。应有容错程序，以保证系统出现小故障时，不至于重新启动或死机。系统应具有迅速重新编排及输入更新模块的能力，而不需要产生一个全新的系统。它能启动一个新的模块，能使干扰降到最低。如果新的模块不能正常运行，系统有能力恢复旧模块。

3.计算机与操作员之间应采用图形用户界面(GUI)，具备良好的图标按钮、菜单选择和图形显示等视窗访问环境。

4.人机界面要求美观、简洁、易操作，颜色配比及背景协调，避免值班人员产生眩目和疲劳感。后台软件应采用模块化结构，移植、扩充方便，各模块之间完全平滑过渡，可自动执行监控流程。

5.人机界面各种图标、文字均为中文显示，应采用国标GB2312汉字显示。中文输入方法应为中国大陆流行的汉语拼音或五笔字型输入法。

6.系统软件平台应当是可靠性高、具备容错、自诊断、纠错能力，不会因为软件本身故障，而导致交通监控系统的运转异常。具有二次开发、修正应用软件的能力。

7.系统提供全面的抗病毒保护模块，如防火墙功能，把因病毒造成的影响降至最低。

8.系统应具有分级保密功能，不同级别的管理人员掌握不同的口令，依次口令进入不同的系统，在一定程度上实现系统的保护。不允许其它软件拷入与操作。

9.软件应易于学会且方便的键盘操作。适用者执行操作指南不用任何程序语言知识，便能方便灵活地操作系统。

10.监控系统应用软件应符合中国软件开发标准的要求，承包人应提供整套软件程序的详细框图、源程序和源代码。软件中的注释代码量不少于总代码量的10%。

11.为实现浙江全省联网控制，故该软件应统一编码(编码工作应遵照当时的由浙江省高速公路联网收费中心颁发的编码规则执行)，并实现与监控(总)中心联网通信。

### TS204.2  软件构成

1.监控系统应用软件

包括：通信软件、系统管理软件、交通监控软件、图形处理软件、视频控制软件等满足系统功能要求所必备的应用软件。

2.系统支撑软件

包括：操作系统、数据库管理、网管系统、软件平台开发工具等系统软件运行所必备的支撑软件。

### TS204.3  软件功能要求

1.计算机应用软件

(1)通信软件

a.按系统参数设置的周期，以轮询方式读取外场检测器采集的数据。传输速率为4800比特/秒～19200比特/秒。

b.下发监控中心下达的各种指令。

c.按自检程序设置的周期(可调)，以轮询方式读取外场设备工作状态。及时响应外场设备触发的事件，反映外场设备运行状态及线路状态。

d.设置通信端口和参数，通信软件应能将其串口状态醒目的标识出来。

e.通信计算机软件应设计有针对各种外设的通信监控界面，以便于调测及维护。

f.通信程序应具有稳定、适用性强及可扩展性。

(2)交通监控软件

a.交通监控软件包括以下模块：

设备管理模块

事故、事件处理模块

可变情报板、可变限速标志信息编辑控制显示模块

地图板控制显示模块

设备运行状态检测模块

数据统计模块

报表分析打印模块

异常数据状态报警模块

交通拥挤报警模块

b.交通监控计算机从数据库读取外场车辆检测器、气象检测器等监控数据。能够根据检测器的布设制定可行的数学模型，并产生自动控制方案。异常报警提示，提供就近的可变情报标志、可变限速标志的位置、编号，进一步确认事件程度，供操作员发布信息。

(3)图形软件

a.图形软件包括以下模块：

背景路况图形显示模块(能实时显示外场设备的状态、位置等信息)

外场采集数据实时显示模块

外场设备故障显示模块

紧急求援部门信息显示模块

语音监听模块

b.运行方式

(a)菜单方式

用户接口应提供一整套菜单，值班员可根据菜单提示完成对系统的操作及管理，各级菜单都应明确的提示、帮助功能，便于操作人员掌握。

(b)图形方式

通过以窗口为基础的图形界面来运行系统，在屏幕上可以同时出现几个窗口，窗口可以牵动、局部放大或整体缩小，其它窗口从属于主窗口。

在监控计算机上能生成显示管辖路段详细路线图为基础的路况背景图，静态显示包括地形、地物、道路、河流、地面构造物及沿线的有关设施，如服务区、管理所、养护工区、医院等。沿线监控外场设备(含紧急电话)以图标的形式布置在沿线，用鼠标点击某设备图标即可得到设备实时采集数据或实时显示状态。可以绿、红、黄颜色动态显示设备的正常、故障及待机状态(紧急电话绿色表示正在使用)，如若设备图标显示红色即故障，值班员用鼠标点击相应设备，在显示器上将会有一个二级窗口被打开，示出报警大致原因(设备本身故障、通信中断等)，还可以进一步详查。

计算机显示器显示的道路图形可以无级放大。

(c)按监控系统功能要求生成各种图表，并可随时打印。

(4)视频控制软件

视频控制软件包括以下模块：

视频切换控制模块

视频图像抓拍模块

大屏幕投影系统控制系统模块

2.系统支撑软件

(1)操作系统

a.操作系统建议选用Windows 2000 Server/Windows 2000。

b.承包人应提供正版操作系统软件。

c.操作系统应具有多任务处理能力，可以为大多数软件开发商所支持。

d.安全标准符合NSA C2级，提供多级系统容错能力。

(2)数据库管理

a.数据库选用SQL Server 2000或Oracle 9i以上。

b.数据库的日常维护和网络系统管理。

c.数据库的安全性和网络用户管理。

d.系统参数配置。

e.交通监控系统数据库灾难性恢复服务。

f.数据库具有工作组/部门级结构特性，为网络型数据库。

g.支持开放式数据库连接。

h.数据库可存贮1年内原始数据，单位精度为1分钟。

(3)网管系统

a.网络管理和故障排除。

b.具备防病毒和外部防火墙功能。

c.管理软件可使操作系统从一个中央文档服务器扩展为多个分类文档服务器。

d.监控系统对时设定服务。

(4)软件平台开发工具

a.应适合硬件平台特点，面向用户的可视化开发工具。

b.具有开发、修正应用软件的能力，每一变更构成都伴随产生一个定义清楚的程序，跟踪变更路径和结果，同时提供新版的标识，以便安装及维护。

## TS205  监控中心计算机系统

### TS205.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS205.2  功能要求

1.承包人应采用当今先进的工艺和技术水平设计、提供、安装及调试监控中心计算机系统。

2.功能要求：

(1)服务器的操作系统、网管、数据库等采用公共平台软件。

(2)各分布式结构的客户机依照职能划分，运行处理子系统程序。

(3)接收各分中心上传的数据、图像信息。

(4)操作演示数据、图形、视频等信号。

(5)按监理工程师要求的格式输出系统显示内容。

### TS205.3  技术指标

1.计算机

(1)服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz×2及以上，可扩充至4个；

高速缓存：≥512KB；

内存：≥512MB，可扩充至2GB；

显存：≥8MB；

硬盘：≥36.4GB，SCSI可热插拔；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

阵列卡：双通道NetRAID磁盘阵列控制器；

网卡：10M/100M/1000M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥5个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

电源：热插拔，双电源(n+1冗余)。

(2)磁盘阵列

RAID处理器：64位处理器；

RAID等级：0，1，3，5，n+1；

缓存：≥128MB；

通道：4个；

热拔插硬盘盒：≥12个；

传输速率：≥160MB/s；

热拔插风扇：≥4个；

热拔插电源：≥2个；

主机/阵列接口：内部支持Ultra3 SCSI 兼容Ultra2-Wide SCSI；

背板：铜缆或光纤；

RS-232接口：≥2个；

存储容量：36.4GB×4。

(3)交通监控计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(4)图形计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80G；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

2.打印机

(1)激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行；

网卡：内置。

(2)彩色喷墨打印机

打印方向：双向；

打印尺寸：A3；

打印速度：A4彩色文本4ppm(经济模式)；

分辨率：最高1440dpi×720dpi；

接口：双向并行。

(3)针式打印机

打印方式：24针击打式宽行点阵打印；

打印方向：双向；

打印速度：英文100字/秒，中文67字/秒；

字符集：中文GB18030；

接口：双向并行；

复印能力：5份(原件+4份拷贝)；

打印头寿命：2亿次击打/针。

2.以太网交换机

端口：≥10个 (10M/100M自适应)；

背板速度：≥1G；

插槽：≥2个，适合介质模块或堆叠模块；

可堆叠、端口可扩展；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

3.彩色扫描仪

扫描速度：≥6ppm；

扫描尺寸：A4；

分辨率：≥1200dpi×2400dpi。

4.交流不间断电源(UPS)

输入/输出：三相、单相/单相；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）

在线双转换；

输入电压范围：380VAC±20%/220VAC±20%；

输入频率范围：49～51Hz；

输入功率因数：≥0.95；

输出电压范围：220VAC±2%；

额定输出频率：50Hz±0.5%；

输出功率因数：≥0.7；

过载能力：110%时10s，130%时20ms；

转换时间：零中断；

持续时间：2小时；

保护：输入过压，欠压保护，输出短路保护；

通信接口：可提供市电异常、断电、电池放电临近下限、遥控UPS开关机、工作状态等监控；

配置静态旁路开关；

RS232通信接口或SNMP；

电池：密封免维护型。

5.交流稳压器

输入/输出：三相/三相；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）

输入电压：310V～450V；

输出电压：380VAC ±2%；

效率：≥95%；

音频噪声：≤60dB；

延时保护：开机8秒后才能接通输出电压；

过压保护：当输出电压低于额定电压输出的 15%时，发生欠压保护，切断输出电压，且过欠红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动恢复正常输出电压；

欠压保护：当输出电压超过额定电压输出的 12%时，发生过压保护，切断输出电压，且过压红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动接通输出电压；

过流及短路保护：当输出电流超过额定输出电流的 50%时或输出短路时，保险丝熔断，必须排除隐患，重新装入保险丝及开机。

6.19"标准机柜

尺寸：42U，600mm(宽)×800mm(深)×2045mm(高)；

框架采用2.Omm厚高强度钢材，最大承重至少为500公斤；

全钢化玻璃前门；

前后门及侧板带锁，加强保护效能；

顶盖及底座电线进入通道；

高速风扇至少4把；

多功能电源插座至少1组。

## TS206  监控分中心计算机系统

### TS206.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS206.2  功能要求

承包人应采用当今先进的工艺和技术水平设计、提供、安装及调试监控分中心计算机系统。

功能要求：

1.服务器操作系统、网管、数据库等采用公共平台软件；

2.各分布式结构的客户机依照职能划分，运行处理子系统程序；

3.读取紧急电话系统计算机的报警处理信息；

4.接收外场摄像机上传的视频、数据信息；

5.按规定时间间隔向外场设备轮询和自检；

6.操作大屏幕投影系统，演示数据、图形、视频等信号；

7.按监理工程师要求的格式输出系统显示内容。

### TS206.3  技术指标

1.计算机

(1)服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz×2及以上，可扩充至4个；

高速缓存：≥512KB；

内存：≥512MB，可扩充至2GB；

显存：≥8MB；

硬盘：≥36.4GB×3，SCSI可热插拔；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X

网卡：10M/100M/1000M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥5个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

电源：热插拔，双电源(n+1冗余)。

双通道NetRAID磁盘阵列控制器，支持RAID1，3，5，双个ULTRA2 SCSI控制器。

(2)磁盘阵列

RAID处理器：64位处理器；

RAID等级：0，1，3，5，n+1；

缓存：≥128MB；

通道：4个；

热拔插硬盘盒：≥12个；

传输速率：≥160MB/s；

热拔插风扇：≥4个；

热拔插电源：≥2个；

主机/阵列接口：内部支持Ultra3 SCSI 兼容Ultra2-Wide SCSI；

背板：铜缆或光纤；

RS-232接口：≥2个；

存储容量：36.4GB×4。

(3)交通监控计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(4)图形计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(5)通信计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充至2GB；

显存：≥16MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

多串口卡：≥32个RS232口。

2.打印机

(1)激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行；

网卡：内置。

(2)彩色喷墨打印机

打印方向：双向；

打印尺寸：A3；

打印速度：A4彩色文本4ppm(经济模式)；

分辨率：最高1440dpi×720dpi；

接口：双向并行。

(3)针式打印机

打印方式：24针击打式宽行点阵打印；

打印方向：双向；

打印速度：英文100字/秒，中文67字/秒；

字符集：中文GB18030；

接口：双向并行；

复印能力：5份(原件+4份拷贝)；

打印头寿命：2亿次击打/针。

3.以太网交换机

端口：≥10个 (10M/100M自适应)；

背板速度：≥1G；

插槽：≥2 个，适合介质模块或堆叠模块；

可堆叠、端口可扩展；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

4.彩色扫描仪

扫描速度：≥6ppm；

扫描尺寸：A4；

分辨率：≥1200dpi×2400dpi；

5.交流不间断电源(UPS)

输入/输出： （在招标文件专用技术规范中说明）；

额定功率： （在招标文件专用技术规范中说明）；

在线双转换；

输入电压范围：220VAC/380VAC，±20%；

输入频率范围：45～65Hz；

输入功率因数：≥0.95；

输出电压范围：220VAC±2%；

额定输出频率：50Hz±0.5%；

输出功率因数：≥0.7；

过载能力：110%时10s，130%时20ms；

转换时间：零中断；

持续时间：2小时；

保护：输入过压，欠压保护，输出短路保护；

通信接口：可提供市电异常、断电、电池放电临近下限、遥控UPS开关机、工作状态等监控；

配置静态旁路开关；

RS232通信接口或SNMP；

电池：密封免维护型。

6.交流稳压器

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）；

输入电压：220VAC/380VAC，±20%；

输出电压：220VAC±2%；

效率：≥95%；

音频噪声：≤60dB；

延时保护：开机8秒后才能接通输出电压；

过压保护：当输出电压低于额定电压输出的 15%时，发生欠压保护，切断输出电压，且过欠红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动恢复正常输出电压；

欠压保护：当输出电压超过额定电压输出的 12%时，发生过压保护，切断输出电压，且过压红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动接通输出电压；

过流及短路保护：当输出电流超过额定输出电流的 50%时或输出短路时，保险丝熔断，必须排除隐患，重新装入保险丝及开机。

6.19"标准机柜

尺寸：42U，600mm(宽)×800mm(深)×2045mm(高)；

框架采用2.Omm厚高强度钢材，最大承重至少为500公斤；

全钢化玻璃前门；

前后门及侧板带锁，加强保护效能；

顶盖及底座电线进入通道；

高速风扇至少4把；

多功能电源插座至少1组。

## TS207  大屏幕投影系统

### TS207.1  概述

大屏幕投影系统是实现对高速公路运营情况进行动态监管的高科技系统，可实现视频图像信号、计算机网络、电子地图及各种计算机图形信息的综合显示。大屏幕投影系统直观、完整、准确、清晰、灵活的显示高速公路的各项信息。

### TS207.2  系统构成

1.投影单元(包含投影仪、玻璃屏幕)组合。

2.RGB切换矩阵、网络图像处理器。

3.投影箱体、框架、底座。

4.大屏幕拼接软件等。

5.所需的电力电缆和通信电缆以及各种接头。

6.没有规定，但对完成工程又十分必要的材料、设备和工作。

### TS207.3  系统功能

1.整个投影屏幕具有高分辨率、高亮度、高对比度等特点，在室内正常的办公环境条件下，屏幕能够显示清晰明亮的图形/图像效果。

2.支持图形拼接，组合屏幕图像的物理拼接间隙小于1mm，全屏范围内显示的图像无非线性失真，整个屏幕亮度均匀，无“暗角”或“亮角”现象，画面稳定无闪烁，图像拼接完整，无错位。

3.支持以太网及TCP/IP协议，可显示各种数据信息，实现网络信息的实时监控。

4.支持各种视频图像、不同分辨率(640×480～1280×1024)的非网络信号(计算机信号、影碟机、录像机、摄像机等)和不同分辨率(800×600～1280×1024)的计算机信号。

5.网络环境下计算机的各种应用程序窗口可以在投影屏幕上任意开窗口显示，自由的跨屏幕移动、打开、改变大小。

6.屏幕上的各种应用窗口(如：计算机窗口、RGB窗口、视频窗口)可以任意同图片文字窗口叠加显示，并且可任意缩放和移动。

7.能在大屏幕上同时显示多个视频/计算机图形，具备图像漫游、缩放等显示功能。

8.能通过视频控制计算机完成全部屏幕显示操作，各种显示模式设置和所有技术参数的调节。

9.系统工作稳定可靠，可连续工作24小时以上，故障率低，易于维护。

10.系统设备具有监测反馈功能，可通过视频控制计算机发送指令以获得所需的数据。

11.具有视频画面“捕捉”与存储及调用功能。

12.各类调试与控制均要采用屏幕菜单形式，友好界面，灵活方便，并具有分级密码，为系统操作人员制定不同权限范围。

13.图像处理系统应支持各类PC机及工作站的应用，支持Windows NT 、Windows 2000和X-Windows图形显示，支持国标汉字的正确显示。

14.支持整屏幕显示和单屏幕直通显示。

15.能同时处理和显示两路独立输入的视频/计算机图像，两路图像均可以任意定位和放大/缩小、任意开窗、漫游移动、背景叠加、改变形状等各种功能，最多可同时有6个独立信号源图像在大屏幕上显示。

### TS207.4  技术指标

1.投影屏幕

(1)投影单元为背投箱体(带暗箱),采用隔音、隔温、抗振动的复层铝合金材料的一体化机箱单元，全封闭结构的专用玻璃屏幕。

(2)性能指标：

屏幕为黑屏，采用多层复合玻璃屏，平整、牢固不变；

屏幕尺寸：（在招标文件专用技术规范中说明），有较好的热胀冷缩性能；

屏幕中心增益为≥1.7dB；

屏幕中心到边缘亮度均匀性好，整体均匀度≥90%；

水平视角≥160°，垂直视角≥80°；

屏幕之间的拼接拼缝＜1mm；

屏面翘曲度：水平中心线：＜0.2%, 水平边缘线：＜0.2%；

垂直中心线：＜0.3%, 垂直边缘线：＜0.4%；

单屏中心几何失真：＜0.2%；

单屏边缘几何失真：＜0.2%；

各拼接屏幕间能够消除临近屏幕投影光路的相互干扰；

每块单屏单元之间图像色彩一致性，主观评价30%～80%的电平连续变化无明显差异；

屏幕对分辨率从640×480到1600×1200的图像均能清晰显示；

漫射反射率：0.4%，镜面反射率：0.2%，对比度：≥250：1；

显示色彩可达16.7M真彩色。

2.投影仪

(1)投影仪应采用DLP™(数字微镜器件)核心技术的一体化投影机，图像器件为单片DMD。

(2)性能指标：

分辨率：1024×768dpi(支持1280×1024dpi)；

扫描频率: 水平15～90kHz，垂直50～100Hz；

亮度输出：≥500ANSI流明。灯泡寿命6000～8000小时；

对比度：≥600：1；

图像处理：内置图像处理器可进行任意的缩放和定位选择显示，能够直接显示高质量的计算机或视频图像；

输入信号：支持RGB输入，可以满足各种计算机信号的接入要求；支持标准Video信号输入，支持PAL，NTSC及SECAM制式信号；支持标准控制信号输入输出，具有1路RS232输入和1路RS232输出，所有投影仪的RS232接口可以进行复接，复接后统一连接至控制系统；单屏有2路RGB输入口和4路Video输入口；

MTBF: ≥20000小时。

3.网络图像处理器

(1)网络图像处理器作为开放式系统，支持TCP/IP协议，可直接与网络连接，具有多路网络接口，可同时支持多个网络连接，不影响被连接网络的工作。

(2)支持PC机、HP和SUN工作站等，并能够保证多路网络计算机的现实桌面在大屏上同时显示。

(3)可显示外场等各制式视频信号和电子地图等计算机信号。

(4)网络图像处理器的用户操作界面直观、易用，计算机桌面显示的图像调用和远程控制、多用户操作功能与用户应用程序无关，确保用户系统的安全。

(5)网络图像处理器对于视频图像具有强大的处理功能。支持全制式视频输入信号，可将任意6路经图像处理器同时以窗口形式在投影显示墙上任意缩放、跨屏显示。

(6)系统配置:

处理器：≥ 800MHz；

内存：≥512MB；

硬盘：≥30GB；

光驱：32X；

软驱：3.5", 1.44MB；

通讯串口：2个RS232C；

图形卡内存：≥4MB SGRAM 每通道；

输出分辨率：640×480，800×600，1024×768，1600×1200；

输出色彩：16.7M；

输出端口：≥6路，15针RGB；

视频输入数量：≥6路复合视频；

模块式，可扩展；

视频制式：PAL/NTSC；

网络接口：1路，10BaseT/100BaseTX, RJ45；

操作支持：Windows NT 4.0，Windows 2000。

4.RGB切换矩阵

模块式，可扩展；

输入端口：8路，75Ω，不平衡；

输入信号：模拟RGB，0.7Vp-p；

同步信号：复合H.V，1～4Vp-p；

输出信号：8路，0.7Vp-p+2%；

图像信号：1.8Vp-p+10%；

信号带宽：160MHz；

控制接口：RS-232C。

5.控制专用软件

(1)通过视频控制计算机的通讯接口能对视频切换控制矩阵、网络图像处理器、投影仪、RGB切换矩阵进行控制。

(2)系统为中文界面、操作直观、简单，易于为用户迅速掌握、使用。

(3)专用控制软件运行基于Windows 98 / Windows 2000/Windows NT操作系统，系统管理员通过控制PC能够完成对各种显示信号的选择，图像显示位置、显示方式等的设定，同时也能完成对投影设备的控制和参数调节。

(4)采用模式存储方式、事先设定各种图像显示模式以供直接调用。

6.无缝显示墙框架

(1)标准化、模块化框架,可不限高度和宽度进行无序安装，屏幕正面无固定装置，屏幕拼接无黑边。

(2)采用铝合金材料，外层涂有绝缘喷塑材料。涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。

(3)机架为组合式，外观黑色亚光，与玻璃屏一致。

(4)内置活动轨道，方便投影机的机械调整。

(5)投影单元之间的屏幕物理拼缝小于1mm。

(6)屏幕边框厚度小于0.5mm。

(7)信号和控制电缆及其接口均安装在箱体内部。

(8)标准化程度高，通用紧固零件、无序配合，可由普通人员完成组装。

(9)投影机安装操作简单，可准确定位：能够对现场出现不符合原设计的屏幕安装留有调整余地。

## TS208  地图板

### TS208.1  概述

地图板能全面直观地静态显示道路全貌及周围环境条件，并可实时显示公路运行状况。

### TS208.2  系统构成

1.显示面板；

2.控制器；

3.框架、底座；

4.所需的电力电缆和通信电缆以及各种接头；

5.没有规定，但对完成工程又十分必要的材料、设备和工作。

### TS208.3  系统功能

1.地图板显示内容

(1)静态显示内容：

高速公路沿线设施：互通式立交桥、收费站、重要河流及大桥、服务区、停车区、管理处、外场设备安装位置等。

(2)实时显示内容：

a.主要设备的故障报警：对于车辆检测器、气象检测器、可变情报板、可变限速标志等设备以红、黄、绿三色表示工作状态。

b.交通数据显示：高速公路主线交通量、车速、占有率等数据，每个车辆检测器设备都有一组显示。

c.收费数据显示：显示每个收费站的交通量数据。

d.摄像机工作状态：每台摄像机应有一个编号显示器。

e.紧急电话摘机表示：每台紧急电话应有一个位置编号显示灯，当该紧急电话摘机时，相应位置编号灯亮。

f.时间显示：地图板上应配备按年、月、日、周、时、分、秒格式显示的计时器。

### TS208.4  技术指标

1.地图板显示面板

(1)显示面板长×高（在招标文件专用技术规范中说明）

(2)显示面板距综合控制台3.0m～4.0m，地图板后面板距墙壁留有一定距离,用于维修。

(3)模块结构，以便于运输、安装。

2.地图板控制器

地图板控制器为微计算机系统，包括驱动器及通信接口电路，其通信接口电路与图形计算机相连接。

## TS209  综合控制台

### TS209.1  控制台构成

控制台按功能要求划分为以下几个单元：

1.交通监视与控制单元；

2.紧急电话控制单元；

3.闭路电视控制单元。

### TS209.2  各控制单元功能

1.交通监视和控制单元

(1)交通监控单元为值班员实时监视、控制高速公路交通的场所。交通监控计算机、通信计算机及打印机等置于此单元。

(2)值班员可利用鼠标和键盘在交通监控计算机的显示器上进行交通、气象实时数据及可变情报板、可变限速标志显示内容的实时显示；编辑和修改可变情报、可变限速标志显示内容；发布可变情报、可变限速标志指令；控制地图板显示内容；键入事故等意外事件：进行历史数据、事故事件、值班员操作记录、设备故障等的查询及打印报表等工作。

(3)设备故障，通信中断或事件发生应在画面显示报警信号，提醒操作人员注意并通过打印机打印各种图表。

(4)业务电话放置于此单元台上。

2.紧急电话控制单元

(1)此单元设置有紧急电话主机、紧急电话计算机和2台电话机。紧急电话主机包括紧急电话接受终端、送话器、控制台话机、打印机等。

(2)紧急电话主机连接在紧急电话计算机上，紧急电话计算机通过多串口或者网络与监控分中心相连。值班员在此单元可与下端紧急电话机通话，并可及时录音或打印，通话信息(通话起止时间、次数、地点)能传给监控分中心的计算机系统作为资料贮存。

3.闭路电视控制单元

(1)主监视器、录像机、控制键盘等置于闭路电视控制单元。

(2)值班员通过控制键盘能完成以下功能：

a.控制摄像机的水平、仰俯、调焦、变焦动作；

b.控制上传的视频切换；

c.控制收费站视频控制切换矩阵图像切换和外场摄像机云台等动作；

d.控制录像机录像；

e.将闭路电视信号切换至大屏幕显示系统。

### TS209.3  控制台的机械电气要求

1.计算机在桌面上的放置应尽量减少对观察电视墙的影响。控制台桌面应为耐火阻燃材质贴面，采取何种型式(如镶嵌式等)及具体尺寸在联合设计中确定。

2.控制台的机械设计应当适合中国人的身体特点及人机工效的要求，综合控制台的设计应采用弧形设计，其前沿距监视墙3.5～4.0m。

3.控制台的空间划分应当合理，各种设备的布置应当以便于操作为原则，布局设计可参照《电子设备控制台的布局、型式和基本尺寸》[GB7269-82]中的有关规定。

4.控制台应当保证电气安全。同时设计应考虑美学、视觉特性、颜色搭配、亮度对比等要求。采用隐蔽式布线，计算机主机应安装在控制台桌下柜内(特别要考虑服务器的放置地方有足够的空间)，并应有散热，防尘措施。键盘应放在桌面下活动抽屉内或桌面上。

5.综合控制台应分为几个单元，以满足运输安装的要求。

6.在控制台正式投入生产前，承包人应当提出详细的图纸、样品或3D实体效果图，用以说明设计方案和所采用的材料，直到最后取得监理工程师的批准，方可实施。

## TS210  闭路电视系统

### TS210.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS210.2  系统功能

1.凡记录的视频资料均需有地址代码、时间、文字等注释，以备查寻。

2.监控分中心能向管理区段内各收费站下达视频切换和控制指令；监控分中心应能接收监控中心下达的视频切换指令并完成切换中心需要上传的图像的功能。

3.如有异常事件发生，根据视频控制计算机报警信号输入，切换需要记录的视频图像到录像机或数字监控计算机进行录像。

4.视频切换控制级别由高到低为：监控中心、监控分中心和收费站。

### TS210.3  技术指标

1.彩色摄像机

(1)彩色CCD摄像机

摄像机应能产生对比度正常、无重影、无杂波的高清晰彩色图像，安装牢固，并具有防风雨、防灰尘的功能，并符合如下要求：

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/2"或1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

最低使用照度：≤1Lux；

中心分辨率：≥450TVL；

信噪比：≥48dB；

工作环境温度：-10℃～+60℃；

带背光补偿或强光反相抑制。

(2)自动光圈变焦镜头

焦距范围：10～200mm；

光圈范围：Fl.2～360；

有预置位。

(3)室外云台

旋转角度：水平≥350°，垂直向上≥15°，向下≥60°；

旋转速度：水平≥7°/秒，垂直≥3°/秒；

负载：≥25kg(包括遮阳罩、防护罩、摄像机、镜头等)；

环境温度：-15℃～+60℃；

云台为顶部安装方式。

(4)室外摄像机防护罩

电动雨刷器：远程遥控、自动回位；

罩内温度自动调节：当罩内温度高于40℃，自动开启轴流风机，降至30℃时，自动关闭风机，当罩内温度低于5℃时，自动接通加热器，升至15℃时，自动切断电源；

除霜：防护罩装有除霜玻璃或电动除霜器，当除霜玻璃的表面温度达到30℃时自动切断电源；

环境温度：-15℃～+60℃；

工作电压：220VAC，50Hz；

能够容纳20倍变焦镜头；

额定风负荷：不少于40米/秒。

(5)解码器

通信接口：RS-485串行；

波特率：9600bit/s；

传输距离：≥1200m；

电源电压：AC220V±10%，50Hz；

工作环境温度：-10℃～+50℃；

工作环境湿度：≤85%。

2.视频控制主机

输入、输出；（在招标文件专用技术规范中说明）

支持预置位；

切换间隔时间1～99秒可选；

视频输入接头：BNC；

信躁比：≥60dB；

带有字符发生器、键盘；

电压：220V，50Hz；

功耗：≤100W；

工作温度：-5℃～+40℃；

能对外场摄像机进行开关控制；

能对云台、镜头、雨刷进行控制；

具有报警接口，收到报警信号,控制台上的监视器自动切换出报警地点的画面,并控制录像机自动录像；

视频、数据、控制信号端口备有扩充功能；

能与上级矩阵通过以太网实现级联。

3.彩色监视器

显示器：（在招标文件专用技术规范中说明）；

图像清晰度：≥450线；

电源：220V±10%，50Hz；

制式：PAL。

4.硬盘录像机

视频输入通道；（满足设计文件要求，在招标文件专用技术规范中说明）

视频压缩标准： MPEG-4；

支持各种网络，可以远程控制、回放、下载、录像；

历史操作记录保持备查；

录像方式灵活，有手动、定时、报警等录像方式；

可以联动报警输出；

图像分辨率：704×576；

多画面清晰度：352×288；

录像保持时间：30日。

5.数字监控计算机

处理器：Intel P4 1.6GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充至2GB；

显存：≥64MB；

硬盘：≥200GB；

软驱：3.5",1.44MB；

可读写光驱：≥48X 内置式CD-RW；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距，通过MPRII和TCO´95认证；

I/O扩展槽：≥5个，其中PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

视频输入：16路；

压缩技术：采用MPEG-4第三代压缩算法；

帧数调节：每路1～25帧/秒；

运动侦测：可实现快速、慢速的运动侦测，灵敏度多极可调；

图像质量：监视分辨率1024×768；

录像方式：手动、定时、报警、运动侦测，多种录像方式可选。

6.视频编码器/解码器

将模拟视频信号转换为数字信号；将数字信号还原成模拟视频信号；

以TCP/IP协议上网；

符合MPEG-II标准；

支持PAL/NTSC制式，软件切换；

支持IP协议的单播、组播传输方式；

帧速率：25帧/秒；

图像分辨率：MPEG-II FULL-D1图像水平，720×576(PAL)(带宽大于3.6M)；

输入/输出接口：模拟Composite Video, S-Video接口；

编码格式：MP@ML 13818-2(MPEG-II)以上；

编码速率：≥4Mbps；

复用格式：Elementary, System, Transparent, Program；

端到端延迟：≤500～550ms(编解码)；

接口：10/100M自适应；

协议：TCP/IP；

远程配置：IP地址、编码带宽、目的地址、端口等；

自动匹配编解码器；

串口：2个RS232。

## TS211  车辆检测器

### TS211.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS211.2  功能要求

1.定时采集每一车道交通量、速度、平均占有率和交通流方向。

2.检测器应具有数据预处理功能，能按1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、1小时，进行车辆数、车辆速度、车辆占有率的累计。

3.检测器应具有存储功能，应能存储48小时的检测数据，并具有与便携计算机通信接口，以便实现VD数据的现场采集功能。监控分中心软件应具有数据上载(通过笔记本或软盘等)功能，并能保证数据的完整性、一致性、安全性和准确性。

4.现场车辆检测器数据实时传输到监控分中心计算机，如果通信中断—旦恢复后，要求立即将所存储的数据上传到监控分中心。

5.车辆检测器可以设置交通参数取样时间，可以调整检测器灵敏度。

### TS211.3  技术指标

1.环形线圈车辆检测器

二轮以上机动车通量检测精度：≥98%；

测速范围：0～120km，检测精度：≥95%；

测速范围：120～200km，检测精度：≥90%；

检测占有率精度：≥95%；

具有至少两个通信接口；

灵敏度：从0.012%～1.28%，可调；

传输速率为2400bps～9600bps可调。

2.视频车辆检测器

停止车辆：≥98%，检测时间：10秒；

车龙：≥99.9%，检测时间：2秒；

逆行：≥95%，检测时间：1秒；

车速（最大误差）：≤±10%；

警报误报（镜头/日）：≤0.025。

3.微波车辆检测器

探测车道能力：（在招标文件专用技术规范中说明）；

探测时间间隔：10毫秒；

采样周期：10秒，最大可达600秒；

测速范围（纵向）：0～180km，检测精度：≥95%；

测速范围（横向）：0～180km，检测精度：≥90%；

二轮以上机动车通量检测精度：≥95%；

检测占有率精度：≥95%。

具有至少两个通信接口；

传输速率为2400bps～9600bps可调。

### TS211.4  环形线圈

1.线圈埋在路面地下，检测运动和静止的车辆。

2.线圈电缆要求

(1)导线应由截面积1.5mm，直径0.5mm的7芯软铜导线构成。

(2)线圈电缆应为低压电路用电缆，工作温度为-15℃～+60℃。

(3)电缆绝缘材料应是电缆用聚丙烯，绝缘层平均厚度不应小于1mm，任意一点的厚度不得小于0.8mm，最后完成的电缆外径不超过4mm，介电常数不超过2.3。

(4)允许感应范围：使用范围：20～2000μH。

(5)感应线圈高频率值：频率范围：16KHz～116KHz。

(6)继电器输出。

(7)灵敏度：可设置，至少6档。

3.馈线电缆要求

(1)馈线应成对双绞。

(2)馈线电缆可与线圈电缆使用同一种电缆。如果馈线电缆与导线电缆所用电缆不一致，或二者之间有接头，则应对接头进行防水处理。

(3)线圈与导线之间的连接点应做防水处理。

(4)线圈放入线槽后，应填充适当的填充剂。填充剂应能与路面材料很好结合，且不能损坏路面。

## TS212  可变情报板

### TS212.1  系统构成

1.可变情报板显示屏。

2.可变情报板控制器。

3.配套的基础，立柱，支架，保护接地等。

4.可变情报板所需的辅助设施及材料(电力、信号电缆等)。

5.规范中没有规定但对完成本工程必须的材料及工作。

### TS212.2  功能要求

1.可变情报板通过通信系统与监控分中心相连。可变情报板接收监控分中心发来的信息。可变情报板控制单元内可存储50条以上信息，可随时由操作员调出，并可由操作员在监控分中心内任意编辑、检测。显示内容可作为一个整体进行全屏幕编辑。监控分中心计算机还可对可变情报板进行自检。在电源故障情况下，控制单元会自动关机。

2.显示屏

显示屏包括显示器单元、驱动器单元、电源及箱体等部分。

(1)标志内容必需昼夜清楚可见，包括在太阳光直射下。

(2)在正常的情况下，车辆以120km/h速度行驶时，距显示屏200m外内容清晰可辩。

(3)字符清楚，容易识别，符合国标。

(4)为防风防雨型，可抵御40m/s的风速。

(5)每个LED显示单元由驱动器单元独立控制其亮灭及亮度，并采用电流驱动。

(6)驱动器单元应具有高可靠性，并便于更换和维修。

(7)可以调整白天和夜晚显示亮度。

3.控制器

控制器由传输介质、微处理器单元、控制面板、电源、亮度检测器及箱体等部分组成。

(1)接收监控分中心计算机发来的显示数据，校验有效性和精确性，并向分中心发送确认信息。

(2)对发来的情报数据解码并触动对应情报显示驱动模块。

(3)进行日常自检，并将故障信息传送回监控分中心计算机。

(4)监控每个显示单元的工作状态，并向监控分中心发回故障信息。

(5)具有两个通信接口，通信方式为异步，半双工。通信速率1200～19200bps可选。

(6)存储单元可存储50条以上固定信息供监控分中心选择，内容可重新设定。

(7)可定义几组信息以轮流方式进行显示。

(8)装有室外型的光敏开关，控制显示屏白天和夜晚的显示亮度。

### TS212.3  技术指标

温度：-20℃～+60℃；

湿度：10%～95%RH；

抗风速：40m/s；

电源：220V±10%，50Hz；

通信接口：RS232C或RS485，异步；

可视距离：120km/h，200m可视；

可视角度：30°；

亮度：≥8000cd/m2；

MTBF：≥10000小时。

### TS212.4  可变情报板的机械电气要求

1.机箱防护等级IP65，双层机箱，内机箱全密封，外机箱防晒，防雨、可通风，内外双层机箱结构有良好的隔热性能。

2.机箱材质为冷轧钢板后或铝合金材料，表面经静电喷涂处理，黑色不反光。

3.所有电路与机壳隔离，电源接线端子与机壳绝缘电阻≥100MΩ，控制机箱有接地点与电线相连。

4.门架采用钢材制作，并经热镀锌处理，镀锌量≥600g/m2。

## TS213  可变限速标志

### TS213.1  系统构成

1.可变限速标志显示屏；

2.可变限速标志控制器；

3.配套的基础、立柱、支架、保护接地等；

4.可变限速标志所需的辅助设施及材料(电力、信号电缆等)；

5.规范中没有规定但对完成本工程必须的材料及工作。

### TS213.2  功能要求

1.可变限速标志根据交通情况实时显示限速值。

2.显示屏

显示屏包括显示器单元、驱动器单元、电源及箱体等部分。

(1)标志内容必需昼夜清楚可见，包括在太阳光直射下；

(2)在正常的情况下，车辆以120km/h速度行驶时，距显示屏200m外内容清晰可辩；

(3)字符清楚，容易识别，符合国标；

(4)为防风防雨型，可抵御40m/s的风速；

(5)每个LED显示单元由驱动器单元独立控制其亮灭及亮度，并采用电流驱动；

(6)驱动器单元应具有高可靠性，并便于更换和维修；

(7)可以调整白天和夜晚显示亮度。

3.控制器

控制器由传输介质、微处理器单元、控制面板、电源、亮度检测器及箱体等部分组成。

(1)接收监控分中心计算机发来的显示数据，校验有效性和精确性，并向分中心发送确认信息；

(2)对发来的情报数据解码并触动对应情报显示驱动模块；

(3)进行日常自检，并将故障信息传送回监控分中心计算机；

(4)监控每个显示单元的工作状态，并向监控分中心发回故障信息；

(5)具有两个通信接口，通信方式为异步，半双工。通信速率1200～19200bps可选；

(6)装有室外型的光敏开关，控制显示屏白天和夜晚的显示亮度。

### TS213.3  技术指标

显示板外形尺寸：（在招标文件专用技术规范中说明）；

显示尺寸：（在招标文件专用技术规范中说明）；

温度：-20℃～+60℃；

湿度：10%～95%RH；

抗风速：40m/s；

电源：220V±10%，50Hz；

通信接口：RS232C或RS485，异步；

可视距离：120km/h，200m可视；

可视角度：30°；

亮度：≥8000cd/m2；

MTBF：≥10000小时。

### TS213.4  可变限速标志的机械电气要求

1.机箱防护等级IP65，双层机箱，内机箱全密封，外机箱防晒，防雨、可通风，内外双层机箱结构有良好的隔热性能。

2.机箱材质为冷轧钢板后或铝合金材料，表面经静电喷涂处理，黑色不反光；

3.所有电路与机壳隔离，电源接线端子与机壳绝缘电阻≥100MΩ，控制机箱有接地点与电线相连。

4.立柱和支架采用钢材制作，并经热镀锌处理，镀锌量≥600g/m2。

## TS214  气象检测器

### TS214.1  系统构成

1.气象检测器；

2.气象检测器立柱、支架、安装夹、外罩、机箱及接地等；

3.气象检测器所必需的电力电缆及信号电缆等辅助设施和材料；

4.规范中没有规定但对完成工程必须的材料及工作。

### TS214.2  功能要求

需要检测的气象参数：

1.能见度；

2.大气温度；

3.雨量；

4.路面状况；

5.风向、风速。

### TS214.3  技术要求

1.能见度检测器

测量范围：10m～1000m；

信号稳定性：±2%。

2.温、湿传感器

检测温度范围：-40℃～+65℃，精度为±0.3℃；

检测湿度范围：0～100%RH，精度为±5%RH。

3.雨量传感器

降水强度根据WMO规范，可划分为三个等级：

低强度(<2mm/h)；

中强度(2mm/h～8mm/h)；

高强度(>8mm/h)；

测量分辨率：0.1mm。

4.路面传感器

道路状况：干燥、结露、雪等；

道路冰况；

路面湿度。

5.测风传感器

风速检测器：0.4～60m/s检测范围，启动阀值0.4m/s；

风向检测器：0～360°范围内，误差±5°。

6.气象检测器控制单元

(1)数据采集器、处理、通信单元

道路状况分析；

冰、霜、雨水越限报警；

除冰化学剂量估算；

通信协议：RS232/RS485、V.24。

(2)气象检测器传感器与外站工作环境：-20℃～+65℃

(3)机箱、安装支架、电气保护、防雷措施、供电电源等符合通用电气技术规范要求

## TS215  称重检测系统

### TS215.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS215.2  功能要求

1.系统功能

(1)在主线车道上设置高速动态称重系统，检测车流量、车速、轴重等参数，配上超限报警情报板，达到超限预选报警和采集全面交通数据并上传计算机系统的目的。

(2)在高速称重站数百米后的路侧，建立超限执法站，由低速高精度动态称重系统，计算机系统及重量显示牌等设备组成；由高速动态称重系统预选出的超限车辆在报警情报板的指示和执法人员的引导下进入执法站，由低速称重系统复测后，根据复测结果，接受执法处置。

(3)图像采集系统帮助执法人员识别、指挥超限车辆，以及对逃逸超限车辆的取证十分有利。图像采集系统由设置在高速动态称重系统附近的摄像机为信息源，视频信号传送到中央计算机，经图像采集卡转换为数字图片，并由图像集成软件处理与超重车数据一一对应。

2. 软件系统功能

(1)高速称重及数据通信；

(2)低速称重及数据通信；

(3)线圈检测器信号接收及控制红绿灯；

(4)红外线光栅检测器信号接收及车长、速度检测；

(5)图像采集及高速称重数据对应；

(6)高、低速报警显示屏控制；

(7)高、低速称重数据查询及执法处理；

(8)数据统计分析。

### TS215.3  技术指标

1.高速动态称重系统

速度范围：5～200km/h；

检测精度：优于10%(95%置信度范围内)；

荷载能力：单轴标准载重20T，过载能力150%；

工作环境：温度：-20℃～+70℃，湿度：30～95%非冷凝；

通信协议：RS232/RS422；

传输速率：1200～9600b/s；

电源：AC220V±10%，50Hz±4Hz；

电磁干扰防护等级：IEC801 Ⅱ；

机箱外壳防护等级：IP65；

MTBF：≥20,000小时；

使用寿命：10年。

2.低速高精度动态称重系统

速度范围：＜25km/h；

检测精度：优于5%；

荷载能力：单轴30T，过载能力150%；

工作环境：温度：-20℃～+70℃，湿度：30～95%非冷凝；

通信协议：RS232/RS422；

传输速率：1200～9600b/s；

电源：AC220V±10%，50Hz±4Hz；

电磁干扰防护等级：IEC801 Ⅱ；

机箱外壳防护等级：IP65；

MTBF：≥20,000小时；

使用寿命：10年。

3.高速报警显示屏

显示方式：LED组件；

显示内容：“”、“”、“”和“超限”两字；

可视距离：10m可视；

尺寸：每个600mm×600mm；

显示方式：“超限”闪烁，闪烁频率可调，其余指令静态显示；

亮度可自动调节；

抗风速：40m/s。

4.低速报警显示屏

显示方式：LED组件；

显示内容：“总重超限”、“轴载超限”；

可视距离：120km/h，200m可视；

尺寸：每个250mm×250mm；

显示方式：当总重超限时，“总重超限”闪烁；当轴载超限时，“轴载超限”闪烁；总重和轴载都超限时，“总重超限”和“轴载超限”同时闪烁；

亮度可自动调节；

抗风速：40m/s。

5.彩色摄像机

(1)彩色CCD摄像机

摄像机应能产生对比度正常、无重影、无杂波的高清晰彩色图像，安装牢固，并具有防风雨、防灰尘的功能，并符合如下要求：

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/2"或1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

最低使用照度：≤1Lux；

中心分辨率：≥450TVL；

信噪比：≥48dB；

工作环境温度：-10℃～+60℃；

带背光补偿和强光反相抑制。

(2)自动光圈定焦镜头

焦距：16～100mm；

光圈范围：Fl.2～360。

(3)室外云台

旋转角度：水平≥350°，垂直向上≥15°，向下≥90°；

旋转速度：水平≥7°/秒，垂直≥3°/秒；

负载：≥25kg(包括遮阳罩、防护罩、摄像机、镜头等)；

环境温度：-15℃～+60℃；

云台为顶部安装方式。

(4)室外摄像机防护罩

罩内温度自动调节：当罩内温度高于40℃，自动开启轴流风机，降至30℃时，自动关闭风机，当罩内温度低于5℃时，自动接通加热器，升至15℃时，自动切断电源；

除霜：防护罩装有除霜玻璃或电动除霜器，当除霜玻璃的表面温度达到30℃时自动切断电源；

环境温度：-20℃～+60℃；

工作电压：220VAC±10%，50Hz；

额定风负荷：不少于40米/秒。

(5)解码器

通信接口：RS-485串行；

波特率：9600bit/s；

传输距离：≥1200m；

电源电压：AC220V±10%，50Hz；

工作环境温度：-10℃～+50℃；

工作环境湿度：≤85%。

6.图像采集卡

输入/输出：≥1路；

分辨率：≥768×576；

采集的图像格式支持数字压缩；

可采集标准及非标准视频信号；

可采集单场、单帧及连续帧的图像。

7.补偿光源

光源：400W高压钠灯；

高度：9米灯杆。

8.交通信号灯

发光方式：超高亮度LED；

温度：-20℃～+60℃；

湿度：10%～95%RH；

抗风速：40m/s；

电源：220V±10%，50Hz；

可视距离：120km/h，200m可视；

亮度：≥8000cd/m2；

MTBF：≥10000小时。

9.环形线圈车辆检测器

防噪音，防串扰；

快速自动调谐；

自动防止故障输出；

线圈故障指示和历史故障记录；

可切换选择存在式输出或脉冲式输出；

有9种灵敏度可选；

两种工作频率；

灵敏度增强功能；

线圈电感量范围：50～1000mh；

工作电压：220VAC±10%；

工作温度：-40℃～+65℃；

检测精度：≥99.9%；

MTBF：30000小时；

MTTR：30分钟。

10.光栅检测器

对射式红外线传感器阵列；

检测距离：10m；

高度：1.5m。

11.服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz及以上；

高速缓存：≥512KB；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥8MB；

硬盘：≥36.4GB×3，SCSI可热插拔；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

阵列卡：双通道NetRAID磁盘阵列控制器；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥5个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

电源：热插拔 双电源(n+1冗余)。

12.执法处理计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽： PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

13.激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行。

14.以太网交换机

端口：≥8个 (10M/100M自适应)；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

15.数字 I/O卡

数字量I/O：48路；

输入/输出电平：逻辑0：最大0.4V；逻辑1：最小2.4V。

16.RS232/485转换器

传输距离：1200m；

传输速度：1200～9600bps；

光电隔离。

17.UPS

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）；

在线双转换；

输入电压范围：220VAC/380VAC，±20%；

输入频率范围：49～51Hz；

输入功率因数：≥0.95；

输出电压范围：220VAC±2%；

额定输出频率：50Hz±0.5%；

过载能力：110%时10s，130%时20ms；

转换时间：零中断；

持续时间：2小时；

保护：输入过压，欠压保护，输出短路保护；

通信接口：可提供市电异常、断电、电池放电临近下限、遥控UPS开关机、工作状态等监控；

配置静态旁路开关；

RS232通信接口或SNMP。

18.交流稳压器

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）；

输入电压：220VAC/380VAC，±20%；

输出电压：220V；

效率：≥95%；

音频噪声：≤60dB。

### TS215.4  称重检测系统的机械电气要求

1.显示屏机箱防护等级IP65，双层机箱，内机箱全密封，外机箱防晒，防雨、可通风，内外双层机箱结构有良好的隔热性能。

2.机箱材质为冷轧钢板后或铝合金材料，表面经静电喷涂处理，黑色不反光。

3.所有电路与机壳隔离，电源接线端子与机壳绝缘电阻≥100MΩ，控制机箱有接地点与电线相连。

4.门架采用钢材制作，并经热镀锌处理，镀锌量≥600g/m2。

## TS216  监控外场设备配电

### TS216.1  电源

监控外场设备用电电源均由就近各匝道收费站变配电室低压配电屏提供。

### TS216.2  电力电缆

1.外场设备低压配电箱由承包人提供，箱体应采取防腐、防潮措施，箱门上要加装密封条。

2.承包人应负责设备安装及提供监控设备用电缆，并将电缆连接到配电室低压开关出线端。

3.全部电缆应用坚固的电缆盘运输，电缆端头须密封。当从电缆盘上割下一段电缆时，它的端头以及电缆盘上剩余电缆的端头应立即密封以防止潮气侵入。

4.地下直埋的铠装电缆的埋设深度不应小于700mm，且应采用电缆敷盖板的方法加以保护，埋设电缆的沟底应铺有100mm的沙层或细土，铺好电缆后，必须再铺盖100mm的沙层或细土，用小于13mm的格网，筛选沙层或细土，颗粒中保证没有小石块，电缆敷盖板应覆盖整根电缆。

5.当电缆穿过配电盘的金属板、箱体或其它金属制品时，应用橡胶垫圈或绝缘衬垫保护。电缆在过路和过构造物时，采用镀锌钢管保护。

6.为保证监控系统可靠性，严格施工质量，在电缆敷设及设备电气安装等施工过程中应执行和参照《低压配电装置及路线设计规范(GBJ54)》，《电气装置安装工程电缆路线施工及验收规范(GB50168)》、《安装工程分项施工工艺手册第二分册电气工程》、部颁《通信工程施工及验收技术规范(YDJ39)》、《电气安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169)》等国家标准和行业规范。

## TS217  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS204 监控系统软件 |  |  |  |  |
| TS204-1 | 操作系统软件 | 套 |  |  |
| TS204-2 | 数据库软件 | 套 |  |  |
| TS204-3 | 监控应用软件 | 套 |  |  |
| TS204-4 | 其它必备软件 | 项 |  |  |
| TS205 监控中心计算机系统 |  |  |  |  |
| TS205-1 | 服务器 | 套 |  |  |
| TS205-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |
| TS205-3 | 交通监控计算机 | 套 |  |  |
| TS205-4 | 图形计算机 | 套 |  |  |
| TS205-5 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS205-6 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |
| TS205-7 | 针式打印机 | 台 |  |  |
| TS205-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS205-9 | 彩色扫描仪 | 台 |  |  |
| TS205-10 | 交流不间断电源(UPS) | 套 |  |  |
| TS205-11 | 交流稳压器 | 台 |  |  |
| TS205-12 | 19"标准机柜 | 个 |  |  |
| TS205-13 | 其它所需工程 | 项 |  |  |
| TS206 监控分中心计算机系统 |  |  |  |  |
| TS206-1 | 服务器 | 套 |  |  |
| TS206-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |
| TS206-3 | 交通监控计算机 | 套 |  |  |
| TS206-4 | 图形计算机 | 套 |  |  |
| TS206-5 | 通信计算机 | 套 |  |  |
| TS206-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS206-7 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |
| TS206-8 | 针式打印机 | 台 |  |  |
| TS206-9 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS206-10 | 彩色扫描仪 | 台 |  |  |
| TS206-11 | 交流不间断电源(UPS) | 套 |  |  |
| TS206-12 | 交流稳压器 | 台 |  |  |
| TS206-13 | 19"标准机柜 | 个 |  |  |
| TS206-14 | 其它所需工程 | 项 |  |  |
| TS207 大屏幕投影系统 |  |  |  |  |
| TS207-1 | 投影仪 | 台 |  |  |
| TS207-2 | 投影屏幕 | 个 |  |  |
| TS207-3 | 网络图像处理器 | 套 |  |  |
| TS207-4 | RGB切换矩阵 | 台 |  |  |
| TS207-5 | 投影箱体、机架、底座等 | 项 |  |  |
| TS207-6 | 大屏幕控制软件 | 套 |  |  |
| TS207-7 | 其它所需材料 | 项 |  |  |
| TS208 地图板 |  |  |  |  |
| TS208-1 | 地图板(含驱动器) | 套 |  |  |
| TS208-2 | 其它所需材料 | 项 |  |  |
| TS209 综合控制台 |  |  |  |  |
| TS209-1 | 综合控制台 | 套 |  |  |
| TS209-2 | 活动椅子 | 把 |  |  |
| TS210 闭路电视系统 |  |  |  |  |
| TS210-1 | 彩色摄像机 | 套 |  |  |
| TS210-2 | 视频控制主机 | 套 |  |  |
| TS210-3 | 彩色监视器 | 台 |  |  |
| TS210-4 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |
| TS210-5 | 数字化监控计算机 | 套 |  |  |
| TS210-6 | 视频编码器/解码器 | 对 |  |  |
| TS210-7 | 视频控制软件 | 台 |  |  |
| TS210-8 | 视频分配器 | 套 |  |  |
| TS210-9 | 避雷设备 | 套 |  |  |
| TS210-10 | 监视墙 | 套 |  |  |
| TS210-11 | 基础及接地 | 项 |  |  |
| TS210-12 | 立柱 | 个 |  |  |
| TS211 车辆检测器 |  |  |  |  |
| TS211-1 | 环形线圈车辆检测器 | 套 |  |  |
| TS211-2 | 视频车辆检测器 | 套 |  |  |
| TS211-3 | 微波车辆检测器 | 套 |  |  |
| TS212 可变情报板 |  |  |  |  |
| TS212-1 | 显示板 | 套 |  |  |
| TS212-2 | 控制器 | 套 |  |  |
| TS212-3 | 门架、基础及接地 | 项 |  |  |
| TS213 可变限速标志 |  |  |  |  |
| TS213-1 | 显示板 | 套 |  |  |
| TS213-2 | 控制器 | 套 |  |  |
| TS213-3 | 立柱、基础及接地 | 项 |  |  |
| TS214 气象检测器 |  |  |  |  |
| TS214-1 | 能见度检测器 | 台 |  |  |
| TS214-2 | 温湿传感器 | 台 |  |  |
| TS214-3 | 雨量传感器 | 台 |  |  |
| TS214-4 | 路面传感器 | 台 |  |  |
| TS214-5 | 测风传感器 | 台 |  |  |
| TS214-6 | 气象检测控制单元 | 台 |  |  |
| TS214-7 | 配套设备 | 项 |  |  |
| TS214-8 | 基础及接地 | 项 |  |  |
| TS215 称重检测系统 |  |  |  |  |
| TS215-1 | 高速动态称重系统 | 套 |  |  |
| TS215-2 | 低速动态称重系统 | 套 |  |  |
| TS215-3 | 高速报警显示屏 | 块 |  |  |
| TS215-4 | 低速报警显示屏 | 块 |  |  |
| TS215-5 | 彩色摄像机 | 套 |  |  |
| TS215-6 | 图像采集卡 | 块 |  |  |
| TS215-7 | 补偿光源 | 套 |  |  |
| TS215-8 | 交通信号灯 | 套 |  |  |
| TS215-9 | 环形线圈车辆检测器 | 套 |  |  |
| TS215-10 | 光栅检测器 | 套 |  |  |
| TS215-11 | 服务器 | 套 |  |  |
| TS215-12 | 执法处理计算机 | 套 |  |  |
| TS215-13 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS215-14 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS215-15 | 数字 I/O卡 | 块 |  |  |
| TS215-16 | RS232/485转换器 | 个 |  |  |
| TS215-17 | 交流不间断电源(UPS) | 套 |  |  |
| TS215-18 | 交流稳压器 | 台 |  |  |
| TS215-19 | 称重检测软件 | 套 |  |  |
| TS215-20 | 避雷设备 | 项 |  |  |
| TS215-21 | 门架和立柱 | 套 |  |  |
| TS215-22 | 基础及接地 | 套 |  |  |
| TS216 监控外场设备配电 |  |  |  |  |
| TS216-1 | 配电箱 | 个 |  |  |
| TS216-2 | 光缆 | 米 |  |  |
| TS216-3 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS216-4 | 控制电缆 | 米 |  |  |
| TS216-5 | 钢管 | 米 |  |  |
| TS216-6 | 手井(人井) | 个 |  |  |
| TS217 备品备件 |  |  |  |  |
| TS217-1 | 处理器模块 | 片 |  |  |
| TS217-2 | 通信模块 | 片 |  |  |
| TS217-3 | 操作面板模块 | 片 |  |  |
| TS217-4 | 环路线圈模块 | 片 |  |  |
| TS217-5 | 记忆体模块 | 片 |  |  |
| TS217-6 | I/O模块 | 片 |  |  |
| TS217-7 | 电源模块 | 个 |  |  |
| TS217-8 | 车辆检测器 | 台 |  |  |
| TS217-9 | 摄像机(含镜头) | 个 |  |  |
| TS217-10 | 云台 | 个 |  |  |
| TS217-11 | 监视器 | 台 |  |  |
| TS217-12 | LED像素 | 个 |  |  |
| TS217-13 | 驱动板 | 片 |  |  |
| TS217-14 | CSLSLED模组控制板 | 片 |  |  |
| TS217-15 | 本地控制器CPU板 | 片 |  |  |
| TS217-16 | CSLS本地控制器 | 个 |  |  |
| TS217-17 | CSLS板电源供应模块 | 个 |  |  |
| TS217-18 | 本地控制器介面板 | 片 |  |  |
| TS217-19 | LED像素 | 个 |  |  |
| TS217-20 | 驱动板 | 片 |  |  |
| TS217-21 | CMSLED模组控制板 | 片 |  |  |
| TS217-22 | 本地控制器CPU板 | 片 |  |  |
| TS217-23 | CMS本地控制器 | 个 |  |  |
| TS217-24 | CMS板电源供应模块 | 个 |  |  |
| TS217-25 | 本地控制器介面板 | 片 |  |  |

# TS300  通信系统

## TS301  系统概述

### TS301.1  工程范围

1.本工程为机电项目中的通信系统，主要包括各个分项子系统在设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.提供本工程所需的所有设备备件以及专用仪器、工具，并提供系统维护所需的全部技术资料。

3.提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS301.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS301.3  系统目标

1.为全线公路管理部门，监控系统、收费系统提供语音、数据、图像信号的不间断通信服务；

2.为道路使用者提供紧急呼叫服务；

3.建立集中的网络运行、维修和管理信息系统；

4.在发生故障时，提供自动自诊断程序；

5.系统硬、软件应具有冗余校验；

6.为浙江省交通专用通信网预留足够电路；

7.程控交换机与邮电公用网中继汇接。

## TS302  光纤数字传输系统(SDH)

### TS302.1  概述

本节主要规定了光纤数字传输网的网络性能要求，接口标准及所提供设备的安装和验收测试的技术规范，这些设备有：光纤用户接入设备以及支持音频、数据、2MbpS数字流的辅助设备。

SDH数字传输设备和光纤接入设备应完成沿本高速公路全线的电话和非电话业务在光纤数字传输系统上的传输，它应提供如下通路的传输：

1.155Mbit/S数字通路；

2.2Mbit/S数字通路；

3.信道通路，这些信道通路包括：

(1)音频信道：

PABX远端用户信道

紧急电话系统的远端分支信道

(2)数据信道：

收费站网络数据信道

监控网络数据信道

监控外场设备数据信道

其它数据信道

### TS302.2  SDH网络性能要求

1.误码性能

根据中国通信行业标准：YD5021-96，YD5024-96，6500km的假设参考通道(HRP)误码性能的规定如下表所示：

6500km HRP误码性能要求

| 速率等级 (kbit/s) | 2048 VC-12 | 155520 VC-4 | 622080 VC-4-4C |
| --- | --- | --- | --- |
| 比特/块 | 800-5000 | 4000-20000 | 15000-30000 |
| 误块秒比(ESR) | 1.43×10-2 | 5.72×10-2 | 待定 |
| 严重误块秒比(SESR) | 7.15×10-4 | 7.15×10-4 | 7.15×10-4 |
| 背景误块比(BBER) | 7.15×10-5 | 7.15×10-5 | 7.15×10-5 |

端到端误码性能的测试时间为1个月。

280km同步数字传输网的假设参考数字段(HRDS)的误码性能要求应满足下表所示：

280 km  HRP误码性能指标

| 速率等级 (kbit/s) | 280 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2048 |  | 2048 |
| 误块秒比(ESR) | 6.16×10-4 | 误块秒比(ESR) | 6.16×10-4 |
| 严重误块秒比(SESR) | 3.08×10-5 | 严重误块秒比(SESR) | 3.08×10-5 |
| 背景误块比(BBER) | 4.62×10-6 | 背景误块比(BBER) | 4.62×10-6 |

50km同步数字传输网的假设参考数字段(HRDS)的误码性能要求应满足下表所示：

50km HRP误码性能指标

| 速率等级 (kbit/s) | 50 km |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2048 |  | 2048 |
| 误块秒比(ESR) | 1.1×10-5 | 误块秒比(ESR) | 1.1×10-5 |
| 严重误块秒比(SESR) | 5.5×10-7 | 严重误块秒比(SESR) | 5.5×10-7 |
| 背景误块比(BBER) | 8.25×10-8 | 背景误块比(BBER) | 8.25×10-8 |

2.SDH抖动性能

SDH网络接口的最大允许抖动如下表所示。

SDH网络接口最大允许抖动

| 参数值 速率(kbit/s) | 网络接口限值 |  | 测量滤波器参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 UIp-p | B2 UIp-p | F1 | F3 | F4 |
| 64* | 0.25 | 0.5 | 20Hz | 3KHz | 20KHz |
| 2048 | 1.5 | 0.2 | 20Hz | 18KHz | 100KHz |
| 155520 | 1.5 | 0.15 | 50Hz | 65KHz | 1.3MHz |
| 622080 | 1.5 | 0.15 | 1000Hz | 250KHz | 5.0MHz |

注：

*：仅适用同向接口；

UI：单位间隔；

P-P：峰-峰；

F1 ，F3：带通滤波器的低截止频率；

F4：带通滤波器的高截止频率。

SDH网输出抖动的测量装置如下图所示。

网络接口

或设备输入口

抖动检测器

带通滤波器

截止频率

f1和f4

带通滤波器

截止频率

f31和f4

B1

单位间隔（UI）

B21

单位间隔（UI）

测量抖动幅度

SDH网输出抖动的测量配置图

与测量装置结合在一起的滤波器的频率响应应当具有20dB/10倍频程的滚降，测量时间为60S。

3.漂移性能

SDH系统作为网同步走时基准传输链路的最大漂移量不得超过6us，作为节点间信息信号传输链路的最大漂移量不得超过4us(暂定)，在节点输入处，信息信号和定时信号的最大相对相位偏移不得超过18us。

4.可用性目标

(1)假设参考数字段的可用性目标如下表所示。

HRDS可用性目标

| 长度 | 可用性 | 不可用性 | 不可用时间/年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28km | 99.985% | 1.5×10-4 | 78分/年 |
| 50km | 99.99% | 1×10-4 | 52分/年 |

(2)不可用时间的分配如下表所示：

不可用时间的分配

| 设备 |  | 不可用时间比例 | 不可用时间(分/年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆线路部分(含光缆，活动连接器和跳线) |  | 75% | 90 |
| 终端/再生器 | 硬件 | 12.5% | 15 |
|  | 软件 | 12.5% | 15 |

### TS302.3  系统功能

1.一般要求

(1)采用 SDH传输系统，接入设备 STM-1光路采用 1＋0保护方式自愈环，可以实现STM-1光路的自愈保护。

(2)可在复用后的高速率信号中方便的分插支路信号。

(3)SDH交叉连接设备能提供VC之间端口(符合ITU-T.G709)的可控透明连接和再连接和支持ITU－TG784定义的运行、管理、维护和预置(OAM＆P)功能。

(4)网络管理信号通过STM-l的开销比特中的嵌入控制通道(ECC)传输。

2.监视和故障定位设施

应提供监视和故障定位系统，从通信总站来监视整个系统的性能，确定有故障的线路终端设备，当光缆出现大故障时，应能清楚地识别出故障的光缆段。

监测系统应能提供如下内容：

(1)一般告警和状态显示；

(2)详细告警和状态显示；

(3)保护倒换系统的状态显示；

(4)监测系统的状态显示；

(5)性能监控情况。

3.光线路终端设备的报警和报警显示信号

(1)报警

至少提供下列报警：

电源故障；

发送无光信号；

接收无光信号；

输入无用户信号；

输出无用户信号；

BER≥10-6；

主备用自动倒换(或状态显示)；

光源性能恶化；

失步。

(2)报警显示

每个光线路终端(OLT)系统设备在本地告警和远端告警均应划分为“紧急”和“非紧急”，并且予以标明，告警可在三处显示：

a.在每个OLT的前面板上，显示如下的运行状态和告警：

光纤(主、备用)使用情况

紧急(或非紧急)告警处理中

紧急(或非紧急)告警

勤务线路呼叫

b.在机架告警模块上显示。

c.紧急和非紧急告警均可送至通信总站监控维护中心，可用便携终端对每个本地和远端的告警予以检验。处理中心告警可在机架和站一级上显示，利用光线路终端前面板上的开关可将处理中的紧急和非紧急告警关闭。

根据对输入信号损耗的检测，报警显示信号应在 1ms之内插入。

(3)公务联络通信接口

同步光缆数字线路系统以 E1和 E2字节提供公务联络通路。

公务通信应具备选址呼叫和会议呼叫的能力。

### TS302.4  数字传输设备

1.SDH设备误码性能

一般的误码性能设计目标是设备在设计所考虑的工作条件范围内，工作时复用功能不产生误码。

设备在规定条件范围内工作时，能够提供的通道性能水平应与G.826通道性能水平一致。

2.SDH设备抖动和漂移容限

(1)SDH设备输入口抖动和漂移容限

SDH设备输入口抖动和漂移容限如下图302.2，其各项参数数值如下表所示。

SDH设备抖动和漂移容限的参数

| SIM等级 | UIp-p |  |  |  |  | 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A0 (18us) | A1 (2us) | A2 (0.25us) | A3 | A4 | F0 | F12 | F11 | F10 | F9 | F8 | F1 | F2 | F3 | F4 |
| SIM-1 | 2800 | 311 | 39 | 15 | 0.15 | 1.2×10-5Hz | 1.78×10-4Hz | 1.6×10-3Hz | 1.56×10-2Hz | 0.125Hz | 193Hz | 500Hz | 65KHz | 65KHz | 13KHz |
| SIM-4 | 11200 | 1244 | 156 | 15 | 0.15 | 1.2×10-5Hz | 1.78×10-4Hz | 1.6× 10-3Hz | 1.56×10-2Hz | 0.125Hz | 9.65Hz | 1000Hz | 25KHz | 250KHz | 5KHz |

(2)SDH设备抖动产生

SDH设备抖动产生定义为无输入抖动时，SDH设备在STM-1输出口的抖动量，当测量滤波器采用12KHz的高通滤波器时，SDH设备抖动产生的均方根值不得大于0.01UI。

3. 同步光缆线路系统接口

支路接口：2.048Mbit/s符合GB7611－87规定；

光线路接口：见表STM-1光接口参数规范；

电线路接口：见TS303.4；

外同步接口：符合GB7611－87规定；

TMN接口：Q接口，符合ITU-TM.3010建议；

工作站接口：F接口；

使用者接口：64Kbit/s接口；

保护切换：＜50ms。

4.设备技术要求

(1)SDH同步数字系列分插复用器技术指标

电接口；

系统容量：63×2Mbit/S个话路；

比特率： 155520Kbit/S± 20ppm；

码型：CMI符合ITU-TG703建议；

接口过压保护：为了使设备能在雷电环境下正常工作，其输入输出口必须能耐受10个标准闪电脉冲(5正,5负)而不损害设备。脉冲上升时间为 1.2 us，脉冲宽度为50 us，电压幅度为20V；

输出口和输入口技术要求应符合邮电部 TZ015-94(暂行规定)7.2.2－3；

最大插入损耗：12.7dB在 78MHz；

DDF交叉连接点：符合TZ015－94的 7.2.4要求；

光接口：见表302.7-l和表302.7-2。

表302.7-1  STM-1光接口参数规范

| 项目 |  | 单位 | 数值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标称比特率 |  | Kbit/s | STM-1 15520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用类代码 |  |  | S-1.1 | S-1.2 |  | L-1.1 |  |  | L-1.2 | L-1.3 |  |  |
| 工作波长范围 |  | nm | 1261～1360 | 1430～1576 | 1430～1580 | 1280～1335 |  |  | 1480～1580 | 1534～1566 | 1523～1577 | 1480～1580 |
| 发送机在S点特性 | 光源类型 |  | MLM | MLM | SLM | MLM | SLM |  | SLM | MLM | MLM | SLM |
|  | 最大rms谱宽(σ) | nm | 7.7 | 2.5 | — | 4 | — |  | — | 4 | 2.5 | — |
|  | 最大-20dB | nm | — | — | 1 | — | 1 |  | — | — | — | 1 |
|  | 最小边模抑制比 | dB | — | — | 30 | — | 30 |  | — | — | — | 30 |
|  | 最大平均发送功率 | dB m | -15 | -15 | -15 | -5 |  |  | -5 | -5 | -5 | -5 |
|  | 最小平均发送功率 | dB m | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 最小消光比 | dB | 0～12 | 0～12 | 0～12 | 10～28 |  |  | 10～28 | 10～28 | 10～28 | 10～28 |
| SR点光通道特性 | 衰减范围 | dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大色散 | Ps/nm | 96 | 296 | NA | 185 |  | NA | NA | 246 | 296 | NA |
|  | 光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头) | dB | NA | NA | NA | NA |  |  | 20 | NA | NA | NA |
|  | SR点间最大离散反射系统 | dB | NA | NA | NA | NA |  |  | -25 | NA | NA | NA |
| 接收机在R点的特性 | 最差灵敏度 | dB m | -28 | -28 | -28 | -34 |  |  | -34 | -34 | -34 | -34 |
|  | 最小过载点 | dB m | -8 | -8 | -8 | -10 |  |  | -10 | -10 | -10 | -10 |
|  | 最大光通道代价 | dB | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 接收机在R点最大反射系统 | dB | NA | NA | NA | NA |  |  | -25 | NA | NA | NA |

注：NA表示不作要求。

电源：            电池：cc48VDC；

环境条件：

温度范围                         湿度

工作条件    +5～＋40℃                      85%

设计条件    -5～＋45℃                      90%

极限条件   -15～＋55℃                      95%(不结冰)

EMC/ESD符合IEC801规定。

(2)光纤线路终端设备(OLT)

a.本项目采用SDH155Mb/s光纤接入设备，传输设备应符合《SDH光缆系统工程采购设备技术规范》的有关规定光纤接入设备配备V5接口，V5.2接口要符合ITU-T G965建议和原邮电部《本地交换机和接入网的V5.2接口技术规范》，并出示有关检测报告。

b.可支持25个以上ONU的接入，能通过系统板的扩容支持与更多的ONU的接入。

c.具有交叉连接复用功能，交叉连接容量，应满足最大接入用户数量要求。

d.OLT可配置光接口(满足SDH155Mb/s要求)、2Mb/s数字接口(满足G.703)、75Ω(同轴电阻性)及RS232等多种用户接口，如：

(a)VF2/4W 4线    电平  4发-14dBv

4收 +4dBv

2线    电平  2发0dBv(-5～0dBv可调)

2收-3.50dBv(-7.5～2dBv可调)

阻抗600Ω话路特性符合GB6879-86要求：

2线和4线音频接口应兼容、可软件设置，并支持同板混配。

(b)用户侧小于64kb/s同步/异步子速率数据接入和复用。

(c)64kb/s或N×64kb/s接口：

可提供同向型或反向型64kb/s接口，V.35N×64kb/s接口，可通过软件设定。

(d)2B+D符合ITU-T I.430：

U接口；

2线双向传输回波抵消；

线路编码2B1Q；

调制速率80Kbaud±100ppm；

S/T接口；

4线双向传输；

线路编码AMI；

速率192Kb/s±100ppm。

(e)30B+D

2048 Kb/s满足ITU-T I.431的有关规定。

(f)POTS普通电话用户接口

支持PSTN用户预连接及半永久连接、PSTN新业务、虚拟用户群、主叫号码显示、区别振铃、具备用户线测试功能。

e.有用户集线功能，集线比为1：N(N≥4)可通过软件设定。

f.时钟源：

频率及精度2048KHz±50ppm；

可同步于2个外时钟源：

(a)2Mb/S支路接口提取；

(b)外部高精度时钟源。

g.网管接口：

OTL的网管应具有网关功能，应具有Qx接口采用总线型连接方式接入网之管理层。

h.公务通信接口：

OLT与ONU之间应有一条公务联络通信通路，并提供联络电话、公务通信应具有全呼、组呼、选呼功能。

i.OLT应配有-48V电源接口。

j.环境条件：

温度范围                湿度

工作条件       +5～+40℃               85%

设计条件       -5～+45℃               90%

极限条件       -15～+55℃              95%(不结冰)

(3)光纤网络单元设备(ONU)

a.ONU带有内置STM-l级SDH设备。

b.ONU应配置2Mb/S数字口及多种用户接口。

c.ONU在配置V5接口板后，应具有V5.2用户接入功能。

d.应具有64Mb/S的交叉连接功能(等级容量至少为4×2Mb/s)满足业务组网需求。

e.应具有用户集线功能1：N(N≥4)，并通过软件设定。

f.应配置外接-48V电源接口。

g.各种接口用户线应有过压保护功能。

h.接入网设备的过压过流保护性能应符合ITU－TK20建议的要求。

i.公务通信联络接口功能。

j.ONU应具有128、256、512或更大容量的机型。

k.每个ONU具备上下16个2M的传输能力。

l.ONU具有进入本地公用网的中继接口功能，实现接入网与本地公用网中继。

m.ONU应配有-48V电源接口。

### TS302.5  网络管理

所有数字传输网中的SDH、用户接入设备均可由网管中心管理。

### TS302.6  SDH网同步

通信系统主时钟采用上一级通信中心交换机时钟，所有传输设备均同步于此时钟。

所有的SDH设备都有一个从属时钟以便同步所有输出侧的STM-N线路信号和指针处理器。

当从时钟失其基准主时钟时，进入保护故障状态。

在网中传送同步信息的同步链路应具有一个主用同步链路和至少一个备用同步链路。

各级时钟的定时要求应符合TZ015－9413.6规定。

## TS303  光纤数字传输系统(DTP/IP)

### TS303.1  概述

本节规定了应用于本工程的IP数据设备的主要功能和性能指标要求。这些设备包括：高端路由器设备、局域网交换机设备，以及支持音频、数据、视频流的辅助设备等。

### TS303.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS303.3  路由器的功能及性能指标要求

1.基本功能要求

骨干路由器为本工程通信系统的关键设备，它起到为骨干网转发数据提供路由处理能力和传输平台的作用。应用于本工程的骨干路由设备必须具备以下基本功能：

(1)实现本技术规范规定的互联网协议，包括IP、ICMP以及其它必需的协议；

(2)提供网络管理和系统支持机制，包括存储/上载配置、诊断、升级、状态报告、异常情况报告及控制等；

(3)提供物理层传输接口和适配功能；

(4)提供组播功能；

(5)提供拥塞控制功能；

(6)提供同步和定时功能；

(7)支持与ATM网络的互通；

(8)支持IP VPN功能。

2.接口类型及特性

在本工程中，要求骨干IP网必须保证本项目收费系统局域网、监控系统局域网等各业务子网高速互联，以及承载IP视频流、数字程控交换机中继信令的能力。承包人应根据工程实际需要选择可以提供满足如下类型(本工程需要和今后业务拓展需要)和特性要求，并提供足够数量(具体数量参考“信道分配图”和“系统构成图”等)的业务接口或传输通路的骨干路由设备。

(1)光通路

OC-12(622Mbps)SONET单模光纤接口

OC-3(155Mbps)SONET单模光纤接口

(2)音频通路

内置语音网关功能的程控交换机中继接口

带语音功能的2/4W E&M中继接口

FXS/FXO普通话机接口

(3)数据通路

1000Base-SX/LX 千兆以太网接口

100Base-T 快速以太网接口

(4)其他通路

网管接口

3.协议要求

(1)路由协议：

内部：RIP v2、OSPF、IS-IS、ISO/CLNP、EIGRP、EGP

外部：BGP v4

(2)路由转发协议：IP

(3)BGP v4 支持

路由映像(route reflection)

MED(Multi-Exit Discriminator, 多出口识别)

团体(community)

PA(Destination Preference Attribute，目的优先属性)

平等/加权路由影响(flat/weighte droute dampening)

联合(confederation)

下一跳(next hop)

EGP 多路径(EGP multipath)

静态路由(IGP)

(4)管理和访问

SNMP

Telnet

MIB II

4.性能指标要求

(1)设备容量

系统交换容量至少达到10Gbps。

(2)设备处理能力

系统满负荷时，所有的接口必须能够以线速处理40字节的包；

系统满负荷时，系统应能够无阻塞地以线速处理所有接口的交换(其中20%的流量为组播业务)。

(3)服务质量

a.丢包率

IP包在路由器轻载条件下(端口吞吐量10%)丢包率小于0.05%；

IP包在路由器重载条件下(端口吞吐量80%)丢包率小于0.1%。

b.吞吐量(包转发能力)

路由器的包转发能力至少达到6.25Mpps/10G。

c.接口转发时延

在最坏情况下，1518字节长度级以下的IP包时延应小于1ms。

注：通常所测试的时延是指测试仪表发出数据包到经过路由器转发后收到该数据包的时间间隔。

d.路由表容量

系统必须能够支持至少250,000条路由，平均每个目的地址至少提供2条路径；

系统必须能够支持至少50个BGP对等；

系统必须能够支持至少50个IGP邻居。

(4)可靠性和可用性要求

系统必须达到99.999%的可用性；

MTBF：＞40万小时；

MTTR：＜30分钟；

系统关键设备部件如：主处理器、主存储器、交换矩阵、电源、管理接口等应具有热备份冗余；

(5)系统应支持热插拔功能。

5.定时和同步要求

(1)外定时方式

路由器应设置外定时源输入接口，同步接口可以为2048kbps或2048kHz。

2048kbps接口物理/电气参数符合ITU-T建议G.703要求。

(2)路由器内部时钟要求

a.内部时钟等级：三级(要求如下)

保持稳定度：优于±1×10-8天

频率稳定度：优于±4.6×10-6

牵引范围：±4.6×10-6

b.时钟工作方式

快捕：开机后首先进入快捕方式

正常(跟踪)：由快捕工作方式自动转入正常工作方式

保持：路由器在失去全部输入频率基准后，时钟自动进入保持工作方式

自由运行：路由器应能人工选择自由运行工作方式，用于时钟的自检、频率调整以及时钟的测试等

c.控制

选择时钟工作状态、倒换时钟、倒换频率基准

除在本地设自动倒换外，还应能在控制中心设人工倒换功能

同步设备应具有自检、诊断和适于维护的功能

6.网络维护管理(O&M)和网络安全

本工程骨干网络维护管理系统采用C/S结构。网管中心系统设置在绕城公路通信中心，系统管理模块放在网管工作站和被管理的对象上(如骨干路由设备、数据库服务器等)。它们协同工作，负责完成公路全线的骨干IP路由及交换设备的O&M工作。同时本工程网管系统应预留接入省中心网管系统的接口功能，负责向省网管中心汇总网管信息。

(1)O&M的总体要求

a.支持工业标准——简单网络管理协议(SNMP)，可直接对TCP/IP网络进行管理，监听所有可分配IP地址的设备。

b.支持分布式网络管理，减少网管通信开销。

c.支持符合SNMP标准的多厂家网管产品。

d.基于图形用户界面(GUI)，提供多种数据分析方式，便于系统管理人员分析判断。

e.既可用于广域网管理，也可用于局域网管理。

f.端到端的管理。

g.具备计费统计管理功能。

(2)O&M的功能要求

a.主要管理功能应包括：系统管理、配置管理、性能管理、日志管理、告警管理、安全管理和维护等。

b.硬件诊断维护：在本地硬件维护时，每个骨干路由设备应作为一个独立设备来运行，在路由器处提供运行诊断程序的工具和方法。路由器应能在故障情况时运行诊断程序。

c.下载内存和重新引导控制：路由器必须能同时提供带内和带外的机制来使网络管理人员重新装载、停止、重新启动路由器。系统应能提供一种机制(如watchdog定时器)，当路由器因软硬件差错挂起一段时间后，自动重新启动。

d.配置路由器的控制：应能提供自动或人工从网络配置路由器的方法。应能从另一台路由器或主机下载/上载配置参数。路由器应具有某种稳定的存储器存储配置。

e.系统软件网络引导：路由器应将系统软件保存在非不稳定存储器中，如PROM、EPROM或磁盘中，使其可以通过网络从其他主机或路由器下载系统软件，也可以从本地存储器引导系统。

f.对差错配置的检测和响应。

g.管理方式：支持Telnet、SNMP(MIBⅡ)、RS232、以太网接口等管理接入方式，并应支持脚本语言以使复杂的任务自动化。

(3)网络安全性要求

网络系统的安全包括数据安全和系统安全。本工程承包人必须严格按照《浙江省高速公路联网收费系统规划设计》的要求和计算机网络安全的国家标准规范，对本项目的网络安全性能进行设计和实施。本技术规范着重提出考虑如下因素：

a.数据过滤

路由器的每个端口必须可以配置ACL访问控制列表功能；

路由器的每个端口必须提供基于源IP地址的数据过滤；

路由器的每个端口必须提供基于目的IP地址的数据过滤；

路由器的每个端口必须提供基于端口的数据过滤。

b.配置安全

认证SNMP报文诊断；

路由器的每个端口必须提供基于源IP地址的数据过滤；

普通用户和特权用户的登录身份检验；

定期检查配置信息；

记录配置的改变，包括时间、帐号、实施的操作等信息。

c.安全性审计

授权失败：差错通行字，无效的SNMP通信，无效的授权令牌

对控制策略的违反：禁止源路由，被过滤掉的目的地

授权通过：正确通行字，远程登录带内访问，控制台访问等

d.路由认证

路由器应支持RIP v2、OSPF及BGP v4的MD5路由认证。

e.路由器不允许存在未记载于文档的访问后门或通用密码。承包人必须保证这种用于调试或者开发产品的访问途径在产品分销到用户之前已删除。

7.系统软、硬件要求

(1)硬件系统要求

a.采用模块式的硬件结构，便于扩展。

b.所提供的设备，应全部采用经过老化测试和严格筛选的优质元器件，组装过程应有严格的质量控制，确保长期使用的高稳定性和高可靠性。

c.系统构成具有冗余和容错等安全措施。

d.网管终端系统应参考当时主流配置。

e.系统具有硬件故障显示、告警功能。

f.系统软件升级时，不应影响硬件结构。

(2)软件系统要求

a.采用模块化结构，模块之间通信应按规定接口进行。任何一层的任一模块的维护和升级以及新模块的增加都不应影响其它模块。

b.应具有容错能力和防护性能，并具有软件运行故障的监视功能。

c.同一型号路由器的不同时间软件版本应相互兼容。

d.要求具有完善的维护管理功能，具有配置的维护管理、业务量观察管理、软件维护管理、设备维护管理、计费管理等功能。

e.要求具有故障诊断和故障定位功能。故障中断定位后，应能显示或打印，报告故障发生的物理位置等有关信息。

f.要求具有在不中断通信的情况下，完成程序的打补丁功能。补丁区应集中专用，如果总补丁数超过100个时，则应要求供货商无偿提供最新版本。

g.如对修改后软件不满意或将修改后软件引入系统后，对系统有副作用或有其它问题，则应能迅速(在1分钟之内)恢复到原来的程序和状态。

h.系统软件应能在线升级，不需重新启动。

8.机械结构与工艺要求

(1)机架要求

a.设备在预防意外撞击部位、可接触至布线的部位和危险电压部位，均需提供罩盖，对高压等危险部位应有特殊标志。

b.插入模块应有导向。

c.厂家应提供为安装该系统所必需的铁架、支撑架、电缆线卡、设备底座等。

(2)接插件要求

a.接插件必须接触完全可靠，结构坚实，借助手或简单工具易于插入或拔出，并有定位和锁定装置。

b.厂家应提供设备安装所必需的端子板、连接条等。

(3)布线及连接要求

a.设备内所有焊点不得有虚焊、假焊和混线，不得使用具有腐蚀性的助焊剂。

b.厂家应提供与本设备有关的全部布线及电缆，电缆两端应有编号标志，应提供布线及电缆的详细说明及有关规范。

(4)印刷电路板要求

a.所有印刷电路板，均应有防霉喷涂层。

b.印刷电路板应有插错保护功能。

c.同一品种的印刷电路板应具有完全的互换性。

(5)冷却、通风要求

设备的冷却应采用风扇通风散热方式，厂家应对设备的散热要求提供详细说明。

9.电源及环境要求

(1)直流电源要求

a.采用额定电压为-48伏的直流电源。

b.电压允许的波动范围为-57～-40伏，路由器能正常工作。

(20交流电源要求

单相、额定电压220伏，波动±15%，频率50Hz±5%，线电压波形畸变率小于5%，上述条件下路由器可以正常工作。

(3)接地要求

a.采用联合接地方式，接地线截面积应根据可能通过的最大电流负荷确定。接地线不准采用裸导线布放。

b.设备应带有防浪涌器件。

(4)环境要求

a.温度：

长期工作条件：5℃～40℃；短期工作条件：0℃～45℃

b.湿度：

长期工作条件：40%～80%

c.电磁环境：

在0.01～10000MHz频率范围内，受到场强为140dBμV/m的外界电磁波干扰，路由器应不出现故障和性能下降。

d.储运条件：

设备应能适应不同的运输环境条件如防水、防震等，并应能在无空调条件下运输和仓储，而不影响装机开通后的正常运行。

### TS303.4  局域网交换机的功能及性能指标要求

交换机配置千兆以太网接口模块和需要数量的快速以太网接口模块，为通信中心的路由器、服务器、各类业务管理工作站等提供大数据量的无阻塞数据交换。

1.基本性能指标要求

(1)系统交换吞吐容量至少达到：∑端口速率×2(全双工)。

(2)支持第三层交换功能。

(3)时延要求：64K Byte长的数据帧时延不超过100μs。

(4)丢包率要求：＜0.01%。

(5)支持IEEE 802.1D生成树协议。

(6)基于单个或一组MAC地址的安全寻址，地址可自动学习或人工输入。

(7)可靠性要求：无故障工作时间MTBF＞10万小时。

(8)支持基于SNMP管理、终端控制口和远程登录等方式的管理(带口令保护)，可利用符合SNMP标准的管理平台进行管理。

(9)冗余电源。

(10)指示器：每一端口的状态LED指示和系统状态LED指示器。

2.接口类型及数量要求(其余未作要求)

(1)高速上行1000Mbps光纤以太网端口(全双工)≥1个。

(2)自适应10/100Mbps以太网端口：≥24个，支持全双工与半双工模式，所有端口可同时线速工作在全双工模式下。

(3)管理控制台接口：RJ-45接口。

3.环境要求

(1)工作温度：0℃～50℃；存储温度：-20℃～65℃

(2)工作相对湿度：10%～85%(非凝结)

(3)电源：直流：-48伏，电压允许波动范围为-57～-40伏；

交流：单相220V±10%，频率50Hz±5%，线电压波形畸变率小于5%。

(4)接地方式：联合接地方式

### TS303.5  语音网关的性能指标要求

1.基本性能指标要求

(1)数字中继接口：≥2E1；采用的信令可以有中国1号信令或中国No.7信令。

(2)LAN接口：≥2个10/100Mbps自适应以太网口。

(3)符合ITU-T H.323标准，支持基于SNMP的网络管理。

(4)采用的协议和电气指标要求符合YD/T 1071-2000《IP电话网关设备技术要求》及YD/T 1046-2000《IP电话网关设备互通技术规范》。

(5)可靠性要求： MTBF＞12万小时。

2.环境要求

(1)工作温度：0℃～50℃；存储温度：-20℃～65℃；

(2)工作相对湿度：10%～85%(非凝结)；

(3)电源：直流：-48V±10%；

交流：220V±10%， 50Hz±2%。

### TS303.6  网络管理中心构成和功能

1.典型的电信网络管理等级有三层：网络管理层、网元管理层、网络单元。结合浙江省及本工程实际，远期由省中心统一考虑设置全省骨干网络管理中心。近期在本工程可配置本地维护终端，管理本工程范围内的所有网元。因此要求承包人应在本工程网管中心预留与省网管中心连接的标准接口，为接入集中网管预留条件。

2.本工程网管中心系统除应满足前述要求以外，还应将骨干路由器的管理和本系统局域网交换机的管理功能统一到同一个平台上完成。

### TS303.7  网同步

根据“总体规划”要求，待省中心通信楼综合定时供给系统(BITS)建成以后，全省通信网均以浙江省通信中心下传的同步时钟信号为基准取得同步。

目前情况下， 采用分级主从同步方式实施网同步系统。

### TS303.8  IP地址分配与域名系统

浙江省高速公路骨干IP通信网络的IP地址和域名分配由浙江省交通厅统一负责管理。承包人应遵照“总体规划”的要求对本项目通信网IP地址及网络域名系统进行分配。

## TS304  数字程控交换系统

### TS304.1  系统方案

1.在综合通信系统中所提供的业务电话，应满足业主的管理和运营要求，业务电话与ICN和PSTN相联结。

2.如光纤数字通信系统为IP通信网，应通过骨干IP平台提供的语音中继传输通道，实现程控交换机的中继联接。

3.交换机采用中继方式进入地区公用网。符合本地邮电部入网要求。入网费额根据当地电信部门要求以实际发生数计列。由建设单位(业主)向有关公用网联系本工程用户交换机进公用网事宜，并提供中继电路。通信承包人与有关公用网协调中继接口。

### TS304.2  系统要求

1.系统规模

结合本规范的有关条款，按图纸所列数量表，提供和安装交换机。

系统应能用于综合业务数字网(ISDN)，提供用户速率为2B＋D的交换接续并符合ITU－T标准。

电话话务量：用户线忙时0.26ErL/用户，平均占用时间为60秒。中继线：0.7ErL/线，平均占用时间90秒

交换机设备处理机忙时处理能力(BHCA)要求如下：

忙时用户话务量为：0.2ErL/每户

平时占用时间为：60秒

交换机：BHCA≥l0000次

2.编号计划

(1)编号计划应符合中国邮电部国家标准(GB3971.1-83)以及当地市话局的相关规定(号码制度)，具体号码分配应满足浙江省交通厅关于浙江省交通专用电话网的编号规划。

(2)编号计划应考虑到将来扩容时，用户号码变动最小。

(3)提供统一编号计划。采用公共系统码，完整性能和系统透明。

(4)全省按五位统一编号，首位字母编号如下：

“2－4”—各路公司业务电话编号

“5－6”—备用

“7”—航运、水运等

“8”—交通网长途号字冠

“9”—移动通信网

(5)新业务服务项目通过用户进行登记和撤消。

(6)在系统投入营运时，交换设备应能通过人机命令进行号码修改。

(7)系统能存储和处理16位号码，将来应有可能增加到24位。

(8)单个节点的码变化由中心点进行。

3.计费方式

程控数字交换机需有计费功能，所有呼叫国际、国内全自动、半自动业务以及对市话的呼叫均由交换机计费。

(1)本系统中，专用交换网内呼叫单独复式计费。

(2)交换设备应具有中继线复式计次功能，即按通话距离和通话时长计费，在通话建立后才开始计费。

(3)新服务项目的计费按新服务项目的收费标准使用复式脉冲计次计费。

(4)计费方式应符合中国邮电部标准及当地市话局的相关规定。

(5)对立即计费用户每次通话完毕后，计算出该次通话费用，并可将信息送至用户方的打印机。

(6)打印话单，并可同时在计费室打印机打印出话单来。

(7)通过人机命令随时对某个用户某次费用进行结算，并输出打印话单以便查询。

(8)话单内容包括：每次通话起止时间、日期、主叫类别、主叫用户号码、中继线号码、被叫用户号码及费用、费率。

(9)各种费率必要时可以通过人机命令进行调整。

(10)本项目承包人要按照业主要求的用户数完成电话的安装工作。

### TS304.3  信号方式

信号的一般要求应符合中国邮电部YDN065－1997的要求。

1.网络信号：

(1)交换机之间的所有2Mbps传输链路应采用共路信令系统。

(2)交换网之间采用光纤数字传输通道，接口速率为2Mbps。

(3)优先选用No.7信令，并能向ISDN发展。

2.去市话网的信号：

交换机与市话网之间连接为模拟中继线，则呼出信号方式为环路起动十DTMF，呼入信号方式为环路起动十DTMF/DP.应满足中国国家标准GB3378－82《电话自动交换网用户信号方式》的要求。

3.用户信号：

用户信号意指用户话机和交换机之间的信号，包括用户状态信号及用户拨号(或按键)产生的数字信号。

用户线条件：

(1)用户环阻≤l800Ω(包括话机电阻)

(2)馈电电流≥18mA

(3)话机与交换机和多路复用设备音频段为二线模拟接口

交换网采用多频按键(MFPB)话机，MFPB话机所采用的频率组合。

应符合中国邮电部YDN065－1997表12技术要求。

### TS304.4  接口要求

1.程控数字交换机的用户接口应符合下列规定：

(1)单个模拟用户线接口ZI应符合ITU－TQ517的建议。

(2)数字用户线接口VI应符合中国邮电部标准YDN065－1997的有关规定。

(3)交换机与光纤用户接入设备之间的接口符合V5接口的要求。

2.程控数字交换机的局间中继接口应符合下列规定：

(1)局间2线或4线的模拟中继接口C应符合ITU－TQ.5O7的建议。

(2)局间数字中继线应采用A接口，应符合中国邮电部标准YDN065－1997的相关规定。

(3)交换机应预留与省交通通信网的数字中继接口。

3.模拟接口

(1)一般要求

应提供系统运行中所需的所有模拟接口设备。

(2)直入

可以根据预先指定的入“振铃”中继引到规定的分机，分机组群或话务员。

(3)出局

a.交换机能够检测来自任何总机的拨号音。分机具有不需等待第二总机拨号音而完成呼叫的能力。交换机将为公共网络存储或再生数位，或者如出中继可立即取得，则立刻提供数位。

b.如果出中继由交换机测为故障，该中继将由交换机自动回忙音，此信息报给运行和维护系统。

c.如果交换机出现重大故障，出中继将自动指定给预定分机用户。

4.交换机应能识别数据用户、传真用户，而且这些用户接通的过程中不应被其它呼叫插入。

5.交换机复原控制方式

内部分机用户问为互不控制方式，双方通话完毕任何一方挂机，交换机复原，市话局用户呼叫话务员或分机用户是为主叫控制。

### TS304.5  中继方式

本系统的程控数字交换机的中继方式详见图。

1.设在总局的交换机应预留2Mbps数字链路端口。

2.在2Mbps数字链路上提供话音，数据通信和图像传输的综合业务能力。

3.交换机总机提供进入PSTN的模拟中继接口，即以DODI＋DID或DODZ＋BID的中继方式进入地区PSTN。

### TS304.6  同步系统

本系统采用主从同步松耦合方式。

在没有外同步的情况下，本地的交换机时钟将自由运转。时钟信号来自2MbPs链路，并用于使局部振荡器与输入时钟同步。

1.提供程控数字交换机的时钟(兼作SDH的定时信号)和同步单元应具有一定的应变能力，即应能适应当前的电话业务的需要，也适应今后向ISDN发展的需要。

2.同步单元应有记忆功能。

3.工作在2Mbit/s并提供同步的64Kbit/s数字接口的一次群复用设备特性应符合ITU－T黄皮书G737。

4.时钟及同步设备应符合以下技术条件：

交换机采用三级时钟，参数如下：

最低准确度：±4×10-6

最大频率偏移：2×10-8 /天

牵引范围： ±4.6×10-6

5.时钟滑动时，只应损失一帧(256bit)。最大偏差一般应符合ITU-T标准G..823的要求。

6.同步设备应具有完整的监测，控制和告警功能。

7.一旦同步出现故障，同步系统将完全报警，错误信息也将显示在系统管理控制台上。

8.若用于同步基准的链路发生故障，同步单元应能自动转换或再同步。当主备用转换时，不应出现滑动。

9.应能提供2MHz定时信号。

10.交换机的时间间隔误差应符合ITU—TQ.503标准。

11.交换机同步系统应能从数字中继接口接收2个同步基准频率(主用和备用)。

12.当数字中继去至公共网络时，交换机时钟可从外部由公共网提供。

13.MTBF＞10年。

### TS304.7  传输标准

用于数字交换的2Mbit/s帧结构特性应符合ITU－T黄皮书建议G704。

1.插入损耗要求

下列模拟插入损耗应予采用

项目                   损耗值

4线—4线                 0dB

2线—4线                 ≤3.5dB

2线—2线                 ≤7dB

为ICS所有内部分机至分机的呼叫，自动插入一个3.5至7dB衰耗器。

2.传输技术条件：

交换机的传输部要符合中国邮电部YDN065－1997 要求，下列交换机传输参数应予提供：

(1)插入损耗

(2)以800Hz为基准的频率失真损耗

(3)群时延失真

(4)回波损耗

(5)对地不平衡度

(6)噪音(加权噪音，单频干扰)

(7)串话

### TS304.8  交换机的交换设计

1.结构

应提供功能模块性能高的系统结构。只需少量更改即可把新设施加入系统。系统运行时，系统的增添和更换应能就地进行。

2.硬件

(1)交换机应具有可插入积木式机架或机框的印刷电路板。所有硬件均由具有模块问逻辑接日的小模块组成。

(2)所有端口电路板(分机、中继、直通线)应在所有模块上均匀分布。

(3)印刷电路板(PCBs)应是坚实结构，并应清楚地标明功能和在交换机内的位置。PCBs应能防止错连，就中继和分机接口PCBS而言，应采用通用端口系统。

(4)采用分散式电源配电，以提高系统可靠性。

(5)应采用耗电低的系统，因为耗电高的系统会影响空调和电池组的容量。

3.交换设计方式

(1)在每个交换机中，交换技术要提供完全的适应性，而且是完全不闭塞的。

4.冗余

系统的结构应是：单个故障不应使一个节点完全失去作用，应使某分支的局部或整个故障不影响系统，使系统与出故障的节点无关。承包人应在主、辅处理机电路、存储(数据库和类似设备)交换设备和电源方面，提供双重化程度的细节。

5.浪涌防护

(1)在高压转换和/或雷电时，交换机应能防感应电压。防护措施一般应符合ITU－TK.20建议。

(2)除在MDF(主配线架)设一级防护外，整个设备要有二级防护。

6.电磁和静电干扰

(1)实际布线、电路板的配置与设计，都要考虑数字系统对电磁和静电干扰的敏感性，以及它们自身是电磁干扰源的问题。

注：干燥天气是造成静电干扰的主要问题。因此，承包人应采取措施(如防静电网)以减少静电干扰效应。

(2)承包人，应负责确保所提供的系统不干扰别的系统，还要保证提供的系统不受干扰。

7.系统性能

(1)用户线接口电路应具有B0RSCHT功能，该功能应符合中国邮电部YDN065－1997的有关要求。

(2)程控数字用户交换机应有电脑话务员功能。

(3)开设新服务项目时，对申请和撤消新服务的响应应优先采用固体静态话音通知的语音信号。

(4)人机命令应采用菜单方式，其输入设备应具有冗余度。

(5)本系统应能满足以下条件规定的可靠性指标。

a.交换机系统中断累计时间，20年内不得超过1小时；

b.用户线系统同时中断：每年不超过20分钟；

c.单个中继中断：每年平均不大于30分钟；

d.同时中继中断：每年平均不超过20分钟；

e.试运转期间不得产生系统中断，如发生系统中断，试运转期间应重新开始；

f.一个终端不能正常呼入和呼出的时间不超过：

30分钟/年/用户线

30分钟/年/长途或中继电路

g.硬件故障指标

移交测试1个月：0.13次/每百户

在初始试运转3个月内故障≤0.15次/每百户/每月

h.硬件电路设计故障

移交测试一个月，全局2次

试运转五个月：第1～3月：每月平均1次

第4～5月：每月平均0.5次

i.应对所建议的系统提供下列可靠性要求的细节：

MTBF

MTTR

系统可靠性

整个系统中断概率

j.应提供本技术要求末提到而承包人提供的交换系统所具有的其他性能，以及附属系统方面的详细资料。

8.服务性能

ICS应符合下列服务性能指标：

(1)ICS的呼叫完成率：99.99%；

(2)综合拨号试验：本局、出局和入局ICS呼叫的呼叫完成率：99.99%；

(3)所有处理机的正常负荷要小于最大呼叫处理能力的80%；

(4)处理机系统应具有故障脱机自动诊断功能；

(5)处理机系统应具有软、硬件故障告警信号；

(6)应提出系统的BHCA标称值测试方法。

以上各项目指标均作为系统测试，移交测试及试运转验收测试的依据。交换机系统测试的标准和要求应符合中国邮电部的标准。

拨号音延迟概率规定

| 项目 | 额定负荷 | 超负荷20% |
| --- | --- | --- |
| 等待拨号音超过1S概率 | ＜0.005 | ＜0.03 |
| 等待拨号音超过1S概率 | ＜0.001 | ＜0.01 |
| 交换延迟0.5秒＜T＜1秒 | 0.005＜P＜0.05 | 0.01＜P＜0.1 |
| 进入响应延迟0.5秒＜T＜1秒 | 0.005＜P＜0.05 | 0.01＜P＜0.1 |

呼叫完成率应根据业务观察，模拟呼叫和人工检查的统计数据来决定。

### TS304.9  交换机软件

1.概述

软件应分为逻辑模块。采用容错软件，使小故障不会导致系统的再起动。

修补技术用作暂时的错误修改，但需要清楚明确的程序以保持修补痕迹和软件更新。应提供软件文件的最佳自动方法。

为了便于安装和维修，应提供软件修改和重新复原的清楚识别标志。

本系统应能在不形成一个全新系统的情况下，迅速而又省钱地重编和装入改变过的模块。应以最小的中断来触发新模块。如新模块不能正确运行，系统应有能力回到旧模块。

应具有完善的、方便的人机通信控制功能。

现代编程过程要求在程控系统中采用高级模块式结构语言，(硬件依赖或时间临界功能除外)。最好选用诸如CHILL、SDL、MML那样的高级语言。人机语言应符合ITU－T建议。

2.初期装设

所安装有一般系统软件版本应是最新大量公布的能适应所有性能和各种设的版本。这适应于主交换控制处理机和与信令系统有关的子交换处理机。

3.复本

应提供二份包括不易失性存储媒介(如磁盘等)的系统软件复本。交换机节点所特有的用户数据复本也要提供，在交付使用之后，反映实践中的状态。

4.软件设计故障

在最初一个月的交工测试中，不允许有故障。试运转指标(3个月)内，若出现故障，承包人应在24小时内尽快恢复解决，否则系统将重新进入试运行。

### TS304.10  功能

1.提供功能

按服务等级，每个分机提供如下功能

缩码编号

自动回叫

保持和转移

在查询呼叫时，用户可在原始呼叫和询问呼叫之间交替，任一呼叫均不复原

呼叫转发

会议电话

最后号码重拨

保留最后号码重拨

转换

免打扰

优先插入

对占用主呼提供音调或音乐

通过醒目的听觉显示对占线用户预占和在被叫用户空闲时，自动进行连接

出中继线或直通线排队

系统快速呼叫(缩号)

个人快速呼叫

有长途呼叫的核准码

组群呼叫，利用1个引示号使20用户的组群被呼叫

无妨碍数据分类

长途呼叫的限制进入码

要求的设备状态显示(各个分机)

电话跟随

代接

2.服务等级

(1)功能进入号(包括长途号)均由服务等级来控制，其可由管理人员变更。

(2)至少有16个不同的服务等级进行编程。

(3)服务等级可根据白天时间自动改变到规定等级。至少能进行日夜的变更。

3.系统设施/性能

(1)鉴别振铃/拨号音

通过对分机的有特性的振铃，应可以区别原始呼叫和呼叫种类。特别是下列呼叫种类和原始呼叫须予以识别：

回呼

等待拨号音的信息

入局

入专用网呼叫/内部分机

优先呼叫；

呼叫转换拨号音；

热线分机；

要求对指令和其他可能的分机电路，按系统等级进行编程，以根据用户线环路来动作预定拨叫

(2)室外分机线路电路

交换机应配有“长线”分机板。

用于远距离服务点的特定分机线路电路，应在比一般分机环阻和传输损耗都高的情况下，能正确工作。

(3)振铃和音调

振铃和音调应符合中国邮电部标准或当地通信部门的标准，没有这种标准时，应在不增加设备的情况下，与ITU－T的标准一致。

(4)灵活编号

应在不需任何重新配线或跨接的情况下，能从管理终端座席对分机重新编号和重新分类及号码的分析。编号是灵活的，设有固定方式，通过所有交换机进行。

(5)夜间转换

话务员控制台处于夜间服务之后，电话簿号码的所有呼叫将转接到指定用户或转接到另一节点的话务员。

(6)追查捣乱呼叫

(7)电脑话务员功能

4.值班员话务控制台功能

备有控制台和轻型耳机的话务员座席可以接通公开级别分机的所有设施，还能代表任何一分机控制用于该分机的设施。(例如，即使它是属于有用户控制多种功能级别的分机，所有进入分机的呼叫可进行话务员控制转换)。

话务员座席应提供以下功能：

(1)话务员进行的接续，每个呼叫均能选择任一路由；

(2)值班会议；

(3)编号核实；

(4)总机中继和直通线路的指定；

(5)总机中继预定；

(6)值班员锁定环路和环路转移；

(7)按进入顺序，通过转接进行值班员预占；

(8)呼叫转换和分机超越控制；

(9)服务等级显示；

(10)服务等级超越控制；

(11)下列可视显示：

进行呼叫

分机/中继状态

告警

主叫用户号码

呼叫等待

(12)夜间转换；

(13)呼叫处理：应设多呼叫处理设施，至少能同时处理6个呼叫，希望能达到12个。

### TS304.11  电话装置

1.一般要求

程控数字用户交换系统使用如下电话设备：

模拟接或双音多频电话(业务电话和指令电话)

数字话机(指令电话总机)

2.模拟接或双音多频(DTMF)电话

模拟按钮DTMF电话应满足ITU－TQ.23的要求。采用钩键快速运行而不是接地重呼。DTMF电话应提供与所有交换机标准分机性能的入口。

3.数字话机功能

指令电话总机拟采用一种多功能的数字话机，主要功能如下：

来话显示

数字话机多通路回路

忙线识别

分机号码索引

私人专线

振铃音选择

可建立两个分机号码

缩码拨号

会议电话

免提听筒拨号对讲

密话解除

最后号码重拨

跟随电话

话中插话

启动广播

### TS304.12  系统管理

1.综述

(1)分布的交换节点需要集中测量，监督和报警设施以对网络进行有效的管理，对故障迅速诊断和维修。交换机配有管理维护设备。要求有三个单独的功能设施：

运行和维修

话务管理

号码查询

(2)运行、维修和话务管理设施将作为所提供的标准交换机系统管理的部份，交换机能够实现故障查询处理功能。

(3)尽管采用综合号码查询设施较好，但号码查询功能是个附加设施。号码查询VDU终端应与话务员控制台设在一起。

(4)系统管理设施应能够提供电话和管理信息，并以所规定的形式存储，处理和显示信息。系统管理VDU终端和相应的打印机应集中在管理中心的通信机房内。

(5)作为长期存储，设施应把信息存储在磁带内或其它优化介质内备用。输出报告应进一步由计算机处理。

2.运行和维护

运行和维护系统应能使：

(1)ICS系统数据进行检查和更换，这些数据是：统一的编号计划，分机，节点和中继数据，系统限制和限制等级，服务性能，自动收集信息参数的补充和变更。

(2)通过人—机命令经打印机或/和显示器输出所需查阅的局数据和用户数据。

(3)控制中心ICS节点程序的检查和更换。

(4)误差汇编或故障报告。

(5)ICS节点程序和数据的装入和指令。

(6)所有故障中继及分机的自动传输，信号测试和报告。

(7)根据需要，由维修人员进行中继和分机的测试。包括交换机延伸线的用户设备的电气性能。

(8)系统控制指令。

(9)中继空闲、占用、闭塞时的状态。

(10)占线或接入服务命令。

(11)所有分机电路的状态。

(12)运行、故障和备用时共用设备的运行状态。

(13)阻断设备的设施。

(14)ICS报警的自动打印。

(15)自动诊断设施有自身测试能力，它对ICS系统中的所有功能单元和硬件模块的故障状态作出报告。对于处理器，交换网络，接口电路存贮器以及输出输入设备的诊断要求是：75%故障能定位到一块板，90%定位到三块板，100%能定位到五块板。

(16)人机子系统。

(17)人机命令应按照功能分类，能以菜单形式进行显示和查阅，易于学习和应用。

(18)话务测量和记录：

a.系统具有话务测量和记录功能。

b.话务测量项目可根据需要来组织，在同一时间内测量也可按次序来进行。

c.能按路由来测量中继线的话务。

(19)告警：

a.交换系统按照障碍的严重程度至少分为紧急和非紧急的两大类。

b.该系统能够把出现在软硬件中的固定故障与偶发故障区别开来，偶发故障可使运行重复，用户不受影响，有关故障方面的信息自动打印出来。当大的固定故障发生时，交换系统应能继续工作。

3.话务管理

(1)话务信息应能自动记录，并能用来分析系统性能和今后系统的发展。信息应包括每个节点和整个系统的话务量，应记录的信息有：

a.每个分机实际应用时间和呼叫种类(呼入或呼出)。

b.在每个节点上，每条中继线和直通线的实际应用时间和呼叫类型。

c.每个节点处每个路由的实际应用时间和呼叫类型。

d.每个节点处每条中继线的总接续数。

e.每个节点处每条路由的总接续数。

f.每个中继的呼叫总次数和时长，或每个节点一个路出的直通线完全占用。

g.原始呼叫异常增加。

h.出局路由高业务量。

i.每个节点上起始/或端接的总的内部呼叫次数(分别话音和数据)。

j.每个服务等级呼叫占用时间。

k.每个节点上每一性能调出的次数。

(2)从收集的信息中，以正常和所需的间隔，为每个节点和整个系统作出记录。

4.号码簿

(1)应提供综合的计算机辅助的电话和服务的号码薄，作为一种选择方案，为话务员、维护人员和其他当局管理人员使用。号码簿应包括如下信息：

节点位置/识别装置

人员姓名

网络号，有记载和无记载

人员职称(职务、科、处、部门)

人员状况：(出席，请假缺席，因公缺席)

分机设备种类(如工作台，话机)

最近分机号码

实际位置

(2)应为话务员座席提供与号码簿相连的视频显示器(VDU)和键盘。号码系统应适应所有网络节点的输入(即需要1000个输入的留量)。

(3)建议打印号码簿包括两部份：人名字母顺序和职称与办公室字母顺序。使用方便。

### TS304.13  机械结构与工艺要求

应符合中国邮电部YDN065－1997要求。

### TS304.14  电源与接地

交换中心应在下述电源性能范围内正常工作，见下表：

| 电源种类 项目 | 交换机用的直流电源(DC) |  |
| --- | --- | --- |
| 标称值(V) | -48V |  |
| 电压波动范围(V) | -40V～57V |  |
| 0～300Hz | ≤100mv峰—峰值 |  |
| 0.3～3.4KHz | ≤2mv杂音计衡中杂音 |  |
| 3.4～150KHz | 单频≤5mv有效值 | 宽带≤100mv有效值 |
| 150～200KHz | 单频≤3mv有效值 | 宽带150KHz～30MHz≤30mv有效值 |
| 200KHz～500KHz | 单频≤2mv有效值 |  |
| 500KHz～30MHz | 单频≤1mv有效值 |  |

通信中心和分中心交换机接地电阻≤1Ω

## TS305  紧急电话系统(ETS)

### TS305.1  系统方案

高速公路路侧设置紧急电话系统，在公路发生事故或车辆抛锚时能提供公路紧急通信业务。路侧紧急电话以每二公里一对的间隔设在公路两旁(一公里一对预留)。

传输介质可采用HYAT型市话电缆或单模光缆。

传输介质应具有抗电磁干扰能力和良好的接地系统。接地电阻应不大于10Ω。

紧急电话系统应符合JT/T8200-93标准。

### TS305.2  紧急电话主控制台

1.功能

(1)紧急电话控制中心与紧急电话分机的通话是全双工的。

(2)当按下路侧紧急电话分机的按钮时，主控制台能接受路侧话机的呼叫，在监控分中心或监控中心可以及时显示路侧紧急电话的呼叫信息，如路段桩号、名称、上下行方向。并进行语音提示。

(3)操作员可以呼叫任意一个路侧话机。

(4)当多个路侧话机呼叫同时发生时，可以自动按先到先处理原则进行排队，主控制台给出提示；若控制中心无人值守或久不应答，可以选择让该呼叫转移至另一部值班电话机上。

(5)在路侧分机与控制中心建立双工通话时自动开始录音，在通话结束时结束录音。可对录音文件进行查询、回放、转存等操作。控制计算机可提供2000小时以上的数字录音存储能力。

(6)界面使用中文图形，界面菜单内容至少包括：

a.路侧话机布设示意图

b.报警信号区段桩号

c.报警信号发送时间

d.报警事故类型

e.帮助内容

f.服务项目信息

(7)操作员可用键盘或鼠标器输入信息。

(8)可对交通事故报警、设备故障等按时间、地点、工号、桩号、车辆类型、事故类型等单一条件或组合条件进行分类查询。统计汇总各种事故记录，并能打印输出。

(9)在主控制台操作员可以随时或定时对路侧话机进行各种性能检测，包括自动巡检和个别抽检，可以主动对紧急电话机进行呼叫，检测内容包括：路侧话机线路故障、门非法开启、电池欠压等，并能及时显示、打印检测结果。

(10)在软件不做调整的情况下，通过菜单设置可以直接增减紧急电话的数量，并保证系统正常的运行。同时具有安全机制，可以设置不同的安全级别，如系统管理员、操作员、维护员、一般用户等权限。

(11)软件具有升级和扩展的功能，同时可根据提供的接口程序进行二次开发。

(12)可以对路侧话机的音量进行调节，仅需通过计算机鼠标点击即可完成。

(13)主控制台通过局域网向监控系统服务器提供路侧话机状态信息，如故障信息、接警处理记录等。

(14)当操作管理计算机出现故障时，系统能够维持基本通话功能，并存储此时发生的呼叫信息。

(15)主控机具有对外自动拨号功能，用于联系排障、路政、交警、医院等部门。

a.紧急电话有避雷设备，用以把来自雷电造成的高压引入大地。

b.防雷接地电阻≤10Ω。接地系统由土建本投标人负责。并负责紧急电话有良好接地系统。

### TS305.3  路侧紧急电话

1.功能

(1)紧急电话用户可直接与紧急电话控制台的话务员进行通信联系。

(2)紧急电话要有特定编号，当按下紧急电话的按钮时，用户就向分中心发出呼叫。

(3)紧急电话收到话务员建立接续的命令便可进行通话，用户和话务员的通话是全双工的。

(4)响应主控制台启动的测试。

(5)接收和管理来自主控制台的呼叫。

2.性能

(1)任一紧急电话和其控制分中心之间的传输特性不应超过：损耗：≤30dB，3000Hz。

(2)距紧急电话机前方40厘米处测得的额定声能级为90dBA。

(3)所有紧急电话呼叫对紧急电话控制台来说是不闭塞的。

(4)MTBF：100000小时(电池除外)。

(5)紧急电话采用远端供电或太阳能电池供电，蓄电池须保证两年的正常使用。

(6)环境条件

温度：-25℃～＋60℃；

湿度：95%(35℃)；

防水性能：IP55。

(7)音频接口 VF2/4W 符合GB6879-86要求

(8)数据接口  RS232C/RS485

(9)光纤型紧急电话光接口特性

工作波长：1310nm/1550nm

发光功率：≥-10dBm

光接受灵敏度≤-30dBm

(10)紧急电话机应在其底部装有避雷设备，接地电阻小于10Ω

(11)平均无故障时间：大于等于100000小时（蓄电池除外）

3.结构

(1)电话机为直立式。普通紧急电话其底部应与紧急电话平台通过机械结构紧固连接，桥上紧急电话应能够在桥上水泥护栏上安装。

(2)紧急电话分机应采用按钮装置接通话路。按钮的位置应在呼叫盒的上部。

(3)电话机宜用分体式，包括送话器、受话器、电子部件、按钮和蓄电池，分别紧固地装在呼叫盒的上部分，电缆通过底部的端座连接。要便于运输、容易安装、有利安全。

(4)送话器，受话器距地面的高度为145±10cm。

(5)紧急电话应具有防风雨设施。

4.标志

(1)电话机外壳的上部，在迎车和送车方向应有表示紧急电话的走向发光标志，标志的图案和颜色应符合GB5768－1999的要求。

(2)外壳上应有说明或图案，使用户易懂。

(3)电话机外壳的上部应有显目的电话机编号标志。

(4)紧急电话机的结构与标志应得到监理工程师的认可。

## TS306  图像传输光端机系统

### TS306.1  系统方案

通信系统提供监控、收费系统图像远距离传输通路，包括传输介质(单模光缆)和视频复用光端机。

### TS306.2  视频光端机

工作模式：单模；

传输距离：30km（满足设计要求）；

带宽：5Hz～8MHz；

制式：PAL、SECAM、NTSC兼容；

信号电平：1.0Vp-p；

信号阻抗：75Ω；

信号接口：BNC；

信噪比：≥60dB；

波长：1310nm/1550nm；

工作温度：-20℃～+65℃。

工作湿度：0～95% 。

## TS307  室外光缆

### TS307.1  概述

1.光缆中的光纤应是高质量的硅单模光纤，每根光纤应可通过色码识别在光缆中的位置；颜色应容易分辨，在光缆工作寿命期间不应受影响或腐蚀。

2.单模光缆设置在位于高速公路中央分隔带的通信管道。管道和所有去室内的引入管道将由土建承包人完成。

3.光缆是用来支持光纤通信系统和闭路电视监视系统图像传输。

### TS307.2  光纤的基本要求

单模光纤技术规范应符合ITU-TG652建议：

波长：1310um，1550um；

模场直径：(9～9.5)um±10%；

包层直径：125±2um；

包层不圆度：≤2%；

同心度误差：≤1um；

截止波长：1150≤入c≤128(um)；

损耗(在1280～1330um时)：0.4dB/km，在1550um：0.25dB/km；

在光缆工作温度范围内的衰减变化：≤0.ldB/km；

色散在1285～1330nm时：3.5PS/um·km；

最大允许张力：270daN符合IEC794.1.E3要求；

碾压性能：最大承载：30daN/cm符合IECC794.1.E3；

最小巧曲半径：静态：150mm；

动态：200mm；

温度范围：安装时：-20℃～+60℃；

存储时：-50℃～＋70℃；

交付长度：2km＋100m，且按供货情况应采用大于2km盘长。在盘长光缆中，任何一根光纤不允许有接头。

### TS307.3  光缆的基本要求

1.光缆的机械性能

光缆的机械性能应能经受拉伸、压扁、冲击、反复弯曲、扭转、曲绕、钩挂等项检验。

2.光缆的防护性能

光缆应具备防潮、防水、防鼠咬、防腐蚀、防雷等性能。

3.光缆的接头盒

光缆的接头盒应具备优良的机械性能，并具有防潮、防水性能。接头盒内的光纤接头的质量对连接光纤的强度不应有明显影响。

### TS307.4  光缆的铺设

1.光缆应按实际长度铺设，铺设时不应超过光缆厂家规定的牵引张力和弯曲半径的要求，光缆长度不应小于2000m。

2.在铺设光缆之前，每个管道要用合适的方法清理。

3.光缆应在所有中间人孔中给以支托，在光缆布设在过桥金属管箱和高架桥时，根据要求提供附加的环境保护，保证获得规定的光缆寿命。

4.可以使用光缆牵引润滑剂，但必须得到监理工程师同意。

### TS307.5  光缆接续

1.光缆应在人孔外十分清洁的环境中接续。

2.光缆接续应采用熔接法，光缆接头应配有单独的接头护套。

3.应备有备用光缆并装在光缆接头盒的托盘上，放在托盘上的光纤不应产生微弯曲损耗。

4.每根光缆在1310nm波长的接头损耗不超过0.ldB(要详细的技术要求见条款TS206.10,安装和现场测试)。

5.在所有光缆需要分歧或分配出与单独终端单元相连的光纤接头应使用接头盒保护；接头盒的设计应易于安装。

6.接头盒应为光缆接头提供一个密闭的、防潮的环境。接头盒应能重新进入，以便维修和满足其它工作要求。

7.在光缆线路所处的温度和其它环境条件下，接头盒的预期使用寿命至少40年。

8.当接头设于桥上(或跨线桥)的金属接头管箱时，应按要求提供附加的环境保护，以确保规定的使用寿命。

9.接头应牢固地安装在每个人孔中。

10.接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

### TS307.6  光缆端接

1.每根光缆应端接在光缆终端和接线板上，光缆应在每个站端接。

2.终端和接线板应把独根光纤接到单个光纤引出线并要贮存备用光纤，备用光纤的贮放不应产生微弯曲损耗。

3.用于每个站的接线软线有：主用和备用传输系统所需，直通连接预留今后发展和紧急应用的光纤，再加上可用于各种需要的备用光纤。

4.光缆的“入”和“出”应端接在同一接线板上。

5.接线板的容量足以端接所有室外光纤。

6.进局光缆应有标志，以区别其它电缆。

7.设备侧的光缆长度应作适当预留，一般为 10～20m，可存在光端机室或进线室。

8.进局光缆的弯曲半径不应太小，以免产生微弯曲损耗。

### TS307.7  技术文件和记录

应提供成套按比例的路由平面图，并包含下列细节：

光缆的长度数

光缆的接头位置和距离

光缆的尺寸和型号(芯和外皮)

光缆在管道中的位置

光纤配置

光纤色码

## TS308  室外金属缆

### TS308.1  概述

本工程电缆安装在用于支持综合通信系统服务的通信管道和人孔系统中，这些服务包括业务电话、指令电话、紧急电话和监控外场设备，承包人负责提供房建区内不同建筑物内的通信终端到通信站之间的电缆，土建条件由业主提供。

### TS308.2  电缆

1.电缆要由批准的制造商制造运输并带有制造厂家的完整的封签和保证书。应保持封签的完整以便在日后出故障时用以检验和记录，任何电缆在拆封和安装前要得到监理工程师的批准，全部电缆要提供产品测试的合格证。

2.电缆要安装在电缆盘上运输且电缆端要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断后剩下的端头要立即用批准的方法密封以防止湿气浸入。

3.全部电缆要适应周围的环境条件和安装条件指标。

4.电缆的主要电气特性应满足设计要求及相应国家标准和规范。

### TS308.3  电缆的铺设

1.电缆、电线要根据相关的原理图作清晰的编号标记，用于接序和回路检查，每根电缆在端头处要装有标签，电缆标号系统的细节要提交监理工程师批准。

2.电缆应按实际长度铺设，铺设时不应超过电缆厂家规定的牵引和弯曲半径的要求。穿缆的详细方法要提交监理工程师同意。在敷设时要避免电缆护套的应力损伤。可以使用牵引润滑油，但必须得到监理工程师的批准。

3.电缆应在所有人孔中给予支托。

4.当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时要密封，防止害虫和水进入。

5.电缆在人孔中穿螺纹管保护，置于托板上绑扎固定，有接头的人孔，电缆作一定的余留，电缆接头预留长度重叠8～15米。人孔中的接头盒可采用打眼用“U”型卡固定的方式固定在人孔壁上。

### TS308.4  电线连接

1.电缆不得在管道中进行接续，只能在人孔中接续。接续采用“接线子＋热可缩套管”工艺，并在套管内充油。在分歧处，通信站引入和接头处以及200m以上大桥两端处均需留有3m以上冗余量。电缆接续处尽可能选择在紧急电话等设备分歧处。

2.电缆护套内的所有金属部分应单独地连续地通过接头，每根电缆的接头处应与地绝缘，连接线应能适于承载由于感应到金属部分而产生的任何电流。

3.当接头设于桥上(或跨线桥)的金属接头管箱时，应按要求提供附加的环境保护，以确保规定的使用寿命。

4.接头应安装在尽可能高处，以免浸水。

5.芯线应用防水的填充油合接线盒连接，按厂家说明操作。

6.接头盒应为电缆接头提供密封防潮的环境，壳层可以填充防水混合物，但应能重新进入以便进行维护和满足其它目的。

7.在电缆线路所处的温度和其它环境条件下，接头盒的预期使用寿命至少30年。

8.电缆线路上的环境温度处于-20℃～+50℃之间，光缆及金属电缆以及相应的金属电缆防护设备在上述条件下应能完全正常运行。

### TS308.5  电缆端接

1.每根电缆均应终接在通信站内总配线架(MDF)外线端子板上，每根电缆的芯线在MDF外线端子板的连接应按序排列，两根电缆应分开排列，电缆应留有余量，余量贮放不得有微弯。

2.电缆还应端接在所要求的业务电话，指令电话，紧急电话，或者直接接到设备或者接到端子板，根据要求进行。

3.进局电缆应有标志，以区别每根电缆的用途。进局电缆的弯曲半径大于电缆外径的15倍，以免电缆损伤。

### TS308.6  过压保护

1.所有的端接线对应配有合适的过压保护模块，对通信站和终端设备以及系统用户进行过压及过流浪涌防护。

2.设于紧急电话处的防护组件及接地系统应保证电话线，用户站的工作台以及用户可能接触的导体元件在过压浪涌条件下处于等电位。

3.承包人应在计划开始电缆安装之前一个月，提供保护和接地系统的全部细节。

4.保护和接地系统应得到监理工程师批准。

### TS308.7  高速公路沿线高压与电力系统的协调

1.室外金属缆设备可能十分靠近高压电力系统，需采取保护措施及本条款规定的辅助措施。

2.承包人应进行必要的调查，以证实所需要的辅助电力协调措施。

3.调查的目的应保证下列各项符合ITU-T标准

(1)感应到通信电路金属线对的噪音。

(2)在电力系统故障的条件下，感应到电缆线对其它金属组件的电压，在电力系统故障条件下产生的地电位升高电压，承包人应向监理工程师提供需要考虑的辅助措施工程细节。

4.监理工程师应通知承包人需要进行的工作范围。

5.承包人应做这些工作，或者对监理工程师要求进行的工作作出安排。

### TS308.8  维护

1.承包人应提供一份综合的维护计划，达到室外金属缆设备的平均故障修复时间为4小时的目标，维护计划包括：

(1)维护材料，包括备用电缆(尺寸和数量)；

(2)维护测试设备；

(3)故障修理所需的设备及工具；

(4)提供长期有效运行计划的资料。

2.承包人同时应提供各方面的培训，使维护计划有效地实施。

3.由承包人提供的材料、设备、工具和技术文件以及培训应参见TS100相关章节。

4.在本条款中要求提供的材料、设备、工具和技术文件是保修期间和以后的维修及操作用的，合同条款提出的故障除外。

5.由承包人提供的材料、设备、工具和技术文件的数量，自缺陷责任期满后，应足够三年的维护和运行工作所需。

## TS309  楼内通信电缆

### TS309.1  概述

1.楼内电缆应安装在通信站、收费站、服务区、停车区、监控、通信、收费分中心和养护工区等沿线设施内。保证综合通信网的音频和低速数据传输(如业务电话和收费数据终端)。

2.电缆应端接在总配线架和终端设备，并按要求作交叉跳接。同时，承包人应该考虑每一楼层的电缆配线设备。

### TS309.2  通信电缆

1.该电缆应符合中华人民共和国邮电部颁发的室内电缆技术规范，选用的电缆应能支持双音多频电话，承包人有责任保证所使用的电缆能满足整个系统的要求，性能指标达到标准。

2.电缆要由批准的制造商制造运输并带有制造厂家的完整的封签和保证书。应保持封签的完整以便在日后出故障时用以检验和记录，任何电缆在拆封和安装前要得到监理工程师的同意。全部电缆要提供产品测试的合格证。

### TS309.3  安装

1.承包人要提供和安装建筑物内的所有用于他自己的电缆托架、支架。电缆支架由带孔的角钢制成，并且全部的电缆托架、支架、抱箍在加工成型后要热浸镀锌。

2.电缆应敷设在室内的竖井或管槽内，电缆应安全地固定在竖井内和其它任何必须保护电缆长期完整的地方。当电缆通过电缆孔洞，电缆管道和类似的地方时要密封，防止害虫和水进入。

3.安装质量和外观与电气机械性能一样重要，端接点之间不允许有电缆接头。

4.任何的无保护电缆安装是不允许的，用于结构连接的所有方法均需由监理工程师的同意。

5.本工程不能使用损坏的或维修过的电缆。

6.本工程应符合当地电信部门要求，使监理工程师满意。

### TS309.4  端接

1.全部电缆应端接在相应的配线架，终端盒和终端设备。

2.配线架应配置30%的避雷器。

3.终端接头要根据原理图进行标记和识别，电缆、电线的记号用来帮助正常接续。终端接头做成抗震型，由专门的制造厂家生产，并且它的电流使用范围要不小于电缆或电线的额定电流值。用在控制、报警回路中的电缆终端接头要区分开。

4.在每座楼内应配置先进的配线架，采用绝缘层剥离技术。主配线架应安全地固定在建筑物上，防止意外损坏并且便于维修和操作。对终接到配线架的每对室外电缆，在配线架的线路侧应装有过压保护(30%)，总配线架还应提供一种方便方法，例如塞线连接线，使总配线架线路侧上的电缆(包括室外和室内敷设的电缆)与设备隔离。

5.配线架的机械结构和工艺要求应符合中国邮电部GF002-9002.l要求。

6.每个配线架的容量应足以在它的线路侧端接全部室外和室内电缆包括备用线对及在设备侧端接的所有设备电缆，以满足综合通信网的需要。此外铁制结构部分应提供允许在配线架的每一侧扩展25%。

7.在各终端设备处应提供当地电信部门使用的或监理工程师同意的接线盒。

8.配线架和端子板上均应有明显的标志。

### TS309.5  文件资料和记录

提供端接在总配线架的所有电缆的准确记录以连同每对电缆交叉跳接细目表，故障线对的记录也应提供。

### TS309.6  维护

1.除了合同条件条款规定外，承包人还应提供足够的备用电缆、端子板、塞线连接、保护设备、跳线、工具和其它维修和操作所要求的材料，在工具和材料的使用方面，承包人还应提供文件和培训指导，在工程验收合格之前，应提供这些材料，工具和文件并完成培训。

2.在本分条款中规定应提供的材料、工具和文件是供给缺陷责任期间和以后的维修及操作用。

3.承包人提供的上述材料、工具和文件的数量，从缺陷责任期满后之日起应足够三年的维修和操作工作所用，详见TS100。

## TS310  电源

### TS310.1  电源

1.本系统中所有光通信站的数字传输设备等均需专用电源。

2.承包人应为每个SDH通信站中的和综合通信网相连的所有通信设备提供和安装成套智能高频开关整流电源及相应蓄电池，同时也要为每一个光纤接入设备通信站设备提供电源。

3.整流模块(n＋l)应采用高频开关技术，以保证良好的电气性能和可靠性。交流配电设备应能接入一路市电和一路油机电发电机，作为交流电的备用电源。

4.电源应具有灵活性并采用积木结构。全部电源均应设施稳定，可靠和安全。除此而外，尚应易于维护。

5.承包人应提供构成配电系统的全套设备和安装配件，包括汇流条、配电柜、支架、保安器、相应连接器以及所需配线。

6.电源设备能达到全自动化，适合无人值守的要求。

7.每个站的功耗由承包人负责计算。

### TS310.2  主要技术要求

1.设备应在下列条件下工作：

工作温度：0℃～+50℃；

储存温度：-40℃～+80℃；

相对湿度： ≤85%(35℃)；

输入交流电压范围：380V±15%，50±5Hz。

2.设备应满足下列指标：

输出电压：-40V～-63.5V，额定电压：-48V；

输出电流：≥30A；

稳压精度：≤1%；

效率：≥±0.9；

功率因数：≥0.95；

稳压精度：≤±1%；

模块间负荷不均匀度：≤±5%；

可闻噪音： ≤45dB(A)(设备2m处)；

系统平均无故障时间(MTBF)：≥100000小时；

模块故障修复时间：≤5分钟；

风冷设备风扇平均无故障时间：≥50000小时；

3.电源设备应符合中国邮电部 GF002-9002.l第17章的相关规定。

### TS310.3  蓄电池组

1.应采用免维护蓄电池组并具有防震措施。

2.为了进行维护，在搬运一组电池或一部分时，不应影响运行。

3.所有必要的设备均应提供，以使蓄电池寿命达到最佳。

4.每一个通信站的蓄电池容量应能确保设备正常运行4小时以上。

5.蓄电池容量应清楚地示于蓄电池上。

6.超出低压作业点时(一般是43V)，蓄电池不应继续放电，最好设电池自动切断。

### TS310.4  充电设备

1.充电设备应适于380V/50Hz交流电源的连接工作，并应设可视的“接通”指示器和通/断开关以便切断交流输入。

2.充电整流器的效率应优于85%。

3.当交流电压跌落到额定有效电压15%以下时，充电设备应自动与交流输入切断并在交流电源恢复到额定电压时自动启动。

4.充电设备应能以下列两种方式工作，利用一个或多个开关选择：

(1)自动浮充

a.在这种方式中，充电设备对蓄电池进行自动全浮充工作方式，向设备供电，输出终端电压为50±1.2V，按规定的电压变化范围，为全负荷的 5～100%。

b.当有一台整流器发生故障时，应能自动撤出，备用整流器自动投入运行。当市电停电时蓄电池放电，放电容量至少要等于“忙时”负荷的4倍。

(2)升压运行

a.在这种方式中，充电设备应能提供人工可变调压输出，从直流51V到60V。

b.充电设备的直流输出应能满足交换机，以及传输设备的要求，并能以10小时率对蓄电池进行再充电。当充电电压达到56.4V时自动地改为恒压充电。

c.充电设备应能在12小时内对耗尽状态的蓄电池进行再充电，当蓄电池被充满时，将充电状态自动地转为浮充状态。且对系统提供正常用电。

d.过负荷防护在最大额定电流超过10%时，应限制输出流并报警。在这种情况下，输出电压跌下，但应不低于46.5V。

e.交流引线以及充电设备的直流负极引线，应设熔断器。

f.在市电或自备油机供电时，带有蓄电池的供电系统不能出现振荡现象。系统应具有温度补偿功能：随着蓄电池环境温度的变化，系统的浮充(均衡)电压应能自动调节。

### TS310.5  电源报警

机房内应设可视和可听报警，对一切不正常状态进行显示。除此而外，尚应把报警措施扩展到其它设施。报警条件有：

交流故障

充电设备故障

电压高和电压低

蓄电池开关处于“不正常”位置

保险熔断

## TS311  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS302 光纤数字传输系统(SDH) |  |  |  |  |
| TS302-1 | STM-1级分插复用器ADM | 套 |  |  |
| TS302-2 | 网管系统(包括监测、显示、告警、控制、管理终端、打印机和软件) | 套 |  |  |
| TS302-3 | 便携式网管设备 | 套 |  |  |
| TS302-4 | 光纤线路终端(OLT)[包括框架，交叉连接设备，光配线架(ODF)、数字配线架(DDF)等] | 套 |  |  |
| TS302-5 | 光网络单元ONU | 套 |  |  |
| TS303 光纤数字传输系统(IP) |  |  |  |  |
| TS303-1 | 骨干路由器 | 套 |  |  |
| TS303-2 | 千兆以太网交换机 |  |  |  |
| TS303-3 | 语音网关 |  |  |  |
| TS303-4 | 附件 | 项 |  |  |
| TS304 数字程控交换系统 |  |  |  |  |
| TS304-1 | 程控交换机 | 套 |  |  |
| TS304-2 | 电话机 | 套 |  |  |
| TS304-3 | 配线架500线30%防雷 | 套 |  |  |
| TS304-4 | 传真机 | 台 |  |  |
| TS305 紧急电话系统 |  |  |  |  |
| TS305-1 | 紧急电话主控台(含紧急电话主机、管理计算机、打印机、数字录音话机等) | 套 |  |  |
| TS305-2 | 路侧紧急电话分机 | 部 |  |  |
| TS305-3 | 紧急电话防雷保护、接地设备 | 套 |  |  |
| TS306 图像、数据传输光端机系统 |  |  |  |  |
| TS306-1 | 图像复用光端机 | 套 |  |  |
| TS306-2 | 图像+数据复用光端机 | 套 |  |  |
| TS307 室外光缆 |  |  |  |  |
| TS307-1 | 单模光缆 | 套 |  |  |
| TS307-2 | 熔接、端接及辅助材料 | 套 |  |  |
| TS308室外金属缆 |  |  |  |  |
| TS308-1 | 电缆 | km |  |  |
| TS308-2 | 电缆防雷保护设备 | 套 |  |  |
| TS309 楼内通信电缆 |  |  |  |  |
| TS309-1 | 通信电缆 | km |  |  |
| TS310 通信电源 |  |  |  |  |
| TS310-1 | 高频开关组合电源 | 套 |  |  |
| TS310-2 | 免维蓄电池组 | 组 |  |  |
| TS310-3 | 防雷保护设备 | 套 |  |  |
| TS311 备品备件 |  |  |  |  |
| TS311-1 | 模拟用户接口板 | 块 |  |  |
| TS211-2 | 数字用户接口板 | 块 |  |  |
| TS311-3 | 电源板 | 块 |  |  |
| TS311-4 | 光缆接头盒 | 个 |  |  |
| TS311-5 | 电缆接头盒 | 个 |  |  |
| TS311-6 | 模拟用户板 | 块 |  |  |
| TS311-7 | 光纤及光缆接续专用工具 | 套 |  |  |

# TS400  收费系统

## TS401  系统概述

### TS401.1  工程范围

1.本工程为机电项目中的收费系统，主要包括各个分项子系统在设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.所有设备的安装，包括终端引入电缆的架设及连接、室内设备间的配线、外场设备基础及机箱等。

3.提供本工程所需的所有设备备件以及专用仪器、工具，并提供系统维护所需的全部技术资料。

4.提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS401.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS401.3 系统目标

本合同提供的收费系统和设备应达到下列目标：

1.通过现代化的监测、管理手段、确保收费系统准确、可靠，记录统计简捷，并能提高工效，防止可能来自各个方面的财务漏洞。

2.避免由于收费系统的建立，导致交通障碍以及造成不必要的交通延误。

3.根据车辆类型和行驶里程对使用该高速公路的所有车辆正确地判别与收费。

4.所有的收费登记全部入帐，所有的登记记录必须完整、准确。所有的报表应准确、及时，满足收费和交通管理方面的要求。所有免费车的收费处理应单独记录。

5.选用市场占有率高、性能优良、故障少、经过鉴定的信得过的产品，并且其产品发展具有连续性的品牌，以利将来维修。

6.由于电子、通信产品更新快，选用产品、设备要注意是否可能已落后或被淘汰，以及将来购置易损耗零配件的难易程度。

7.系统的屏幕显示、报表、操作程序等要求用中文和阿拉伯数字表示。

### TS401.4  收费制式

采用全省联网的封闭式收费系统，人工判别车型和车种、人工收费，配合使用闭路电视监视的半自动收费方式。

### TS401.5  收费管理体制

收费管理体制分为：收费结算中心、收费中心、收费分中心、收费站四级。全省设1个收费结算中心，负责全省各条高速公路收费清分工作。

### TS401.6  数据的存储时间与备份要求

根据《浙江省联网收费系统规划设计》的要求，对本项目收费系统收费数据提出具体的备份保存时间(见表一)。

表一  数据、文件在计算机硬件中的保存时间表

| 序号 | 数据、文件类别 | 收费车道 | 收费站 | 收费分中心 | 收费中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收费原始数据 | 30天 | 40天 | 90天 | 90天 |
| 2 | 班次报表 | 30天 | 40天 | 90天 | 90天 |
| 3 | 日报表 |  | 1年 | 1年 | 1年 |
| 4 | 月报表 |  | 2年 | 2年 | 2年 |
| 5 | 年报表 |  | 5年 | 5年 | 5年 |

### TS401.7  收费系统网络结构

收费系统整体网络构成必须方便用户，增加或减少收费站时不需要修改软件(包括运行参数和报表格式)和增加硬件配置。

收费站与收费车道构成100M以太局域网，收费站与省收费结算中心、收费(分)中心通过广域网相连，传输速率至少为2M，以完成整个收费系统的数据传输与网络管理功能。

收费站采用10M/100M快速以太局域网系统，系统主要由服务器、各类工作站、路由器、交换机、打印机和 UPS等构成。收费站交换机与服务器、工作站的传输速率为100M，与路由器和打印机等的传输速率为10M。收费站交换机经路由器，通过一个速率至少为2M的广域网口与收费分中心进行数据通讯，另有一个速率至少为2M的广域网口与省收费结算中心进行数据的实时通信，将车道处理后的各类数据实时传送到省收费结算中心用于路段拆帐和统计等。

收费车道的集线器通过光缆与收费站内的交换机相联，传输速率为 100M，承包人应保证系统免受电磁的干扰和雷电的袭击，各收费车道的车道控制器由网卡经5类非屏蔽双绞线连到车道的集线器。收费车道主要由车道控制器、自动栏杆、天棚信号灯等外设构成。

收费分中心采用10M/100M快速以太局域网系统，系统主要由服务器、各类工作站、路由器、交换机、打印机和 UPS等构成。分中心交换机与服务器、管理工作站传输速率100M，与路由器和打印机等的传输速率为10M。收费分中心的路由器通过广域网口与各收费站通讯，并考虑或预留与收费中心通讯的广域网口。

收费中心(如有)采用10M/100M快速以太局域网系统，系统主要由服务器、各类工作站、路由器、交换机、打印机和 UPS等构成。分中心交换机与服务器、管理工作站传输速率100M，与路由器和打印机等的传输速率为10M。收费中心的路由器通过广域网口与各收费分中心通讯。

### TS401.8  车种、车型分类

本合同提供的收费系统根据浙江省的规划应能满足五种车型的收费操作处理。所有的软件、屏幕显示格式和报表应能满足五种车型的工作要求。车辆种类分为普通车、军车、紧急车和公务车等。

车种、车型的分类方法定义如下：

车种、车型分类表

| 车种 | 车型 | 车辆特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 普通车 军车 紧急车 公务车等 | 1 | 小型客车：20座位以下(含20座位) |
|  |  | 小型货车：2吨以下(含2吨) |
|  | 2 | 中型客车：20座位以上，40座位以下(含40座位) |
|  |  | 小型货车：2吨以上，5吨以下(含5吨) |
|  | 3 | 大型客车：40座位以上 |
|  |  | 中型货车：5吨以上，10吨以下(含10吨) |
|  | 4 | 大型货车：10吨以上，20吨以下(含20吨) |
|  | 5 | 特大型货车：20吨以上 |

注：与每一车种和车型相对应的费率是收费系统设计中的参数之一，该参数由省收费结算中心统一进行制作，下发至收费(分)中心、收费站和收费车道，统一执行。

## TS402  收费中心计算机系统

### TS402.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS402.2  系统功能

收费中心计算机系统的功能是实现对各收费分中心的管理，其主要功能如下：

1.定时准确可靠的信息收集：收费中心定时接收所管辖收费分中心上传的班次统计收费数据和车道图片数据，与收费分中心的通信实现方式为广域网络，收费中心组网方式采用10/100Mbps快速以太网方式。当通信线路故障，不会丢数据和图片。通信软件具有校验、容错功能。收费中心计算机系统将收集到的数据和图片存本地数据库，同时将收费数据传递给监控中心，系统要充分保证数据的完整性、可靠性、一致性和安全性。

2.收费中心具有对各收费分中心传输的数字多媒体图片进行存储/查询/打印输出的功能，并且应配置多媒体图片处理的专用数据库；从收费中心图像数据库检索一幅图片的平均等待时间不能超过8秒钟，打印一幅图片的平均等待时间不能超过35秒钟；在收费中心可以按照收费站、车道、员工ID号、时间段、特殊事件类型等单项或复合项等检索条件对图像数据库进行检索；图像数据库至少存储7万幅压缩后的图片。

3.将所管辖的收费分中心上传的班次统计信息汇总、统计/查询/打印生成日/月/年财务报表、营运等管理报表；报表统计要及时、准确、真实地反映收费现场的情况，为整条路提供科学的管理依据；所有报表的统计时间不得超过30分钟，打印一张报表的平均时延不得超过20秒钟。

4.数据存贮：将收费分中心上传的原始数据分收费分中心、收费站、车道、分班次存贮。数据的存贮、拷贝由计算机自动完成。任何原始数据均不可更改。统计结果不可更改。数据库系统有足够的容量处理本系统的所有数据，原始数据和班次报表在收费中心至少保留90天，年报表数据至少保留5年。当通信发生故障时，自动记录故障发生和恢复的时间，在故障排除后，收费分中心通信服务器可将数据继续上传。通信线路开通之前或长时间故障(超过24小时)，收费分中心收费数据可用光盘采集数据(采集数据的处理时间最大不能超过50分钟)上载到收费中心通信服务器计算机系统数据库中(上载数据的处理时间不能超过50分钟)。

5.数据备份与恢复：收费中心采用光盘刻写机备份数据，凡是备份过的数据可以自动滚动删除，硬盘中数据库的数据每天在午夜2：00左右自动做一次向备份数据库的备份，每个月至少用光盘机做一次全额备份，当有需要时，在不能影响日常工作的情况下，可以通过光盘刻写机恢复备份的数据，并且可以对历史数据进行统计/查询/打印等处理。

6.收费中心将接受到的系统时钟、费率、车道开通与关闭、黑名单、白名单、超时表和员工代码表等信息下发到各个收费分中心；从收费中心至收费分中心下发每个系统参数的平均时延不能超过5秒钟。

7.系统可以显示当前每个收费分中心的收费情况和设备状态，监控员可以通过人机界面监视、了解各收费分中心的每个收费站的每个车道状态(开通、关闭、维修)、天棚信号标志状态、电动栏杆的计数及状态、非接触式IC卡读写器的计数及状态、车辆检测器的计数及状态、票据打印机的计数及状态，分车型显示当前当班的通过车辆数、收费额，分特殊事件类型显示特殊事件数等。

8.系统自检：系统软件具有容错功能，并对系统硬件进行自检，当发现故障时立即显示，并辅以声音提示。系统故障排除后，加电立即自启动，无需其它操作。

9.操作权限：收费系统可以识别操作人员身份，以防止其它人员的错误操作和更改数据。

10.承包人实现的收费系统应具备良好的扩展设置功能，可根据业主的具体要求增减收费车道数量、收费站及收费分中心数量。

### TS402.3  技术指标

1.计算机

(1)服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz×2及以上，可扩充至4个；

高速缓存：≥2MB；

内存：≥2G，可扩充至12GB；

显存：≥8MB；

硬盘：≥4×72.8GB，SCSI可热插拔，10000rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

阵列卡：双通道NetRAID磁盘阵列控制器；

网卡：10M/100M/1000M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024＠65Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥6个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

电源：热插拔，双电源(n+1冗余)。

(2)磁盘阵列

RAID处理器：64位处理器；

RAID等级：0，1，3，5，n+1；

缓存：≥128MB；

通道：4个(可扩充至8个)；

热拔插硬盘盒：≥16个；

传输速率：160MB/s；

热拔插风扇：≥4个；

热拔插电源：≥2个400W；

主机/阵列接口：内部支持Ultra3 SCSI 兼容Ultra2-Wide SCSI；

背板：铜缆或光纤；

RS-232接口：≥1个；

存储容量：72.8GB×6。

(3)图形计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(4)管理计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(5)通信计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充至2GB；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

多串口卡：≥32个RS232口。

2.打印机

(1)激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行；

网卡：内置。

(2)彩色喷墨打印机

打印方向：双向；

打印尺寸：A3；

打印速度：A4彩色文本4ppm(经济模式)；

分辨率：最高1440dpi×720dpi；

接口：双向并行。

3.以太网交换机

端口：≥24个10M/100M自适应端口，2个1000M端口；

背板速度：≥1G；

插槽：≥2 个，适合介质模块或堆叠模块；

可堆叠、端口可扩展；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

4.路由器

支持TCP/IP协议；

A个广域口，B个以太网口，一个配置口(A，B根据系统规模确定)；

同步口最高速率2Mbps，异步口115200bps；

以太网速率达10Mbps，具备AUI和RJ45两种接口；

支持X.25、framerelay、DDN；

安全性：防火墙提供基于端口的访问控制；PAP，CHAP验证；

完善的配置、调试、诊断功能；

支持SNMP；

友好的基于Web的网管，可通过浏览器来管理路由器；

支持端口备份功能；

支持动态路由，静态路由功能。

5.光盘刻写机

容量：650MB；

尺寸：5.25″；

速度：8倍速写，4倍速擦写，24倍速读；

接口：USB。

6.非接触式IC卡读写器

(1)非接触IC卡读写器主要由读/写核心单元、读/写天线和接口等组成，其具有良好的开放性：遵循MAD(MikronMifareApplicationDirectory节Standard)标准，具有安全存取模块(SAM)，满足全省联网收费所需要的安全管理。读/写天线安装在操作台的顶部，读写单元安装在车道控制器机箱内。当采用天线与读写单元分离时，两者之间的距离小于1500mm。

(2)读写器应具有极强的抗干扰能力，防尘、防水、防震、免维护。车辆或车道附近使用的无线电设备及各种电气装置不应对读写器工作造成干扰或导致错误读(写)。

(3)读写器与非接触IC卡之间三重双向鉴别。双向鉴别方法采用三重DES加密算法和随机数相结合，数据通信符合ISO9798－4的要求。

(4)三种声光报警信号：绿色LED显示表示读写正确完成，黄色LED显示表示读写错误或未能完成，红色LED显示表示读写器故障。

(5)对非法卡或发现卡中信息有异变则自动发出声光报警信号。

(6)读写器应配套提供对IC卡进行读写，密码校验等操作的标准库函数。库函数应可以采用C、C＋＋、Delphi与Foxpro语音编写，并提供详细的使用说明。

(7)非接触IC卡读写器主要技术指标：

工作频率：13.56MHz；

传输速率应满足手持非接触IC卡快速划过天线能正确读写的要求；

读写距离：0～100mm，当 IC卡手持在100mm范围内，与天线平面间夹角≤80°通过时，应满足精度要求；

工作环境条件：-20℃～＋70℃，相对湿度10%～95%；

读写器与车道控制器采用串行RS232C接口，9600BpS/14.4KBps；

读写器的读写错误率：≤0.00001；

MTBF：≥20000小时；

MTTR：≤1小时；

读写时间：≤0.1s。

7.值班员操作台

操作台的设计应从人机工程学的角度出发，最大限度地吸引值班员的注意力和减轻值班员的疲劳。操作台所有部件都不应妨碍值班员腿部的活动，操作台表面应光滑平整，便于值班员书写。操作台由钢木材质加工制成(台面为高密度板，表面贴防火板)，方案上报监理工程师批复后方能实施。

系统的布线除必要的连接线路外尽量不外露，布线应做到强电和弱电分开、数字信号和模拟信号分开，线缆须用护线槽或护线管加以保护。

承包人应提交操作台的最后设计图纸供监理工程师和业主批准。操作台上设备的布置位置应提前30天做出模型供监理工程师和业主审批后，才能进行加工与制造。操作台上设备布置与安装应合理、牢固、便于值班员操作，连接线路尽量不外露。

## TS403  收费分中心计算机系统

### TS403.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS403.2  系统功能

收费分中心计算机系统的功能是实现对收费站的管理，其主要功能如下：

1.定时准确可靠的信息收集：收费分中心定时接收所管辖收费站上传的班次统计收费数据和车道图片数据，与收费站的通信实现方式为广域网络，收费分中心组网方式采用10/100MbpS快速以太网方式。当通信线路故障，不会丢数据和图片。通信软件具有校验、容错功能。收费分中心计算机系统将收集到的数据和图片存本地数据库，同时将收费数据传递给收费中心，系统要充分保证数据的完整性、可靠性、一致性和安全性。

2.收费分中心系统与收费站系统之间的广域网的通信速率至少为2MbpS。

3.收费分中心具有对各站传输的数字多媒体图片进行存储/查询/打印输出的功能，并且应配置多媒体图片处理的专用数据库；从收费分中心图像数据库检索一幅图片的平均等待时间不能超过8秒钟，打印一幅图片的平均等待时间不能超过35秒钟；在收费分中心可以按照收费站、车道员ID号、时间段、特殊事件类型等单项或复合项检索条件对图像数据库进行检索；图像数据库可至少存储7万幅压缩后的图片。

4.将所管辖的收费站上传的班次统计信息汇总、统计/查询/打印生成日/月/年财务报表、营运等管理报表，报表统计要及时、准确、真实地反映收费现场的情况，为整条路提供科学的管理依据；所有报表的统计时间不得超过30分钟，打印一张报表的平均时延不得超过20秒钟。

5.数据存贮：将收费站上传的原始数据分收费站、车道、分班次存贮。数据的存贮、拷贝由计算机自动完成。任何原始数据均不可更改。统计结果不可更改。数据库系统有足够的容量处理本系统的所有数据，原始数据和班次报表在收费分中心至少保留90天，年报表数据至少保留5年。当通信发生故障时，自动记录故障发生和恢复的时间，在故障排除后，收费站通信服务器可将数据继续上传。通信线路开通之前或长时间故障(超过24小时)，收费站收费数据可用光盘采集数据(采集数据的处理时间最大不能超过50分钟)上载到收费分中心通信服务器计算机系统数据库中(上载数据的处理时间不能超过50分钟)。

6.数据备份与恢复：收费分中心采用光盘刻写机备份数据，凡是备份过的数据可以自动滚动删除，硬盘中数据库的数据每天在午夜2：00左右自动做一次向备份数据库的备份，每个月至少用光盘机做一次全额备份，当有需要时，在不能影响日常工作的情况下，可以通过光盘刻写机恢复备份的数据，并且可以对历史数据进行统计/查询/打印等处理。

7.收费分中心将接受到的系统时钟、费率、车道开通与关闭、黑名单、白名单、超时表和员工代码表等信息下发到各个收费站；从收费分中心至收费站下发每个系统参数的平均时延不能超过5秒钟。

8.系统可以显示当前每个收费站的收费情况和设备状态，监控员可以通过人机界面监视、了解每个收费站的每个车道状态(开通、关闭、维修)、大棚信号标志状态、电动栏杆的计数及状态、非接触式IC卡读写器的计数及状态、车辆检测器的计数及状态、票据打印机的计数及状态，分车型显示当前当班的通过车辆数、收费额，分特殊事件类型显示特殊事件数等。

9.系统自检：系统软件具有容错功能，并对系统硬件进行自检，当发现故障时立即显示，并辅以声音提示。系统故障排除后，加电立即自启动，无需其它操作。

10.收费分中心在线式UPS系统至少可以保证在市电断电时继续给收费分中心所有收费设备供电1小时。

11.操作权限：收费系统可以识别操作人员身份，以防止其它人员的错误操作和更改数据。

12.收费分中心计算机系统适合于仅经过适当培训的非专业技术人员操作使用，系统加电后，无需操作人员干预，就可自动启动。

13.承包人实现的收费系统应具备良好的扩展设置功能，可根据业主的具体要求增减收费车道数量、收费站数量。

14.票据的流水号由收费分中心生成并记录于票据数据库中，各个收费站根据实际的需要领取一定的票据并将数量、流水号区段、领取时间、收费站名、领取人等相关信息记录于票据数据库中，各个收费站可以通过计算机网络查询票据数据库中的信息。

### TS403.3  技术指标

1.计算机

(1)服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz×2及以上，可扩充至4个；

高速缓存：≥2 MB；

内存：≥2G，可扩充至12GB；

显存：≥8MB；

硬盘：≥4×72.8GB，SCSI可热插拔，10000rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

阵列卡：双通道NetRAID磁盘阵列控制器；

网卡：10M/100M/1000M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024＠65Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥6个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

电源：热插拔，双电源(n+1冗余)。

(2)磁盘阵列

RAID处理器：64位处理器；

RAID等级：0，1，3，5，n+1；

缓存：≥128MB；

通道：4个(可扩充至8个)；

热拔插硬盘盒：≥16个；

传输速率：160MB/s；

热拔插风扇：≥4个；

热拔插电源：≥2个400W；

主机/阵列接口：内部支持Ultra3 SCSI 兼容Ultra2-Wide SCSI；

背板：铜缆或光纤；

RS-232接口：≥1个；

存储容量：72.8GB×6。

(3)图形计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(4)管理计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(5)通信计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充至2GB；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

多串口卡：≥32个RS232口。

2.打印机

(1)激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行；

网卡：内置。

(2)彩色喷墨打印机

打印方向：双向；

打印尺寸：A3；

打印速度：A4彩色文本4ppm(经济模式)；

分辨率：最高1440dpi×720dpi；

接口：双向并行。

3.以太网交换机

端口：≥16个10M/100M自适应端口，2个1000M端口；

背板速度：≥1G；

插槽：≥2 个，适合介质模块或堆叠模块；

可堆叠、端口可扩展；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

4.路由器

支持TCP/IP协议；

A个广域口，B个以太网口，一个配置口(A，B根据系统规模确定)；

同步口最高速率2Mbps，异步口115200bps；

以太网速率达10Mbps，具备AUI和RJ45两种接口；

支持X.25、framerelay、DDN；

安全性：防火墙提供基于端口的访问控制；PAP，CHAP验证；

完善的配置、调试、诊断功能；

支持SNMP；

友好的基于Web的网管，可通过浏览器来管理路由器；

支持端口备份功能；

支持动态路由，静态路由功能。

5.光盘刻写机

容量：650MB；

尺寸：5.25″；

速度：8倍速写，4倍速擦写，24倍速读；

接口：USB。

6.非接触式IC卡读写器

(1)非接触IC卡读写器主要由读/写核心单元、读/写天线和接口等组成，其具有良好的开放性：遵循MAD(MikronMifareApplicationDirectory节Standard)标准，具有安全存取模块(SAM)，满足全省联网收费所需要的安全管理。读/写天线安装在操作台的顶部，读写单元安装在车道控制器机箱内。当采用天线与读写单元分离时，两者之间的距离小于1500mm。

(2)读写器应具有极强的抗干扰能力，防尘、防水、防震、免维护。车辆或车道附近使用的无线电设备及各种电气装置不应对读写器工作造成干扰或导致错误读(写)。

(3)读写器与非接触IC卡之间三重双向鉴别。双向鉴别方法采用三重DES加密算法和随机数相结合，数据通信符合ISO9798－4的要求。

(4)三种声光报警信号：绿色LED显示表示读写正确完成，黄色LED显示表示读写错误或未能完成，红色LED显示表示读写器故障。

(5)对非法卡或发现卡中信息有异变则自动发出声光报警信号。

(6)读写器应配套提供对IC卡进行读写，密码校验等操作的标准库函数。库函数应可以采用C、C＋＋、Delphi与Foxpro语音编写，并提供详细的使用说明。

(7)非接触IC卡读写器主要技术指标：

工作频率：13.56MHz；

传输速率应满足手持非接触IC卡快速划过天线能正确读写的要求；

读写距离：0～100mm，当 IC卡手持在100mm范围内，与天线平面间夹角≤80°通过时，应满足精度要求；

工作环境条件：-20℃～＋70℃，相对湿度10%～95%；

读写器与车道控制器采用串行RS232C接口，9600BpS/14.4KBps；

读写器的读写错误率：≤0.00001；

MTBF：≥20000小时；

MTTR：≤1小时；

读写时间：≤0.1s。

7.值班员操作台

操作台的设计应从人机工程学的角度出发，最大限度地吸引值班员的注意力和减轻值班员的疲劳。操作台所有部件都不应妨碍值班员腿部的活动，操作台表面应光滑平整，便于值班员书写。操作台由钢木材质加工制成(台面为高密度板，表面贴防火板)，方案上报监理工程师批复后方能实施。

系统的布线除必要的连接线路外尽量不外露，布线应做到强电和弱电分开、数字信号和模拟信号分开，线缆须用护线槽或护线管加以保护。

承包人应提交操作台的最后设计图纸供监理工程师和业主批准。操作台上设备的布置位置应提前30天做出模型供监理工程师和业主审批后，才能进行加工与制造。操作台上设备布置与安装应合理、牢固、便于值班员操作，连接线路尽量不外露。

## TS404  收费站计算机系统

### TS404.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS404.2  系统功能

收费站计算机系统是实现收费站管理的主要手段，其主要功能如下：

1.收费站计算机网络系统中每个车道控制器都是独立的，与收费站计算机通信。每个收费站计算机，与收费分中心计算机、省收费结算中心通信，而且信息的主要流向是自下而上的。

2.准确可靠的信息收集：接收每个收费车道控制器处理的收费数据，各收费站的通信实现方式为局域网络。无论收费站计算机、车道控制器或数据通信系统发生故障，都不会有任何数据丢失或被破坏的情况发生。当通信线路故障，不会丢失数据。通信软件具有校验、容错功能，系统能够充分保证收费数据的完整性、可靠性、一致性和安全性，在不修改任何收费软件源程序的情况下，每个收费站收费车道终端数目是可以扩充的。

3.信息显示/查询/检索：每条车道产生的收费数据均要实时地上传收费站计算机系统。监控人员可通过对前台监视计算机的操作，监视或查询了解每个收费员的当前当班收费情况，以及每车道交通流量，同时查询统计报表的情况。所有查询、检索以菜单方式提供操作。

4.管理计算机实时显示各车道最后一辆车处理信息(如车型、应交通行费、处理时间、特殊处理类型、收费员操作错误等)并在显示器上显示出来，同时显示的还有每一车道状态(如打开、关闭、故障、维修)、电动栏杆状态、雨棚信号灯状态、非接触式IC卡状态、票据打印机状态等，正在操作的收费员或维修工程师姓名、员工ID号、上班开始的时间等。

5.数据统计/处理/存贮/打印：将车道上传的每辆车的原始数据分车道、分班次存贮。数据的存贮、拷贝由计算机自动完成。任何原始数据均不可更改。所有报表的统计时间不能超过30分钟，报表的统计要及时、准确、要真实的反映收费现场的情况，为收费管理提供可靠的依据，统计结果不可更改，打印任何一种报表的时间不能超过20秒钟。系统传输中数据不会丢失，也不会重复，数据库系统有足够的容量处理本系统的所有数据，系统能够保证收费数据的可靠性、真实性、一致性、完整性和安全性。

6.特殊事件报警处理：车道一旦发生特殊事件(如：无卡车、判型不一致、坏卡车、超时车、免费车、欠费车、紧急报警器等)，图像计算机接收车道控制器发出的报警信号并自动弹出一个报警窗口，报警窗口显示收费站名、车道号、特殊事件的类型等，报警器以最高声频提示站内人员注意；站内人员通过报警窗口界面了解和处理下面车道作业的情况：图像数据库至少要保存3万幅压缩后的数字图像，过期图片在备份后自动滚动删除。收费站人员可以通过收费站网络系统对图像数据库系统的图片按照收费站、员工ID号、车道号、特殊事件的类型、时间段等检索条件对图片进行检索/显示/打印，检索的最大时延不能超过3秒钟。

7.信息通信：收费站计算机将整理后的信息定时上报给收费分中心计算机。接收分中心的时钟、费率、车道开通与关闭表、超时表、黑名单、白名单和员工代码表信息，从收费分中心至收费站接收任一系统参数的最大时延不能超过5秒钟，同时将信息下发到各收费车道，从收费站至收费车道下发任一系统参数的最大时延不能超过5秒钟。车道数据定时上传收费站计算机，收费站系统收集车道控制器原始数据，平均延时≤0.5秒。当通信发生故障时，暂时存放与本地计算机数据库中，在故障排除后，可将数据继续上传。通信线路开通之前或长时间故障，收费车道可用软盘采集数据上载到收费站计算机数据库。

8.报表输出：根据收费系统的功能和管理的要求，收费站计算机输出当天的各班和当天以前的班/日/月/年报等财务、营运等各类报表。

9.按收费员的月平均收费额、月平均特殊事件数、均发卡数、月平均收卡数等系统数据对每个收费员进行业务评价。

10.信息备份：收费站计算机系统至少每5分钟上传5分钟内的入/出口交通量数据给收费分中心系统，每班次结束后上传对应车道的收费处理的班次的记录；收费站系统至少保存24个月的原始数据和 5年的报表数据，用可擦写光盘保存历年的原始数据和报表数据，备份过的过期数据自动滚动删除。

11.对票据打印机的票据进行管理。

12.系统自检：系统软件具有容错功能，并对系统硬件进行自检，当发现故障时立即显示，并辅以声音提示。系统故障排除后，加电立即自启动，无需其它操作。

13.操作权限：收费系统可以识别操作人员身份，以防止其它人员的错误操作和更改数据。收费系统软件具有多级身份认证技术，网络及数据库加密机制，保证收费系统的网络和数据库数据安全，保证数据的操作的安全、可靠。

14.收费站计算机系统适合于仅经过适当培训的非专业技术人员操作使用，系统加电后，无需操作人员干预，就可自动启动，充分实现的适应性。

### TS404.3  技术指标

1.计算机

(1)服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz及以上，可扩充至2个；

高速缓存：≥1MB；

内存：≥1G，可扩充至12GB；

显存：≥8MB；

硬盘：≥72.8GB×2，SCSI可热插拔，10000rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

阵列卡：双通道NetRAID磁盘阵列控制器；

网卡：10M/100M/1000M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024＠65Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥5个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口；

电源：热插拔，双电源(n+1冗余)。

(2)图形计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(3)财务计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

(4)管理计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥512MB，可扩充；

显存：≥64MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB2.0口。

2.打印机

(1)激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行；

网卡：内置。

(2)彩色喷墨打印机

打印方向：双向；

打印尺寸：A3；

打印速度：A4彩色文本4ppm(经济模式)；

分辨率：最高1440dpi×720dpi；

接口：双向并行。

(3)针式打印机

打印方式：24针击打式宽行点阵打印；

打印方向：双向；

打印速度：≥中文184字/秒；

字符集：中文GB18030；

接口：双向并行；

复印能力：5份(原件+4份拷贝)；

打印头寿命：2亿次击打/针。

3.收费车道集线器

端口：≥12个10M/100M自适应端口；

插槽：≥2 个，含光模块。

4.以太网交换机

端口：≥12个10M/100M自适应端口；

背板速度：≥1G；

插槽：≥2 个，含光模块；

可堆叠、端口可扩展；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

5.路由器

支持TCP/IP协议；

一个广域口，两个以太网口，一个配置口；

同步口最高速率2Mbps，异步口115200bps；

以太网速率达10Mbps，具备AUI和RJ45两种接口；

支持X.25、framerelay、DDN；

安全性：防火墙提供基于端口的访问控制；PAP，CHAP验证；

完善的配置、调试、诊断功能；

支持SNMP；

友好的基于Web的网管，可通过浏览器来管理路由器；

支持端口备份功能；

支持动态路由，静态路由功能。

5.光盘刻写机

容量：650MB；

尺寸：5.25″；

速度：8倍速写，4倍速擦写，24倍速读；

接口：USB。

6.V.35/G.703协议转换器

与路由器配合使用；

转换接口：G.703/V.35 ；

通信速率：2Mbps。

7.非接触式IC卡读写器

(1)非接触IC卡读写器主要由读/写核心单元、读/写天线和接口等组成，其具有良好的开放性：遵循MAD(MikronMifareApplicationDirectory节Standard)标准，具有安全存取模块(SAM)，满足全省联网收费所需要的安全管理。读/写天线安装在操作台的顶部，读写单元安装在车道控制器机箱内。当采用天线与读写单元分离时，两者之间的距离小于1500mm。

(2)读写器应具有极强的抗干扰能力，防尘、防水、防震、免维护。车辆或车道附近使用的无线电设备及各种电气装置不应对读写器工作造成干扰或导致错误读(写)。

(3)读写器与非接触IC卡之间三重双向鉴别。双向鉴别方法采用三重DES加密算法和随机数相结合，数据通信符合ISO9798－4的要求。

(4)三种声光报警信号：绿色LED显示表示读写正确完成，黄色LED显示表示读写错误或未能完成，红色LED显示表示读写器故障。

(5)对非法卡或发现卡中信息有异变则自动发出声光报警信号。

(6)读写器应配套提供对IC卡进行读写，密码校验等操作的标准库函数。库函数应可以采用C、C＋＋、Delphi与Foxpro语音编写，并提供详细的使用说明。

(7)非接触IC卡读/写器主要技术指标：

工作频率：13.56MHz；

传输速率应满足手持非接触IC卡快速划过天线能正确读写的要求；

读写距离：0～100mm，当 IC卡手持在100mm范围内，与天线平面间夹角≤80°通过时，应满足精度要求；

工作环境条件：-20℃～＋70℃，相对湿度10%～95%；

读写器与车道控制器采用串行RS232C接口，9600BpS/14.4KBps；

读写器的读写错误率：≤0.00001；

MTBF：≥20000小时；

MTTR：≤1小时；

读写时间：≤0.1s。

8.值班员操作台

承包人应提供安装在收费站监控室内的值班员操作台，操作台的位置应能使值班员尽可能看到整个收费广场。收费站操作台可以依据功能划分为以下几个控制单元组成：

(1)闭路电机控制单元(含内部有线对讲电话)；

(2)收费系统控制单元。

闭路电视控制单元、收费系统控制单元在收费站监控室可以布置在一起，也可以不布置在一起，在工程实施阶段应根据收费站监控室的具体情况而定，但是控制单元的施工。收费站内系统的布线的施工必须要上报施工图并获得监理工程师的批准后方可进行。

操作台的设计应从人机工程学的角度出发，最大限度地吸引值班员的注意力和减轻值班员的疲劳。操作台所有部件都不应妨碍值班员腿部的活动，操作台表面应光滑平整，便于值班员书写。操作台由钢木材质加工制成(台面为高密度板，表面贴防火板)，方案上报监理工程师批复后方能实施。

收费站内系统的布线除必要的连接线路外尽量不外露，布线应做到强电和弱电分开、数字信号和模拟信号分开，线缆须用护线槽或护线管加以保护。

承包人应提交操作台的最后设计图纸供监理工程师和业主批准。操作台上设备的布置位置应提前30天做出模型供监理工程师和业主审批后，才能进行加工与制造。操作台上设备布置与安装应合理、牢固、便于值班员操作，连接线路尽量不外露。

9.监视器墙

监视器墙的设计应以美观、可靠、视角与视距合理、便于运输与安装为原则，监视墙的布线、监视器等设备的安装应便于维护与保养，监视墙要考虑对房屋荷载的要求。

监视墙用高强度的冷轧钢板加工制成，并烤漆涂覆，与之相关的技术方案由承包人提出并上报监理工程师和业主批准后才能施工。

承包人要充分考虑监视墙安装时的荷载、防震动、安装后运行的可靠性与安全性等与之相关的一切问题。

## TS405  车道收费系统

### TS405.1  一般要求

1.车道收费亭内设备应为工业生产的、高质量的产品，用于自然环境中进行收费过程处理。设备之间的连接应考虑到便于维修和收费员正常操作，并应满足规范要求。车道控制器放置在操作台下方，其位置应不妨碍收费员的正常操作。

2.收费员终端包括操作台上的键盘和显示器，由收费承包人提供。收费亭由其他承包人提供。整个收费亭内的设备或其模块化组成部分(如果车道设备由若干模块组成)应轻便、可移动，以便于收费员操作和维修人员保养更换。终端应能防水、防灰尘、废气和污染物排放等。

3.收费员终端键盘和车道控制器、机箱等是不锈钢模块或其他经批准的类似材料组装而成的。整套收费车道设备经设计、制造和在实验室试验保证系统在规定寿命期间内工作性能良好，并具有令人满意的外观。收费亭内设备的制造、清洗和电镀工艺应能防止组装件生锈和腐蚀。

4.键盘和电缆孔的开口应封闭，机箱进线孔和键盘键孔应安装衬垫，以保证在电缆扭动和更换按键时不影响设备封闭性能。

5.每一根电缆都应提供插头，接续点要在设备机箱内，在无需移动任何设备、电线或涉及电子设备的条件下，应能在设备内连接和断开电缆。

6.室外电缆插头应坚固，用螺丝固定，满足规范的有关条款对设备的要求。插脚应为楔形，以防止插入时不对中和防止与插头座套不配合。所有通过终端设备底部的电缆应绝缘并防磨损。入线孔应加衬垫并封闭，以符合有关技术条款的要求。

7.应在接线板、接线器、插头和其它终端点上或旁边用型板喷刷或其它印刷方法做永久识别标志。

8.印刷电路板、插入式模块和类似装置应有锁定连接器或附属物，以保证这些单元不会由于设备的振动和操作力作用而脱开。

9.设备中所有具有识别标志和说明的终端点、接线器和其它电路点在所有示意图、布线图、运行图以及设备和系统的其它文件中都应有相同的识别标记。

10.虽然收费亭内可能安装空调设备，但当该车道关闭不使用空调时，收费设备还总是处于通电状态，(除维修状态外)承包人应保证在这种环境条件下，设备能正常工作。

11.收费员终端和车道控制器内应配置有通风、换气、冷却、防尘等设备，重要的一点是，应将更换过滤器的需要减至最低，并尽可能通过再循环取得冷却效果。

12..收费承包人在进行收费亭内设备定型设计之前，应充分了解收费亭的尺寸和构造，收费亭和收费员操作桌为一体化。

13.收费承包人必须严格按照批准的施工图进行施工，竣工验收时必须上报详实的竣工图，获得业主批准后方能组织验收。

### TS405.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS405.3  系统功能

1.出、入口车道设备通过非接触IC卡进行收费处理操作。

2.正常状态下，通过计算机网络将收费数据及时送至收费站。

3.对外场收费设备实施控制。

4.收费亭、收费车道和收费广场摄像机将视频信号送到收费站用于监控，对于特殊处理操作，通过车道摄像机进行抓拍。

5.在系统网络中断的情况下，车道设备独立进行工作，收费费率表、系统时钟等不会发生紊乱，系统数据可以通过软盘的方式传到收费站、省收费结算中心。

### TS405.4  技术指标

1.键盘

(1)收费员键盘是一专用键盘，它通过标准接口与车道控制器连接。收费终端键盘应是单独的、可拆卸的组件，整个组件可以由装配成一体的单独按键开关组成，也可以是安装在可拆卸印刷电路板上的按键组成的制造单元。

(2)键盘上应有规定的功能键和一个10键数字盘和若干备用键。

(3)键盘上的机械式按键应有110克以上的操作力或触觉。

(4)键盘逻辑应包括锁定功能，防止错误数据或同时有两个以上键码的输入。第一个按下的键应予承认，在该键放开之前，按其它键无效。

(5)键盘上的各种键不会因为重复使用而出现错误登记。如果收费员按键操作顺序发生错误，则键盘不能正常工作，收费员只有按规定正确操作，才能完成收费过程登记，否则操作无效。

(6)键盘上各种键的布置应便于收费员快速操作并不易发生操作错误，键盘设计应经业主批准。在各种收费过程中，按键顺序、操作次数和各个按键平均使用次数应在投标书中予以说明。

(7)键帽上应刻有相应文字或符号以提示收费员操作。文字和符号的设计应符合人机工程原理，清晰易识，不易磨损。

(8)键盘应具有防水、防尘的功能，防护等级达到IP54。

(9)键盘上键的排列应经业主批准，并按下列原则进行布置。

a.根据功能分键区：每键之间应有合适间隙以避免误操作和相互影响。

b.常用键应加大键的尺寸。

c.键的数量最少。

d.车道收费员终端键盘应包括下列键。

(a)车型分类键：

5个车型分类键，用“车型1”、“车型2”、“车型3”、“车型4”、“车型5”表示，并预留三个键作备用。

(b)控制键：

一个“上班”键，一个“下班”键；

一个“车道打开”键，一个“车道关闭”键；

一个“确认”键(即放行车辆键)；

一个“紧急车”键；

一个“军车”键；

一个“解除报警”键；

一个“车队”键(用于车队通行)；

一个“模拟”键；

一个“取消”键；

至少预留4个备用功能键。

(c)数字键：

10个数字键，用阿位伯数字0～9表示。

(10)键盘主要技术指标：

工业级防水、防尘专用密封、机械式键盘；

键盘保护等级：IP54；

操作温度： 0℃～＋55℃；

存贮温度：-30℃～＋80℃；

单键使用寿命：20，000，000键次；

MTBF：10000小时；

MTTR：30分钟；

外壳用不锈钢模块或其他经批准的类似材料。

2.显示器

(1)收费员终端应有一15"VGA彩色显示器，用于显示收费员所需的信息或提示收费员进行下一步操作。显示器应分为四个显示区域。

a.状态显示区：

在该区域将以字母或图形方式显示下列信息：

当前的日期和时间

车道开放/关闭模拟图

车道通行信号灯“红”/“绿”模拟图

自动栏杆升起/落下模拟图

车辆检测器工作状态模拟图

车道号

收费员身份码等

b.设备状态显示区：

在该区域至少用4行的信息显示各种外设的工作状态。

c.收费业务处理显示区

收费员所选择的车型和车种

收费业务处理状态

为了吸引收费员的注意，车型和车种将以大字体显示(字母高至少15mm)

d.帮助显示区：

该显示区至少由一行组成，给予收费员操作提示。

(2)所有的显示和指示应在照明条件下清晰可见，收费员能容易地调节屏幕的反差(对比)度。

(3)屏幕上采用图形显示的内容应该经业主批准，所有原文是中文，所有的数字应是阿拉伯数字，更重要的是应易被经过适当培训的工作人员使用，承包人在提交的投标书中应详细说明计划提供的方案。

(4)当收费员按收费业务处理程序输入每一键时，收费员可清楚看见其显示。

(5)显示器主要技术指标：

显示器规格：（在招标文件专用技术规范中说明）；

1024×768分辨率；

环境温度：0～50℃；

相对湿度：5～95%非冷凝；

MTBF：15000小时；

MTTR：30分钟。

3.车道控制器

(1)车道控制器是以工业化微型计算机为基础，其构造应包括若干控制意义明确的模块。这些由处理器控制的模块应与中央处理器板(CPU)相接，CPU将协调和排定各个模块处理器的工作和与收费站计算机系统通信。车道控制器可以是单板的，也可以是多板模块化组件，其组装应是最有效的并便于装配和维修。

(2)CPU板是以至少32位微处理器或类似处理器为基础，其最小运行频率为800MHz，并装有最小128Mb的RAM存贮器。

(3)主板有下列接口

驱动所有串行接口的实时接口板

控制车道外围设备的数字式输入/输出板

专用键盘

(4)每一独立的控制模块应通过国际公认的标准串行通信总线或国际公认的标准总线系统与CPU连接。与车道设备有关的附属设备或本规范中所描述的其他设备都应采用类似的方法与CPU连接，除非他们是通过并行控制接口和采用无电压触点接口。

(5)主板的物理电路、连接点、软件结构和处理能力等应有足够的余量，以便将来增加外设。承包人在投标书中应说明拟采用的车道设备和附加模块与主板的接口。

(6)每一处理器应对它直接控制的设备的运行状态实施监控，检测到的错误或故障应中转给主板，然后由主板上传给收费站计算机系统。当任何其他模块发生故障时，应不影响与该模块无关的收费业务处理和数据记录的正常进行。

(7)收费车道设备和软件设计应考虑到当收费员进行与设备运行有关的操作时，设备(如收费员终端显示器和/或与主板连接的外设)响应操作内容的时间延误不应明显地被察觉到。同时，收费车道设备应能连续地记录本规范所述的收费业务内容，收费车道的通过能力是由收费员和司机的响应时间决定的而不是由设备决定的，当由熟练的收费员处理熟悉本公路的司机时，收费车道设备每小时连续处理车辆的能力应大于600辆。

(8)不管如何，在车道设备设计时应考虑下列参数：

a.车辆通过检测器的速度可达100km/h；

b.收费员操作至给收费员和司机显示信息的时间延误1秒(最大值)；

c.收费员操作与控制室显示确认的时间延误为1秒(最大值)；

d.处理一个身份卡的时间为1秒(最大值)。

(9)所有的模块应是独立的子集成块，相同模块可以互换。所有的电子线路连接应采用楔形插头连接以便于管理人员更换。

(10)当某一模块发生故障时，本规范所述的车辆检测器应能保持正常工作，确保车道设备和收费站计算机系统记录检测器检测到的信息。

(11)车道控制器的主要技术指标(工业控制计算机)：

处理器：Intel P4 2.0GHz及以上；

内存：≥256MB；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB，IDE，7200rpm；

软驱：3.5",1.44MB；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥6个；

工业级主板或子板布局，充分电磁兼容设计，低功耗，全面故障自我诊断能力及报警提示；

良好的散热、通风冷却模块；

加固型工业机箱，强调其抗腐蚀、抗冲击、耐磨损的特性，环境保护条件；

保护等级：IP53；

高可靠度容错系统设计和可靠的隔离技术适用于工业现场环境可靠运行；

至少提供6个RS－232通讯接口，至少16路数字量I/0板(8路输入、8路输出)及并/串行打印机接口，2个USB接口；所有接口板和功能板必须附光电隔离保护；

工作环境温度范围：-20℃～＋90℃，相对湿度：10%～95%；

MTBF：20000小时；

MTTR：l小时。

4.非接触IC卡读写器

(1)非接触IC卡读写器主要由读/写核心单元、读/写天线和接口等组成，其具有良好的开放性：遵循MAD(MikronMifareApplicationDirectory节Standard)标准，具有安全存取模块(SAM)，满足全省联网收费所需要的安全管理。读/写天线安装在操作台的顶部，读写单元安装在车道控制器机箱内。当采用天线与读写单元分离时，两者之间的距离小于1500mm。

(2)读写器应具有极强的抗干扰能力，防尘、防水、防震、免维护。车辆或车道附近使用的无线电设备及各种电气装置不应对读写器工作造成干扰或导致错误读(写)。

(3)读写器与非接触IC卡之间三重双向鉴别。双向鉴别方法采用三重DES加密算法和随机数相结合，数据通信符合ISO9798－4的要求。

(4)三种声光报警信号：绿色LED显示表示读写正确完成，黄色LED显示表示读写错误或未能完成，红色LED显示表示读写器故障。

(5)对非法卡或发现卡中信息有异变则自动发出声光报警信号。

(6)读写器应配套提供对IC卡进行读写，密码校验等操作的标准库函数。库函数应可以采用C、C＋＋、Delphi与Foxpro语音编写，并提供详细的使用说明。

(7)非接触IC卡读写器主要技术指标：

工作频率：13.56MHz；

传输速率应满足手持非接触IC卡快速划过天线能正确读写的要求；

读写距离：0～100mm，当 IC卡手持在100mm范围内，与天线平面间夹角≤80°通过时，应满足精度要求；

工作环境条件：-20℃～＋70℃，相对湿度10%～95%；

读写器与车道控制器采用串行RS232C接口，9600BpS/14.4KBps；

读写器的读写错误率：≤0.00001；

MTBF：≥20000小时；

MTTR：≤1小时；

读写时间：≤0.1s。

5.雨棚信号灯

(1)雨棚信号灯安装在每一车道上方的雨棚上，在车道迎车流行驶方向的雨棚上方安装红色和绿色的一组信号标志，在车道背车流行驶方向的雨棚上安装红色信号标志。红色表示车道关闭，车辆不允许驶入该车道；绿色表示车道开放，车辆可以驶入该车道。

(2)每一个雨棚信号灯的公称直径不小于500mm。

(3)雨棚信号灯器件应由类似于LED的器件组成，发光强度为超高亮强度。在各种环境条件，其信号应保证眼睛视力0.8以上的司机至少在200米以外能清晰地分辨，雨棚信号灯应有合适的外罩以避免太阳光直射信号灯的表面显示板。承包人应在投标书中说明所用发光装置的技术性能和使用寿命等。

(4)雨棚信号灯由收费车道控制器控制。

(5)承包人应提供和安装雨棚信号灯的连接件、托架、紧固件、电缆线和其它附属安装材料，安装角度应调整到使驾驶员获得最佳的视认效果。

(6)雨棚信号灯的主要技术指标：

超高亮度红色LED光源：直径Φ26 mm，由4～6个超高亮度的红色LED光源组成光源波长626nm，亮度4000～9300cd；

超高亮度绿色LED光源：直径Φ26 mm，由4～6个超高亮度的绿色LED光源组成光源波长515～525nm，亮度3000～4000cd；

带遮阳罩、黑色机箱防水、防尘、防锈蚀、密封性IP56；

电源：220V±15%，50Hz±3Hz；

MTBF：10000小时；

MTTR：30分钟。

6.手动栏杆

(1)在每条收费车道的岛头附近安装一根悬臂式手动栏杆。手动栏杆的悬臂杆应贴有黑黄相间的反光膜(黑色不反光，黄色反光)和挂一个“禁止驶入”标志其直径为450mm。当手动栏杆处于“关闭”状态时，应对违章闯入的车辆构成物理障碍。手动栏杆的悬臂长度应覆盖收费车道。

(2)手动栏杆的机械装置应坚固耐用，便于维修、防腐蚀和防溅泥性能好。所有维修、养护用的外罩应便于更换。手动栏杆的悬臂杆是由解体消能材料制成的，以减轻对违章车辆的损害。手动栏杆应有运行缓冲端部以防止当栏杆快速打开或关闭时解体消能以避免连接件发生断裂。

7.收费站报警处理

收费站报警处理是由安装在收费站内报警警笛、收费亭内的脚踏报警器及信号电缆组成。脚踏报警开关与车道声光报警系统相连，一旦遇有特殊情况，可直接发出声光报警信号，同时上传至收费站机房，触发脚踏报警主机进行报警，相应车道的报警指示灯闪，提醒值班员采取紧急救援行动。该报警声音容易和其它报警器发出的报警信号区分开，并且在嘈杂的交通条件下，整个收费站各个角落均可听见。收费亭紧急报警装置是由收费亭内的脚踏报警器触发的，脚踏报警器的位置不易被别人发现，收费员在进行正常操作时也不易触动它，但在危险时候，能在别人不注意的情况下，被收费员等触动而产生报警。脚踏报警系统具有以下功能：

收费员踏动报警开关进行报警；

信号电缆出现断路故障时自动产生报警；

紧急报警器报警时间1～10秒可调；

报警器可以向闭路电视系统提供报警输出信号。

8.电动栏杆

(1)在收费车道的尾部安装电动栏杆。电动栏杆由电机驱动。栏杆的断面尺寸为100×100mm，或直径为50mm。栏杆贴有红、白相间的高强级反光膜。

(2)当栏杆处于垂直状态时，电动栏杆距收费车道边缘距离不小于 450mm，当栏杆处于水平状态时，电动栏杆悬臂最大工作长度为3000mm。栏杆被车辆碰撞时应能快速弹开，以保护电动栏杆的机械传动装置和减轻对碰撞车辆的损害。

(3)电动栏杆悬臂杆从水平状态变为竖直状态和从竖直状态的变为水平状态运动时间不大于1.8秒。电动栏杆的电机和机械传动装置能连续工作。

(4)当收费员按下“起杆”键时，电动栏杆立即从水平状态变为竖直状态。当车辆驶出检测器的检测域后，电动栏杆由竖直状态变为水平状态。

(5)电动栏杆的电气和机械传动装置应有置于机箱内，为便于维修，机箱留有门、锁。

(6)当电动栏杆发生故障或断电时，栏杆应始终处于竖直状态。

(7)电动栏杆的平均无故障时间 5,000,000起落次。

(8)当两辆车相隔很近并且收费员已经收了下一辆车的通行费时，电动栏杆应处于竖直状态。并且，当两辆车的付费时间间隔很短时，电动栏杆也应处于竖直状态。

(9)电动栏杆应有联锁开关以便为收费亭设备提供正确的操作程序，同时还应提供限制开关以便栏杆在运动后限制栏杆运动。

(10)电动栏杆技术指标：

电源：220VAC±15%，50Hz±5%；

功率：（在招标文件专用技术规范中说明）；

栏杆宽度：3000mm；

运行噪音：≤60dB；

起降时间：（在招标文件专用技术规范中说明）；

相对湿度：50%～90%；

MTBF：≥5000小时；

MTTR：≤0.5小时；

使用寿命：≥5000000次。

9.车辆检测器

(1)在每一出口车道埋设两组环形线圈，线圈1埋设在收费亭侧面，向车道控制器提供捕获图像的触发信号；线圈2埋设在自动栏杆后面，用于车辆计数，并控制自动栏杆落下。

(2)车辆检测器应可以检测出入高速公路的各种车辆。当拖挂车通过检测器时应判为一辆车；当两辆车快速、慢速或相距很近地通过检测器时，应判为两辆车。

(3)各车道的检测器不能互相干扰。金属物体在两车道之间的收费岛上移动时，不能影响检测器的性能和精度。

(4)除了传感器外，所有控制用电子器件应放置在车道控制器的设备箱内，构成车道控制器的一部分。

(5)不要求环形线圈检测器检测出比轻型摩托车更小的运输工具。

(6)当车道处于关闭状态时，检测器通常应仍处于工作状态，以检测在车道关闭时的违章车辆。当有违章车辆通过时，应能引起收费车道黄色声光报警器发出声光报警共同时将报警信息上传至收费站内，直至本收费流程处理完毕。

(7)检测器的计数误差应保证其计数误差小于1×10-3，这一误差应适用于下述情况：

a.车速可达100公里/小时

b.车道宽度：3.0～4.0米

(8)检测器的平均使用寿命应大于30，000小时。承包人应提供拟使用的检测器在大交通量(平均日交通量为10000辆的交通环境)下成功进行检测的证实资料。

(9)收费亭内设备应能对检测器整机工作状态进行自动监视，确认检测器是否发生故障以及发生故障的元件。一旦检测出检测器发生故障，能在收费站计算机监视屏幕上查出发生故障的车道号。故障排除后系统自动恢复运行。

(10)环形线圈安装工作包括以下内容，但不局限于此：开槽、布线、填充适当的填充剂。

(11)承包人应负责所述车辆检测器的正确定位和安装。

(12)车辆检测器的主要技术指标如下：

线圈电感量范围：20～1000μH；

灵敏度：0.01～0.64七级可调；

线圈频率范围：19到110KHz；

反应时间：100毫秒；

电源：220VAC±20%，50Hz±5%；

检测精度：≥99.9%；

具有加电自动复位和人工复位功能；

工作温度：-40℃～+85℃；

车辆检测器的寿命：大于5000000辆次。

10.费额显示器

(1)费额显示器中心部位距路面的高度大于1200mm，其安装位置应使司机在各种照明和自然环境条件下能清晰地看见其显示的内容。

(2)费额显示器上具有1位数字显示车型、4位数字显示收费额、4位数字显示余额。数字符可由七段LED或监理工程师和业主认可的方式组成。其发光亮度为超高亮度并且具有自动二级调光装置。

(3)费额显示器在长期暴露在太阳光直射的环境条件下，其可见性不能降低。

(4)当出口车道收费员按下车型分类键和车道系统获得入口收费站代码后，收费员选择的车型和应支付的费额和余额显示在费额显示器上，即三项显示。当车辆驶离检测器检测域后，费额显示器即处于空白状态。“金额”和“车型”等字符应固定在费额显示器上。

(5)费额显示器同时具备语音报价器的功能。

(6)费额显示器由车道控制器控制，当调整费率时，不需要变更费额显示器。

(7)费额显示器技术指标

汉字和数字符的最小高度为100mm×40mm；

电源：AC220V10%，50Hz；

环境温度：-40℃～+70℃；

相对湿度：10%～95%；

MTBF：20000小时；

MTTR：30分钟；

机箱：不锈钢或类似材料，IP65。

11.票据打印机

(1)在每一出口车道将提供一台票据打印机，当司机支付通行费后，收费员按下“确认”健，票据打印机按既定的格式打印一张票据交给司机。如果收费员或司机发现票据不符合要求，可以操作“废票”键再输出一张发票，票据打印机由车道控制器的CPU控制。

(2)票据打印机以点陈的形式打印阿拉伯数字和符号，字符的最小高度为2.5mm，最小采用5×7的点阵格式。

(3)票据打印机打印头的使用寿命不小于1亿字符。

(4)票据打印机的色带或墨水应为可拆装；每盒墨水应足以打印1.5百万字符。承包人应注意所有所需的消耗品不一定从承包人、承包人代理机构或分包商获得。墨盒是一种消耗品。

(4)墨水盒的更换是由维修人员完成的，所有与打印头连接的电子线路应采用插接方式以便于管理人员断开线路。维修人员更换打印头的时间，从打开机盖到功能测试可正常工作计算，不应大于3分钟。

(5)票据打印机的打印速度应不小于100字符/秒。发出一张票据时间：3秒。

(6)票据打印机的叠纸是由收费员而不是由维修人员更换的，票据打印机应有专业非锁定装置以便收费员更换打印纸。同时保证收费员不会接触到打印机的其它部件或偶然碰到或接触到电源装置和不会干扰打印机的正确和安全运行。

(7)票据打印机应包括提前进纸装置和生成“测试”票据以验证进纸、定位的正确性和打印机的正常工作。这些控制装置应安装在打印头附近和不需要从键盘上的其它键确认其性能。测试票据应和正常票据有明显区别以免混淆。

(8)票据打印机应使用经久耐用的打印头，打印在票据上的字符应清晰，每一卷打印纸应足以打印1000张票据，每张大约80mm长。

(9)票据打印机应有自动切纸装置，切纸是采用连续钻孔型，以便收费员撕下。票据打印机整机可靠性应不小于5000小时或600，000张票据，取二者之大值。

(10)票据上打印的信息应分为两部分：预印刷信息和打印信息。预印刷信息包括业主名称、“票据”两个字和其它内容，打印信息应包括但不局限于以下内容：

日期6个字符

收费员号码4个字符

入、出口收费站代码4个字符

车型1个字符

总收费额4个字符

系列号4个字符

(11)为了减少发出票据的时间，上述信息中的一部分可预先打印。系列号不应重复并随每一张票据递增号码，系列号从0000到9999。

(12)上述打印信息应有适当的间隙以便于解释打印在票据上的内容，希望打印行有25个字符，这样票据大约有60mm宽。

(13)承包人应在投标书上说明打印在票据上信息的编排情况供业主批准。

(14)票据是用叠式纸带打印，纸带上已预印刷些信息和定位标记以保证打印位置在打印头的下方。

(15)当票据发出后，票据打印机应自动进纸，打印头对准下一次打印的位置以减少发票据的时间。

(16)票据打印机技术指标

全功能高速中英文打印；

国内标准一、二级汉字库；

支持WINDOWS操作系统；

打印方式：9针点阵；

打印方向：双向打印；

字体：7×9或5×9；

纸种类：穿孔纸，纸宽：76mm±0.5mm；

可靠性：5000小时或600000张票据，取二者之大值；

打印头：200×106字符；

工作环境：0℃～50℃，10%～90%RH；

储存环境：-20℃～70℃，5%～95%RH。

12.雾灯

(1)雾灯安装在收费车道端头，由收费亭内电源开关控制。

(2)雾灯技术指标

视距：该雾灯采用超高亮度的，具有很强的穿透力，保证在雾天、黑夜或能见度低的条件下，眼睛视力0.8以上的司机在100米以外能清晰可见；

光色：琥珀色；

显示尺寸：≥φ150㎜；

电源：AC 220V10%；

环境温度：-20℃～+60℃。

13.车道通行信号灯

(1)车道通行信号灯布设于收费岛尾部。车道通行信号灯高度不大于1.7米，由红色和绿色两种灯组成，并附设黑色遮光罩，立柱具备防撞和防腐能力。车道通行信号灯由车道控制器控制。

(2)车道通行信号灯技术指标

可视距离：≥50米；

额定电压：220V±10%；

功率：≤100W；

光源：螺口白炽灯；

灯体：精铸铝合金。

14.黄色闪光报警器

(1)黄色闪光报警器一般安装固定在车道通行信号灯立柱顶部，用于紧急情况下报警提示。

(2)黄色闪光报警器有二种控制方式，只要有闯关车辆通过车道，由车道控制器自动控制黄色闪光报警器报警。如果有意外事情发生，收费员可以用脚踏开关触发黄色闪光报警器报警。报警器发出的声响和闪光足够使收费广场范围内的人员听见或看见。

(3)黄色闪光灯技术指标

平(360°)和垂直“全方位”视角；

全天候工作：达到IP65级(垂直安装时)；

额定闪烁率：1Hz(单次点火)；

额定光强度：220cd(单次点火)；

灯管寿命：≥5000000次闪烁；

工作温度：-25℃～+55℃；

电源：AC220V±15%；

消耗功率：≤18W。

(4)报警器技术指标

声级：110dB；

工作温度：-40℃～+80℃；

电源：AC 86～264V (50/60Hz)；

防护等汲级：IP65级。

15.单通道视频分配器

(1)单通道视频分配器，能将一路视频输入分配为四路与输入完全相同的视频输出，供其他视频处理器材同时使用。

(2)单通道视频分配器技术指标

电源：198～242VAC，50Hz；

视频输入：0.5Vp～2.0Vp-p，75Ω，1路；

视频输出：75Ω，4路；

性噪比：65dB；

带宽：20MHz；

视频增益：6dB；

差分增益：1%；

工作温度：-10～50℃；

工作湿度：10%～80%。

16.视频字符叠加器

(1)视频字符叠加器通过光电隔离的RS232接口与车道收费通信，在视频画面下方叠加收费操作数据(包括：车型、处理类型、金额、收费员工号、日期、时间等信息)。

(2)视频字符叠加器技术指标

视频输入电平：1Vp-p，75Ω，复合视频信号；

视频输出电平：1Vp-p，75Ω，复合视频信号；

全屏叠加显示；

字符标准：GB5007-85；

接口：RS232、RS422、RS485。

## TS406  收费系统软件

收费系统软件按功能划分为：平台软件、应用软件、网络及通信软件三部分。

### TS406.1  平台软件

1.操作系统

收费平台软件中操作系统的选择是收费系统建设的一个关键，应选用经过认证、标准成熟、功能完善的平台操作系统，收费分中心、收费站内部局域网的网络操作系统采用符合国际开放式操作系统标准和图形界面标准的软件，操作界面要求全部为中文图形界面，易于扩充、移植和维护，能满足各种声音、数据。图影像的通讯，可轻易接入其它网络系统。通过内部局域网实现收费中心及收费站的各项网络业务职能，例如：共享数据库、共享打印机等。

操作系统可以选用Windows2000、Windows NT、Unix或Linux。选用的操作系统应满足省结算中心应用软件的要求。

2.数据库管理系统软件

数据库管理系统软件是收费结算系统的一个重要环节，在很大程度上决定了系统数据传输、存储的安全性。其选择原则：

(1)支持分布式处理；

(2)支持客户/服务器体系结构；

(3)支持高性能的并发和联机事物处理；

(4)支持国际互联协议和局域网协议；

(5)支持SQL标准；

(6)支持可变元的二进制存取及相应的多媒体开发工具；

(7)支持Cluster系统，并能自动实现任务的均衡与切换；

(8)支持SMP系统。支持Power Builder、 Delphi、 Visual C＋十等开发工具。

建议可以采用： Oracle 和 MS SQL server 数据库管理软件。数据库管理系统软件应满足省结算中心应用软件的要求。

3.网络管理软件

(1)支持多种操作系统如 Windows 2000、Windows NT、UNIX、Linux开放性网络平台。

(2)软件系统每个部分提供定时或在线备份及存取。

(3)支持光盘刻写机备份存储系统。

(4)支持桌面微机和服务器硬件设备，并且可为基于MS-DOS、Microsoft、windows、UNIX等的资料作备份。

(5)提供多档案资料恢复和完善的帐户管理。

(6)支持UPS安全值守工作。

(7)监控网络运行及文档信息处理。

(8)友好的中文人机交互图形界面，易于操作和理解。

(9)提供全面的抗病毒模块，把因病毒可能造成的影响降至最低。

(10)网络各类工具齐全，便于对整体网络系统的协调和管理。

### TS406.2  应用软件

收费系统应用软件由省收费结算中心统一提供，内容包括收费车道、收费站和收费分中心的应用管理软件。应用软件的工程内容包括应用软件设计、安装调试、收费操作培训和一年的维护等。省收费结算中心负责在完成的基础平台上进行安装调试：承包人应向省收费结算中心提供车道设备的驱动接口协议，并配合省收费结算中心进行系统调试。

### TS406.3  防病毒软件

承包人应提供具有全方位、多层次杀毒功能的网络杀毒软件，以保证数据不会因为病毒的入侵而改变或丢失，保证整个系统不会因病毒而出现故障。

## TS407  有线对讲系统

### TS407.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS407.2  系统功能

1.系统应使各分机之间不能进行通话，并且设有一个“群呼”键以便使值班员可以通过主机向所有的分机进行广播。

2.主机向某个分机呼叫时，应在主机上按下相应编号的键才能进行通话。

3.当主机呼叫分机时，分机应有特殊的声音提示。

4.内部对讲系统的通话由主机控制，当按下主机的“通话”键时才能进行通话。分机的通话采用“免提”式。

5.分机通过往“通话”键也可以向主机呼叫，此时主机上应产生声音提示，并有可视信号显示相应的分机号。按下主机的“通话”键才能与这个分机进行对话。按下“通话”键的同时将消除声音提示。若此时有第二个分机向主机呼叫，则在主机上有可视信号显示第二台分机号，但此时的声音提示将被抑制，直到第一台分机的通话结束。

6.当按下主控台上“群呼”键时，收费站值班员即可向所有车道收费员广播。若要求某车道收费员回答问题，该收费员按下“通话”键即可。当主控台释放“群呼”键后，广播停止。

7.所有的通话将通过释放主机上的分机通话键而结束。

8.承包人应注意内部有线对讲系统的噪声的抑制，在收费站监控室业务电话与车道业务电话通信时应无明显的噪声。

### TS407.3  主机的最小配置

麦克/扬声器；

扬声器音量调节器；

20个以上分机通话编码键；

“群呼”键；

“通话”键；

电源显示键。

### TS407.4  技术指标

半双工通信方式；

供电方式：主机：交流电220V(或直流)供电；

分机：由主机通过通信电缆提供低压直流供电(DC24V)；

MTBF：10000小时；

温度：-10C～+50℃；

湿度：30%～50%。

## TS408  闭路电视监视系统

### TS408.1  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS408.2  系统功能

收费系统的闭路电视监视系统功能的主要功能如下：

1.收费站监控室负责对各收费车道、收费亭内、收费广场的实时监视，并对各收费车道发生的特殊事件进行实时抓拍。

2.收费车道摄像机负责用于实时监察车道的车辆通行和收费操作情况。

3.收费亭内摄像机负责实时监察收费员的作业和收费操作情况。

字符叠加器在车道摄像机所摄图像上叠加必要的字符信息如收费站号、车道号、工班号、收费员工号、日期、时间等。

4.收费车道发生特殊事件(车队、冲关车、无卡车、判型不一致、坏卡车、超时车、免费车、欠费车、非法通过)时，视频切换矩阵的报警输入端口接收来自收费车道的报警信号后，主监视器自动切换到相应车道的图像，并进行录像。

5.所有摄像机系统需有外壳装载并有安装支架。所有室外的设备都需为全天候式。

6.闭路电视系统在当地的天气下能一年四季正常运作。

### TS408.3  技术指标

1.收费广场摄像机(球形摄像一体化系统)

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：彩色1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

制式：PAL；

像素数：752×582；

最低使用照度：0．9Lux(F1.2)(彩色)；

中心分辨率：≥470TVL；

信噪比：≥48dB；

镜头安装方式“C或CS”型；

工作环境温度：-30℃～+50℃，相对湿度：20%～90%；

自动电子快门：1/50～l/2000秒；

内置自动白平衡调整功能；

同步锁定的各种同步锁定功能；

背光补偿(BLC)、Gamma校正、自动增益控制(AGC)功能

光圈：F1.6～22；

焦距：3.79mm～83.4mm；

电子快门控制范围：l/60～1/2000秒；

灰度等级：不低于8级；

摄像机、防护罩、云台、解码器一体机；

水平方向360°全方位转动，垂直方向：±90°；

水平方向转速： 120°/秒，垂直方向：120°/秒；

内置解码器；

输入电压： 24/120/240VAC，50/60Hz；

温度：-20℃～50℃；

湿度：90%(无冷凝)；

抗风能力： 32m/s(工作)；

具有可编程、预设功能；

摄像机立柱顶端应设置避雷针，防雷接地电阻＜10Ω。

2.车道摄像机

车道摄像机应能产生对比度正常、无重影、无杂波的清晰彩色图像，具有抗干扰的功能。摄像机应符合如下要求：

(1)彩色CCD摄像机

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

制式：PAL；

像素数：752×582；

最低使用照度：1.0 Lux；

中心分辨率：≥470TVL；

信噪比：≥48dB；

镜头安装方式“C或CS”型；

工作环境温度：-10℃～+50℃；

自动电子快门：1/50～l/2000秒；

具有背景光补偿功能。

(2)镜头

焦距：4～16mm定焦；

自动光圈。

(3)防护罩

配室外全天候防护罩，带遮阳罩、加热器、风扇及温控器等附件，IP65。

(4)立柱

镀锌钢管立柱，高1.7～2米(由现场确定)。

3.收费亭内摄像机

收费亭内摄像机应能产生对比度正常、无重影、无杂波的清晰彩色图像，具有抗干扰的功能。摄像机应符合如下要求：

(1)彩色CCD摄像机

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/4"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

制式：PAL；

像素数：752×582；

最低使用照度：1.0 Lux；

中心分辨率：≥470TVL；

信噪比：≥48dB；

镜头安装方式“C或CS”型；

工作环境温度：-10℃～+50℃；

自动电子快门：1/50～l/2000秒；

具有背景光补偿功能。

(2)镜头

焦距： 2.5～6mm；

自动光圈。

(3)防护罩

配有室内半球形防护罩及支架。

4.彩色监视器

显示器：（在招标文件专用技术规范中说明）；

图像清晰度：≥550线；

电源：220V±10%，75Hz；

制式：PAL或NTSC。

5.长延时录像机

电源：AC220V，50Hz；

磁头：自动磁头清洁结构；

带速：3.90mm/s(24小时，TL)；

录像模式：3/6/12/24小时可选；

逐帧功能方式；

两种高录方式：用 E－240磁带，在24小时方式中，获得8.33帧秒的即时记录；

输入： 0.5～2.0Vp-p，75Ω，BNC；

输出：1.0Vp-p，75Ω，BNC。

6.硬盘录像机

处理器：Intel P4 2.0GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：可存储30天图像；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200＠85Hz，0.27mm点距；

视频输入：（在招标文件专用技术规范中说明）；

压缩技术：采用MPEG-4第三代压缩算法；

帧数调节：每路1～25帧/秒；

运动侦测：可实现快速、慢速的运动侦测，灵敏度多极可调；

图像质量：监视分辨率1024×768；

录像方式：手动、定时、报警、运动侦测，多种录像方式可选；

检索方式：可按日期、时间、地点；

字符叠加：浮动、透明字符叠加功能；

安全性：录像文件采用水印加密技术；

录制、回放时，视频、音频完全同步；

远程网络功能。

7.多画面分割器

以场为单位进行切换，只用一台录像机即可同时记录多台摄像机的视频信号；

可实现多分割画面或任意通道的全画面的回放，以提高了画面检索的效率，可达到高精度的画面回放；

具有精度高达1/50秒的时间发生器。当任意一通道视频信号丢失，(如遇到摄像机发生故障的情况)会产生报警信号，提醒值班人员排除故障杜绝了安全隐患；

具有顺序切换停留的时间设在0～30秒之间；

可用长时间录像机记录，降低运转成本；

各种功能可通过菜单设定进行调整。

8.视频切换矩阵

采用高度集成化、智能化、综合化的大型闭路电视控制设备。由插入式视频输入卡、网络卡、键盘等组成，系统组合采用了PC总线连接方式，各类卡之间可任意组合灵活搭配，扩展性强，维修方便。

输入、输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

支持预置位；

切换间隔时间1～99秒可选；

视频输入接头：BNC；

信躁比：≥60dB；

带有中、西文字符发生器、键盘；

电压：220V，50Hz；

功耗：≤100W；

工作温度：-5℃～+40℃；

能对外场摄像机进行开关控制；

能对云台、镜头、雨刷进行控制；

具有报警接口，收到报警信号,控制台上的监视器自动切换出报警地点的画面,并控制录像机自动录像；

视频、数据、控制信号端口备有扩充功能。

9.单路视频数据光端机

工作模式：多模；

带宽：5Hz～8MHz；

制式：PAL、SECAM、NTSC兼容；

信号电平：1.0Vp-p；

信号阻抗：75Ω；

信号接口：BNC；

反向数据接口：RS-232/RS-422/RS-485，TTL；

反向数据传输速率：0～19200bps；

信噪比：≥60dB；

工作温度：-20℃～+65℃；

工作湿度：0～95% 。

10.视频光端机

工作模式：多模；

带宽：5Hz～8MHz；

制式：PAL、SECAM、NTSC兼容；

信号电平：1.0Vp-p；

信号阻抗：75Ω；

信号接口：BNC；

信噪比：≥60dB；

工作温度：-20℃～+65℃。

### TS408.4  图像质量要求

1.图像质量的主观评价

图像质量的主观评价可按五级损伤制评定，图像质量不应低于4级， 即图像上不察觉有损伤或干扰存在(5级)或图像上有可察觉的损伤或干扰，但并不另人讨厌(4级)。

图像的主观评价应进行以下几项：

(1)噪波，即“雪花干扰”；

(2)图像中纵、斜、人字型或波浪壮的条纹，即“网纹”；

(3)图像中上下移动的黑白间置的水平横条，即“黑白滚道”；

(4)图像中不规则的闪烁、黑白麻点或跳动。

2.图像质量的评价指标

(1)信噪比

随机信噪比：黑白电视系统：≥37dB，彩色电视系统：≥36dB；

单频干扰：黑白电视系统：≥40dB，彩色电视系统：≥37dB；

电源干扰：黑白电视系统：≥40dB，彩色电视系统：≥37dB；

脉冲干扰：黑白电视系统：≥37dB，彩色电视系统：≥31dB。

(2)画面的灰度：不低于8级。

## TS409  非接触IC卡管理

### TS409.1  概述

1.一般要求

(1)为了避免业主在本收费系统开通使用以后长期依赖承包人或代理机构提供非接触IC卡，本合同要求承包人提供的非接触IC卡应符合国际标准ISO10536和 ISO14443的要求。

(2)本系统采用的非接触式IC卡和 ISO标准型信用卡一样，采用由 PET或其他适用封装材料、天线、高速率 RF接口、控制单元和 EPROM等组成的。

(3)业主将在省收费结算中心对本合同采购的空白的非接触IC卡进行信息编码，统一制作各类用途的IC卡。

2.系统身份卡

(1)系统身份卡将发放给与操作、运行收费系统有关的工作人员，本系统包括收费员身份证卡、系统维护员身份卡和系统维护员操作卡三种。身份卡可分为正常卡和培训卡。

(2)承包人将负责提供初期使用的系统身份卡，具体的数量由承包人来提出。

3.系统管理卡

系统管理卡由省中心所有，用于多种系统的管理，启动发行/储值系统软件，设备授权管理，由卡片发行系统生成。

4.公务卡

公务卡由发卡中心所有，分发给特殊机构保管使用，持公务卡的车辆在有效范围内免收通行费，超出范围则足额交纳通行费。车辆在进入封闭式收费路段时领取通行卡，封闭式收费路段出口验卡并收回通行卡，如车辆的公务卡授权可以使用本路段，则免费放行；否则按实际行车路线收取通行费。公务卡上无电子钱包，不含金额，有效期为6个月，用户需要到发卡中心重新确认才可继续使用。

5.储值卡

联网收费的储值卡为代金卡。该卡为用户所有并保存，卡上有电子钱包，存有一定数量的金额，用户须预先到储值卡发行点购买、充值，方可使用。车辆进入路网，领取通行卡，出口收回通行卡，校验储值卡，通行费额即从储值卡上扣除。储值卡不能透支，使用时如卡上剩余金额不足，则足额交纳现金。

6.通行卡

车辆通行用户卡。该卡归发卡中心所有，车辆进入封闭式收费路段时领取一张通行卡，在封闭式收费路段出口退还该卡并用现金缴纳通行费，通行卡上不含金额。通行卡使用到一定时限由发卡中心统一淘汰更换。通行卡为车辆通行的凭证，专卡专用，不与其它类型的卡合并，出口回收。本系统应提供对通行卡的IC卡的跟踪查询功能，当本系统与收费中心和省收费结算中心联网后，车道系统可以向省收费结算中心发出查询请求，然后由省收费结算中心进行查询，并给出结果。

7.密钥卡

由发卡中心所有，用于存储授权密钥和系统密钥。

8.测试卡

由发卡中心所有，用于测试和演示发卡系统运行和使系统进入维修运行状态，进行设备维修和软件调试。

### TS409.2  非接触IC卡技术指标

1.非接触IC卡封装材料采用PET或其他的适用材料封装，尺寸符合ISO10536标准的要求，电气特性 ISO14443标准的要求。

2.工作环境温度：-20℃～＋70℃。

3.工作湿度：10%～90%。

4.采用无源，无接触下的工作方式，能量、数据通过射频传递，EPROM存储容量为8K，内部分16区，每区可独立存储，具有独立两组密钥，每区内包括 4个块，每块包括16Bytes；共享资料的完整性( 16位元 CRC，位元编码，位元计算，频道监控)。

5.非接触IC卡的工作频率为13.56MHz，通信速度为106Kbaud，应保证手持IC卡快速划过读写器能正确读写。

6.读写距离0～100mm，天线与读写器处理单元分离；天线安装在收费员桌面上，读写装置安装在收费员桌的机箱内，两者之间的距离0～1500mm应满足上述使用要求。

7.写入数据保存时间为10年，可重复写操作次数为100, 000次，可读操作次数应没有限制。

8.在正常工作条件和环境条件下，非接触IC卡典型应答处理时间应满足下列要求：

(1)非接触IC卡的识别：3ms(响应和防止冲突)。

(2)读取块的时间(16字节)：2.5ms(不包括确认)；

5ms(包括确认) 。

(3)写入块+控制读取时间：9ms(不包括确认) ；

11ms(包括确认)。

(4)典型应答处理时间：＜100ms；

非接触IC卡的识别+6个块读取(768bit，2个区确认)+2个带备份管理块写入(256bit)。

(5)实际的收费处理时间：≤300ms。

(6)非接触IC卡在读写器天线范围内移动时能被读取和写入。

9.读写器读写差错率小于十万分之一，当IC卡手持在100mm范围内，与天线平面间夹角≤80°通过时，应满足精度要求。

10.应采取的安全措施：

(1)非接触IC卡与读写器之间三重加密算法鉴别，三重DES加密算法和随机数相结合用于非接触IC卡和读写器的鉴别，数据通信符合ISO9789-4的要求。

(2)每区可独立存储，并具有独立密钥，每块内的数据文件具有独立密钥。

(3)每张卡具有独立的系列号。

(4)每张卡具有独立的唯一密钥。

11.非接触IC卡因司机的原因，可能有油污，非接触IC卡应保证在两面污染汽油、柴油、机油，润滑油等污物及表面潮湿时，仍能正确读写。

12.非接触IC卡外表的明文图案的内容在详细设计阶段确定。明文图案应确保在正常应用情况下，图案不能剥落，并应在投标方案中加以说明。

### TS409.3  IC卡的安全机制与可靠性

1.非接触式IC卡安全机制

系统提供的非接触IC卡符合Mifare国际标准，其安全保密遵从Mifare标准所作出的定义，主要包括：

(1)卡与读写器之间在读写之前的三次加密认证。

(2)卡与读写器之的数据全部加密以防止信号截取。

(3)每一扇区(数据区)有自己的一组密钥，且相互之间为独立。

(4)每张卡在全球是唯一序列号＜32＞位。

(5)安全管理采用三重 DES(密码长度为 112位)加密算法，方便向 Mifare Pro(CPU型卡片)应用兼容。

(6)卡片安全管理可兼容以红外线方式实现的基于Mifare卡片的不停车收费需要。

2.非接触式IC卡硬件产品保证

非接触式IC卡读写器采用了特殊的硬件电路设计，多方面保护读写器内部数据及保密数据区的安全。读写器通过如下方式进行加密：

(1)读写器内部硬件采用硬件逻辑加密片。

(2)读写器内部采用读取数据加密芯片。

(3)采用不可开盖的自我保护式封装外壳。

(4)采用四至八层印刷电路和自刷加密存储器保护数据不被偷窃。

3.IC卡软件产品保证

读写器软件采用数据加密算法和 CRC算法：

(1)Mifare卡只有在每个数据块密钥正确才可以对卡工作，所以密钥的区分和存储加密中关键部分。

(2)读写器对每一张卡自动给予不同密钥，并自动变换，以保证即使某张卡被解密，也不会影响到整个系统。

4.IC卡密钥体系保证

系统密钥体系由主密钥库、下载密钥库、分密钥库和 PC密钥库组成；所有的密钥库分别下载在不同硬件上，它们是读写器、密钥卡、密钥专用存储器和 PC机内；当有偷窃行为发生，即使偷窃某一部分，由于读写器自动校检，所以不会对系统构成伤害。

系统在出口入口卡采用不同密钥，并且只有通过高度保密发卡系统能将读/写器设置成不同工作模式，因此，即使是某一收费站口的读写卡系统补解密或偷窃，但因为没有发卡系统或密钥卡无法使其仿制追假卡。

管理程序可设置黑名单来防止系统被置换。

5.IC卡应用安全

应用文件是有安全访问文件夹的读、写密钥来加以保护的。IC卡系统有一系列密钥性能来防止非法卡的使用和非法访问安全密钥事件的发生。读写器不存储应用文件的访问密钥。卡文件的读和写访问密钥不是存贮在任何软件程序或者在卡阅读器中。这些密钥是这一卡文件的访问密钥，可存储在卡上：

(1)密钥的多样性：

每一个应用文件有一个不同的访问密钥。每个卡也有一个不同的访问密钥。

(2)生成密钥的保护：

读写器用一组基本密钥和一个公式去产生所需文件夹的访问密钥。此基本密钥和公式存放在读写器中的一个防干扰的特殊区域内。

(3)基本密钥的安全存储：

用于生成应用于文件访问密钥的基本密钥是存放在名为“密钥卡”中。应用于文件所要用的基本密钥可以从这些密钥卡中载入至读写器。

(4)IC安全管理：

IC卡安全管理应用文件允许发卡者管理它们的IC卡系统进行安全保护。它提供了能使用户定义自己所有的唯一的应用文件基本密钥。

(5)鉴定信息的选择：

在读写器和其被控制装置(PC，终端等)之间信息的传送可以根据IOS标准的MAC检验公式鉴定。在读写器和控制装置之间的每一个信息都被标上了一个标签，此标签对每个信息来说是唯一的，这就减少了读写器的被拿走，与另一个不同的读写器连接后进行对卡充值的可能性。

6.根据浙江省高速公路收费系统对IC卡发行管理中心的要求，IC卡发行管理中心应具有以下功能：

(1)制定统一的通行券标准和格式；

(2)对路网内使用的IC卡进行初始化；

(3)统一制作、对空白卡进行统一配送；

(4)负责对路网内使用的通行卡进行统计、管理、回收，并在收费站数量分布上不均衡时进行调拨；

(5)负责进行特殊卡的发放和管理；

(6)管理全部IC卡数据(包括建立IC卡数据库)；

(7)负责建立并管理内部密钥(包括密钥设置、权限管理以及密钥下载等)；

(8)所有IC卡(包括身份卡、公务卡、通行卡和储值卡等)都将由省收费结算中心统一编号并下发使用。在IC卡存储区将专门划分出系统区域记录IC卡号和 IC卡类别。对IC卡达到其规定的使用有效年限时，发卡中心应进行统一更换。

### TS409.4  IC卡的存储格式

每块Mifare卡上共有8192位的EEPROM，分作16个区，每个区有四块，每块有16个字节。其中，序列号位于第0区的第0块里，共有32位(4个字节)。属性为只读，不能改写。厂商代码位于其余的字节中。

数据块位于每区的第0、1、2块(第0区第0块除外)，共48个字节。读写权限由本区的密码块控制。每一数据块都可以根据应用设置不同的密码和权限。使用KeyA、KeyB可以实现对数据块读、写、增值、减值等操作的权限。根据国际MAD标准的定义，“一卡通”收费系统卡片数据文件格式定义如下所示：

卡片上全部数据以5个文件存放：

1.应用数据文件；

2.身份资料文件；

3.免费资料文件；

4.电子钱包文件；

5.交易流水记录文件：

(1)应用数据文件(第1区48字节)

第一块固定记录(合计16字节)。

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡版本号 | 1 | BIN | 100～255 |
| 网络编号 | 2 | BIN | 0～65535 |
| 卡号 | 3 | BIN | 0～65535*65535 |
| 类型及状态 | 1 | BIN | 高位用户类型定义： 0=通行1=储值卡2=公务卡3=免费卡 4=系统卡5=操作员卡6=测试卡 低位用于状态 0=白卡 1=初始化2=生效卡3=锁定 |
| 发行时间 | 4 | BIN | 以UNIX格式记录日期时间 |
| 过期时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |

第二块变量记录(合计16字节)第三块相同，第三块备用。

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车型及车种 | 1 | BIN | 高位用户类型定义 1=小汽车2=小货车… 低位用于状态 0=正常1=公务2=免费3=储值 4=紧急车… |
| 车道代码 | 4 | BIN |  |
| 操作员代码 | 3 | BIN | 0～1677215 |
| 进/出口时间 | 4 | BIN | UNIX时间格式 |
| 进/出口标志 | 1 | BIN | 0=出1=进2=登记 |
| 费额 | 2 | BIN | 0～65535 |

(2)身份资料文件(第2区48字节)

第一块 基本资料(16字节)，与第二块相同，第二块备用；

第三块保留。

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作员号 | 3 | BIN |  |
| 操作员姓名 | 8 | CHAR | 4个汉字 |
| 工作密钥 | 5 | CHAR | 字符串 |

(3)免费资料文件(第3区48字节)

第一块为基础信息(l6字节)格式为：

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车牌号码 | 10 | CHAR |  |
| 路编号 | 2 | BIN |  |
| 免费次数 | 1 | BIN | 0不免1 路段2 全路3路网 |
| 使用次数 | 2 | BIN | 0～65535 |
| 违章次数 | 1 | BIN | 0～255 |

第二块为明细资料(16字节)，与第三块相同，第三块备用。

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始站 | 4 | BIN |  |
| 截止站 | 4 | BIN |  |
| 标识站 | 4 | CHAR | 标识站统一映射成字符 |
| 保留 | 4 | BIN |  |

(4)电子钱包文件格式(第4区 48个字节)

第一块(16个字节)钱包数据记录，第2块相同，第2块为备用。

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 12 | BIN | (0～65535×65535) |
| 指针 | 2 | BIN | (0～65535) |
| 保留 | 2 | BIN | 用于扩充，初始化时设为0 |

第3块(16字节)储值交易记录文件

| 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
| 操作员号 | 4 | BIN | (0～65535×65535) |
| 前余额 | 4 | BIN | (0～65535×65535) |
| 发生额 | 4 | BIN | (0～65535×65535) |

(5)交易流水文件(第5、6区96字节)

交易流水文件记录最近的1次通行交易流水，总体分为入口、出口信息以及沿途标识站信息两部分。交易流水格式如下所示：

第5区上的数据格式：

| 区块 | 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入口站代码 | 2 | BIN |  |
|  | 出口站代码 | 3 | BIN | 用于封闭式系统 |
|  | 进口站时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 车型及车种 | 1 | BIN |  |
|  | 经过标识站数量 | 1 | BIN | 0～10 |
| 2 | 标识站 | 3 | BIN | 初始化时设为0 |
|  | 通过时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 行车方向 | 1 | BIN |  |
|  | 标识站 | 3 | BIN | 初始化时设为0 |
|  | 通过时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 行车方向 | 1 | BIN |  |
| 3 | 标识站 | 3 | BIN |  |
|  | 通过时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 行车方向 | 1 | BIN |  |
|  | 标识站 | 3 | BIN | 初始化时设为0 |
|  | 通过时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 行车方向 | 1 | BIN |  |

第6区上的数据格式

| 区块 | 记录名称 | 字节数 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 标识站 | 3 | BIN |  |
|  | 通过时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 行车时间 | 1 | BIN |  |
|  | 标识站 | 3 | BIN | 初始化时设为0 |
|  | 通过时间 | 4 | BIN | UNIX格式记录 |
|  | 行车时间 | 1 | BIN |  |

### TS409.5  IC卡卡号编码规则

是IC卡的编号采用表面印刷并且卡片内记录的形式，印刷卡号和卡载号码应当一致，确保使用计算机和人工读出的卡号一致。卡号应保留足够的容量，确保可以作到每张卡片在系统中具有唯一的编号。

按照上述要求，可以确定IC卡的编码规则为：卡号的总长度为10位，其中，前两位表示网络编码，对浙江省而言，固定为33，后面8位表示卡号。

根据系统对卡片的需求情况，可以对卡号进行分段管理，卡号分段情况如下表：

| 卡型 | 起始编号 | 截止编号 | 容量(万张) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公务卡 | 3300000001 | 33908999999 | 900 | 100以内为特殊用途 |
| 身份卡 | 3309000001 | 33098999999 | 90 | 100以内为特殊用途 |
| 系统卡 | 3309900001 | 33098999999 | 9 |  |
| 测试卡 | 3309990001 | 33099999999 | 1 |  |
| 通行卡 | 3310000001 | 33699999999 | 6000 |  |
| 保留 | 3370000001 | 33799999999 | 1000 | 为现有卡片类型保留 |
| 储值卡 | 3380000001 | 33899999999 | 1000 | 100以内为特殊用途 |
| 保留 | 3390000001 | 33999999999 | 1000 | 为新增卡片类型保留 |

### TS409.6  票据管理

票证是指高速公路通行费收缴凭证、欠费处理凭证、票据领用、验收、使用、核销等通行票据管理相关凭证。由省收费结算中心统一管理系统中使用的各种票证。

省收费结算中心的职责是统计、稽查、监督各种票证的印制、保管、领发、使用、回收、缴销、核销等过程，为统计、会计工作提供准确、可靠、有效的参考依据，监督既定的票证管理制度贯彻和执行。

在收费系统中，通行费收缴凭证作为收费系统发给驾驶人员的交费凭据，在整个系统中起到非常重要的作用。如果不能对收费业务过程的票据实施严格有效的管理，则不仅会增加收费系统方面通行费流失的可能性，还将给社会造成巨大的危害。票证必须统一印制、统一发放和统一管理，以便于稽查，通过制定良好的规章制度来保证。

1.收费票据种类

根据联网收费业务的需要，收费票据的种类有通行费票据、补交款单据、欠费处理单据和罚款单据。收费员或值班长根据收费业务遇到的不同情况使用不同的单据。

2.票证的领发

票证印制单位完成票证印制，经票证管理部门验收合格并准备投入流通前，须对该票证原始数据的登记，登记内容主要包括，票证的种类印制批号、数量、有效期限以及起讫编号等，为今后跟踪该批票证提供基础数据。

收费系统中使用的票据应由省收费结算中心统一印制、统一格式、统一编号和统一下发。票据在发放的过程中严格遵守分级发放，各收费中心根据计划需求向相应的省收费结算中心领取一定数量的票据。同样，收费站也分别根据需求向相应的收费中心领取票据。票据在发放过程中的每一个环节都必须将发放票据的地点、数量、编号登记入库。同时将数据上传到省收费结算中心，使收费系统对票据的流向进行严格的跟踪，以保证票据在发放的过程中不会出现流失。

3.票证的回收

票证使用单位因故退回尚未使用过的票证、放弃对该批票证的使用权时，可以将该批票证退回票证管理部门，沿发放相反的途径将票证回收，回收票证允许再次发放。

票证验收登记内容主要包括，票证种类、印制批号、回退单位机构编码、回退数量以及起讫编号等。

票证在回收的过程中遵循分级回收的原则，各收费中心根据票证存量与需求数量将多余的票证返还省收费结算中心票证管理部门。同样，收费站也分别根据票证存量与需求数量将多余票证返还收费中心。票据在回收过程中的每一个环节都必须将回收票据的地点、数量、编号登记入库。同时将数据上传到省收费结算中心，使收费系统对票据的流向进行严格的跟踪。

各收费中心、分中心可以利用票证回收与发放在所辖路段范围内对票证数量进行调配，同样地，省收费结算中心可以在整个路网范围内对票证数量进行调剂，借此缓解票证发放过程的因供需失衡而导致的局部短缺、局部存量过高的现象。

4.票证的缴销与核销

票证缴销与核销是票证流通的最后一个环节，缴销和核销数据是票证管理系统监控票证存量的重要依据，与票证领用和发放数据一起构成系统对票证进行宏观调配的基础。

收费系统中票证在正常使用完毕后，需要对这些票证进行统一登记，确认已被使用，并将有关数据上传到省收费结算中心，以便票证管理部门了解票证使用的情况，这个过程称为票证的缴销。

此外，票证使用过程中会因为种种原因产生一些废票，票证使用单位有义务将这些非正常原因造成的废票上缴原发放单位进行登记，对废票原因进行确认，并将有关数据上传，这个过程成为票证的核销。

5.收费票据的使用流程

在收费站可设置专门的票管员或票务室，票管员应负责本站内票据的发放、回收、缴销、核销、统计和核查等工作。

票据的使用管理过程如下：

(1)值班班长首先在票管员处领取一定数量的票据，填写领票单，同时将所领票据的编号等信息录入数据库中，并将票据安装入票据打印机。

(2)收费员上班前与上一班收费员完成票据交接工作，核实本班票据的起始号码，输入车道收费机。

(3)一次正常收费操作处理完毕后，票据打印机自动在票据上打印有关信息后，收费操作员将票据交与驾驶员。

(4)收费员下班时记录本班次使用的票据的截止号码，到票管员处办理缴销手续，中间夹杂废票时要分段核销。

(5)对本班次产生的废票，整理后到票管员处统一办理票证核销手续。

6.票证用完时出值班长到票管员处统一领用。

6.补交款、欠费单据和罚款单使用流程

补交款单据、欠费处理单据和罚款单据属特殊单据处理，根据收费管理制度的规定，它的发放回收流程同正常票据使用流程。这种票据的内容不能由车道计算机打印，因此，票据的格式至少有三联，一联交司机、一联收费站存档、一联交省收费结算中心稽核，发生了补交款单据、欠费处理单据和罚款单据时收费员应征求值班长或收费站站长同意后，才能向司机开出单据。收费员在下班时应将该部分的现金收入、单据、存根一同交收费站。

## TS410  电源系统

### TS410.1  一般描述

1.每个收费站均设置有变电所，并具有自启动电源故障式后备柴油发电机(由业主协调其它承包人完成)，以保证收费系统设备的电力供应，变电所或柴油发电机提供的电源为220/380V，50Hz的3相4线或3相5线制系统。

2.收费站设有配电间。配电间内配置负责收费系统集中配电的交流配电屏、参数稳压器、UPS系统等。收费站参数稳压器、UPS系统同时给收费系统供电。

3.电源系统应能够保证在市电断电的情况下，UPS能够继续收费系统设备持续供电60分钟。

4.承包人应确保所有线缆(包括室内和室外的)都有线槽和管道保护。

### TS410.2  交流不间断电源系统

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

在线双转换；

输入电压范围：380VAC±20%/220VAC±20%；

输入频率范围：49～51Hz；

输入功率因数：≥0.95；

输出电压范围：220VAC±2%；

额定输出频率：50Hz±0.5%；

输出功率因数：≥0.7；

过载能力：110%时10s，130%时20ms；

转换时间：零中断；

持续时间：60分钟；

保护：输入过压，欠压保护，输出短路保护；

通信接口：可提供市电异常、断电、电池放电临近下限、遥控UPS开关机、工作状态等监控；

配置静态旁路开关；

RS232通信接口或SNMP；

电池：密封免维护型。

### TS410.3  交流稳压器

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

输入电压：（在招标文件专用技术规范中说明）；

输出电压：380V±2%；

效率：≥95%；

音频噪声：≤60dB；

延时保护：开机8秒后才能接通输出电压；

过压保护：当输出电压低于额定电压输出的 15%时，发生欠压保护，切断输出电压，且过欠红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动恢复正常输出电压；

欠压保护：当输出电压超过额定电压输出的 12%时，发生过压保护，切断输出电压，且过压红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动接通输出电压；

过流及短路保护：当输出电流超过额定输出电流的 50%时或输出短路时，保险丝熔断，必须排除隐患，重新装入保险丝及开机。

## TS411  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS402 收费中心计算机系统 |  |  |  |  |
| TS402-1 | 专用服务器 | 套 |  |  |
| TS402-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |
| TS402-3 | 图形计算机 | 台 |  |  |
| TS402-4 | 管理计算机 | 台 |  |  |
| TS402-5 | 通信计算机 | 台 |  |  |
| TS402-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS402-7 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |
| TS402-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS402-9 | 路由器 | 台 |  |  |
| TS402-10 | 光盘刻写机 | 台 |  |  |
| TS402-11 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |
| TS402-12 | 值班员操作台 | 套 |  |  |
| TS402-13 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS402-14 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |
| TS402-15 | 信号电缆 | 米 |  |  |
| TS402-16 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |
| TS403 收费分中心计算机系统 |  |  |  |  |
| TS403-1 | 专用服务器 | 套 |  |  |
| TS403-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |
| TS403-3 | 图形计算机 | 台 |  |  |
| TS403-4 | 管理计算机 | 台 |  |  |
| TS403-5 | 通信计算机 | 台 |  |  |
| TS403-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS403-7 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |
| TS403-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS403-9 | 路由器 | 台 |  |  |
| TS403-10 | 光盘刻写机 | 台 |  |  |
| TS403-11 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |
| TS403-12 | 值班员操作台 | 套 |  |  |
| TS403-13 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS403-14 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |
| TS403-15 | 信号电缆 | 米 |  |  |
| TS403-16 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |
| TS404 收费站计算机系统 |  |  |  |  |
| TS404-1 | 专用服务器 | 套 |  |  |
| TS404-2 | 图形计算机 | 台 |  |  |
| TS404-3 | 财务计算机 | 台 |  |  |
| TS404-4 | 管理计算机 | 台 |  |  |
| TS404-5 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS404-6 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |
| TS404-7 | 针式打印机 | 台 |  |  |
| TS404-8 | 收费车道集线器 | 台 |  |  |
| TS404-9 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS404-10 | 路由器 | 台 |  |  |
| TS404-11 | 光盘刻写机 | 台 |  |  |
| TS404-12 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |
| TS404-13 | V.35/G.703协议转换器 | 台 |  |  |
| TS404-14 | 值班员操作台 | 套 |  |  |
| TS404-15 | 监视器墙 | 套 |  |  |
| TS404-16 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS404-17 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |
| TS404-18 | 信号电缆 | 米 |  |  |
| TS404-19 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |
| TS405 车道收费系统 |  |  |  |  |
| TS405-1 | 键盘 | 个 |  |  |
| TS405-2 | 显示器 | 台 |  |  |
| TS405-3 | 车道控制器 | 套 |  |  |
| TS405-4 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |
| TS405-5 | 雨棚信号灯 | 套 |  |  |
| TS405-6 | 手动栏杆 | 台 |  |  |
| TS405-7 | 收费站报警处理 | 套 |  |  |
| TS405-8 | 电动栏杆 | 台 |  |  |
| TS405-9 | 车辆检测器 | 套 |  |  |
| TS405-10 | 费额显示器 | 台 |  |  |
| TS405-11 | 票据打印机 | 台 |  |  |
| TS405-12 | 雾灯 | 台 |  |  |
| TS405-13 | 车道通行信号灯 | 台 |  |  |
| TS405-14 | 黄色闪光报警器 | 套 |  |  |
| TS405-15 | 单通道视频分配器 | 套 |  |  |
| TS405-16 | 视频字符叠加器 | 套 |  |  |
| TS405-17 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS405-18 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |
| TS405-19 | 信号电缆 | 米 |  |  |
| TS405-20 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |
| TS406 收费系统软件 |  |  |  |  |
| TS406-1 | 服务器操作系统软件 | 套 |  |  |
| TS406-2 | 工作站操作系统软件 | 套 |  |  |
| TS406-3 | 数据库管理软件 | 套 |  |  |
| TS406-4 | 收费应用软件 | 套 |  |  |
| TS406-5 | 防病毒软件 | 套 |  |  |
| TS407 有线对讲系统 |  |  |  |  |
| TS407-1 | 对讲主机 | 套 |  |  |
| TS407-2 | 对讲分机 | 个 |  |  |
| TS407-3 | 有线对讲电缆 | 米 |  |  |
| TS408 闭路电视监视系统 |  |  |  |  |
| TS408-1 | 收费广场摄像机 | 套 |  |  |
| TS408-2 | 车道摄像机 | 套 |  |  |
| TS408-3 | 收费亭内摄像机 | 套 |  |  |
| TS408-4 | 彩色监视器 | 台 |  |  |
| TS408-5 | 长延时录像机 | 台 |  |  |
| TS408-6 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |
| TS408-7 | 多画面分隔器 | 台 |  |  |
| TS408-8 | 视频切换矩阵 | 台 |  |  |
| TS408-9 | 单路视频数据光端机 | 台 |  |  |
| TS408-10 | 视频光端机 | 台 |  |  |
| TS408-11 | 多模光纤(4芯) | 米 |  |  |
| TS409 非接触IC卡管理 |  |  |  |  |
| TS409-1 | 非接触式IC卡 | 张 |  |  |
| TS410 电源系统 |  |  |  |  |
| TS410-1 | 交流不间断电源（UPS） | 台 |  |  |
| TS410-2 | 交流稳压器 | 台 |  |  |
| TS410-3 | 交流配电屏 | 套 |  |  |
| TS411 备件/专用工具 |  |  |  |  |
| TS411-1 | 车道控制器主板 | 块 |  |  |
| TS411-2 | 车道控制器数字量I/O板 | 块 |  |  |
| TS411-3 | 继电器模板 | 块 |  |  |
| TS411-4 | 视频捕获卡 | 套 |  |  |
| TS411-5 | 100M/10M网卡 | 块 |  |  |
| TS411-6 | 票据打印机 | 台 |  |  |
| TS411-7 | 费额显示器 | 台 |  |  |
| TS411-8 | 非接触式IC卡读写器 | 块 |  |  |
| TS411-9 | 收费键盘 | 台 |  |  |
| TS411-10 | 自动栏杆 | 套 |  |  |
| TS411-11 | 自动栏杆杆臂 | 套 |  |  |
| TS411-12 | 套装工具 | 套 |  |  |
| TS411-13 | 数字式万用表 | 个 |  |  |

# TS500  隧道机电系统

## TS501  通风子系统

### TS501.1  系统概述

1.承包人应对通风子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

2.主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

3.设备和元器件，无国际通用标准和中国国家标准可参照的部分，可选用能代表先进水平的标准。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证通风设备可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求，系统功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS501.2  通风方式

隧道采用自然通风、纯射流式通风等方式。中、短隧道一般只采用自然通风方式。

### TS501.3  系统构成

每个隧道左、右线各为一个独立的通风子系统，在隧道进出口一段范围内分别设置若干组射流风机。

### TS501.4  通风标准与需风量

1.洞内通风标准

采用《公路隧道设计规范》、《公路隧道通风照明设计规范》(最新版)确定的通风标准计算。

(1)正常交通时，洞内一氧化碳浓度CO≤230ppm，能见度VI≤0.007m-1。

(2)交通阻塞时，洞内一氧化碳浓度CO≤300ppm，持续时间不超过20min；能见度VI≤0.012m-1。

(3)洞内允许风速≤10m/s(特殊可≤12m/s)。

(4)火灾时风速≥2.5m/s(出洞口位置)。

2.需风量

隧道通风子系统按远期交通量计算确定的远期最大需风量确定。

3.通风控制方式

(1)隧道通风采用大功率射流风机，实际营运时根据交通量及洞内环境检测数据可采用分级控制，分级量一般为20%，具体分级数按照设计图，在营运过程可作调整。风机分组分台起动，每组风机启动间隔时间应大于10min，每组中每台风机启动间隔时间应大于2min。

(2)通风控制方式分为正常通风状态和火灾通风状态两种情况：

a.正常状态

可采用“实时控制+人工干预方式”及“前馈时序控制+人工干预方式”。采用前馈时序+人工干预方式应根据通风试运营阶段测试及交通量的日分布规律，将日交通流量分几个档次，再确定风机运转档位，洞内环境检测数据—CO浓度、烟雾作为参考值为人工干预作依据，不作为实时控制依据。实时控制是以环境检测作为控制依据，洞内环境检测数据—CO浓度、烟雾浓度作为实时控制的阀值，当环境检测数据达到设计标准时即启动风机。

b.火灾状态

出现火灾状态时，正常通风状态强制中断进入火灾状态，以洞内风速检测作为实时数据控制风机运转。

(3)风机宜采用分组软起动。

### TS501.5  风机技术指标

1.公路隧道射流风机，技术参数不低于如下：

页轮直径：（在招标文件专用技术规范中说明）

轴向推力：（在招标文件专用技术规范中说明）

流出量： （在招标文件专用技术规范中说明）

电机功率：（在招标文件专用技术规范中说明）

风口风速：（在招标文件专用技术规范中说明）

噪  声： （在招标文件专用技术规范中说明）

风机重量：

风机可逆转，反转效率：（在招标文件专用技术规范中说明）

风机转速：1470r/min；

电机防护等级：IP55；

正常工作温度45℃(长期)，高速工作250℃，1小时；

2.风机安装预埋件、各附件及连接的承重力，至少能承担风机及各附件自重15倍或以上的受力。

### TS501.6  通风配电

1.通风风机子系统采用低压供电电源(AC380V，50Hz)，每一组风机附近的隧道侧壁均设置通风配电室，配电洞室设置在强电缆槽侧墙上，每一配电洞室内的风机配电箱控制一组风机，射流风机由隧道两洞口的变电所供电。

2.隧道内风机电缆沿电缆沟进入各风机配电箱，经风机配电箱分路后，电缆进入桥架内或穿管敷设。

3.通风控制按强弱电系统分别设置。强电系统设有就地(配电洞内)手动控制及远程通风检测控制子系统控制。弱电系统设有远程计算机程序控制。通风控制优先等级按由强至弱分为：就地手动控制－远程通风检测控制子系统控制－远程计算机程序控制。

### TS501.7  风机配电箱技术要求

风机配电箱箱体，建议采用防护等级不低于IP55的箱体。

1.由金属箱体、电机控制器、电气控制回路、通讯接口等组成。

2.配电箱安装在隧道风机配电洞室内，与隧道变电所风机馈电回路连接。

3.配电箱应有控制风机运转，采集其运转状态，故障报警信息的能力。

4.配电箱应能与本区域通风控制器可靠通信，能按通风控制器指令控制风机启停，实时采集上传风机运转状态，被控设备故障信息。通风控制器与风机配电箱之间的通信采用总线制方式，通信介质采用屏蔽双绞线，亦可采用光纤。

5.应有故障自诊断能力。

6.应有风机控制的安全保护措施。

## TS502  隧道照明子系统

### TS502.1  系统概述

1.承包人应对照明子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

2.主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

3.设备和元器件，无国际通用标准和中国国家标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证照明设备可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求，系统功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS502.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS502.3  洞内照明

1.照明标准

隧道(不)设遮阳棚，全部以光电照明实现光过渡；分白天及夜间照明两种工况。光源采用高压钠灯。

2.照明配光设计

(1)灯具

a.灯具属于非标产品，其技术性能(如外壳防护等级、耐腐蚀等级、防触电保护等)必须符合设计图纸所提的技术性能要求。如灯具配光性能不同，还应由承包人与厂家重新按本标准要求进行照明配光设计，并报有关部门审查决定。

b.灯具的性能要求：

(a)灯具额定电源：AC220V(50Hz)，在220V-10%～220V+5%范围内正常工作；防护等级IP65级。

(b)外壳耐腐蚀等级：Ⅱ类(GB70002)，或铝合金外壳。

(c)防触电保护类型：Ⅰ类；灯具的其它电气性能应符合现行国家灯具通用标准；灯具及安装托架的整体强度应能经受洞内风速；灯具结构应具更换灯泡时不用工具能快速完成，拆卸及维修应急方便。

(d)路面照明均匀度(UO，UL)：符合JTJ026.1-99标准要求，UO≥0.4，UL≥0.6，失能眩光TI≤15%。在灯具布灯间距、功率不变的情况，任何灯具都必须不低于上述指标。

(e)光源的使用寿命不应少于24000小时。

(2)配光设计

洞内灯具采用250W、150W、100W三种，根据隧道长度不同采用双侧排及中排共三排、中排单排或双侧排布灯方式。

3.应急安全照明

为防止突然停电引起骤暗而影响行车安全，按“JTJ026.1-99”标准设置应急照明子系统。采用正弦在线式UPS供电，光源用正常照明。照明亮度根据施工设计图确定。供电持续时间为10min，切换时间≤0.3s。

4.紧急疏散照明

为便于因火灾等事故时人员疏散而设置标志灯及应急诱导灯。标志灯标示所在位置处设置图文；应急诱导灯标志图文应指示最近逃生通道方向及距离；标志灯及应急诱导灯采用荧光灯或节能灯，应急诱导灯的照明标准≥正常基本段照明标准的10%，应急诱导灯间距24m，采用自充电式（带蓄电池），人行横通道、汽车横通道均应设置；应急诱导灯安装于隧道前进方向左侧墙上，安装高度1.2米；供电持续时间1h。标志灯安装在紧急电话、消防洞室及紧急停车带处，由UPS供电。

### TS502.4  照明供配电

1.照明供电

(1)隧道照明由隧道洞口两端设置的变电所或洞内照明变电所进行供电。隧道照明供电一般采用双回路供电。

(2) 应急安全照明由设置在上述变电所的在线式UPS供电。

2.洞内照明配电

(1)每一照明回路采用树干式配电方式。

(2) 照明配线采用洞内侧墙预埋管暗敷或隧道顶部电缆桥架明敷，紧急照明回路采用耐火电缆(或护套线)，其余回路采用阻燃电缆。

### TS502.5  照明控制

1.照明分白天/夜间多种工况，按分回路实现分级自动控制(保留手动控制功能)，采用安装于洞口的亮度检测仪作传感器确定白天洞口亮度从而调节洞口加强段照明回路，达到节能目的。此外，还必须对照明工况实行监控。其功能应达到：

(1)由于停电隧道进入紧急照明状态时，应通知洞外一定距离外车辆减速通过隧道，以防事故。

(2)通过中央控制室的照明模拟显示屏，掌握各照明回路(工况)的工作状态，以便及时进行人工干预或排除故障。

(3)照明控制按强弱电系统分别设置。强电系统设有就地(变电所内)手动控制、就地时序自动控制及远程照明检测控制子系统控制。弱电系统设有远程计算机程序控制。照明控制优先等级按由强至弱分为：就地手动控制－就地时序自动控制－远程照明检测控制子系统控制－远程计算机程序控制。

2.灯具回路启动时，为减少冲击，各回路启动应间隔3～10min。隧道灯光源为高压钠灯时，关灯后再启动的间隔时间应大于3min。

## TS503  火灾检测与报警子系统

### TS503.1  系统概述

1.公路隧道作为一种特殊隧道，在其道路运营过程中，如遇火灾发生或其它因素造成隧道主体工程损坏，后果不堪设想，损失巨大。火灾检测与报警子系统的设置，其宗旨就在于及时发现隧道内异常状态的发生，快速组织救援，最大限度地减少损失。

2.承包人应对火灾检测与报警子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

3.火灾检测与报警子系统的设计、安装、连接、测试、试验、开通、验交不得低于中国国家标准GBJ116-88的有关规定。

4.承包人可以推荐采用国际通用标准，其它国家或地区的标准。无论承包人建议采用何种标准，均需取得监理工程师的批准，并不得低于中国GBJ116-88的相应规定。

5.火灾检测与报警子系统应具备高可靠性、安全性。应符合操作简便、反映迅速、准确、使用寿命长的要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS503.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS503.3  系统功能

1.系统能无间隙、不间断地自动监测隧道内的空间以及监控室、设备室和配电室的空间。

2. 系统应有故障自诊断的能力。应能连续检测火灾探测器和手动报警按钮的工作状态，报告故障准确位置，能反映系统工作正常和故障。

3.火灾及报警发生时，系统应能直接输出报警电压，同时发出声报警，直接输出火警信号动作火灾报警器。

4.火灾报警发生时，系统应能向中心计算机提供火灾信息，自动或手动控制隧道风机，按火灾排烟方案运转，自动切换相应区段的电视摄像机，供值班人员确认灾情。自动控制录像机启动，摄取现场信息以供备查。

5.报警信号出现时，计算机应能自动记录、存贮，并立即打印出报警记录。

### TS503.4  工作环境

1.室外设备工作环境

温度：-20℃～+50℃；

湿度：≤95%。

2.室内设备工作环境

温度：-10℃～+40℃；

湿度：≤85%。

### TS503.5  质量要求

1.系统主要部件应为同一厂家的产品，铭牌清晰出厂合格证齐全，并附有中国国家消防电子产品质量监督检测中心检验合格证明。

2.国外引进设备，无论其取得国际防火联合会认可与否，均需办理中国国家消防电子产品质量监督检测中心认可证明。

### TS503.6  技术指标

1.一般要求

(1)隧道内采用辐射式双波长火焰探测器或光纤分布式温度探测器，隧道管理区的各变配电所及隧道控制室．设备室各安装光电感烟式探测器。

(2)火灾探测器的安装应考虑隧道和房间的构造，交通状况及技术条件确定。

(3)探测器、手动报警按钮暴露在隧道内的部分，应能经受隧道内漏水、潮气、汽车排放气体的腐蚀，冲洗隧道时高压水流的喷射。

2.火灾报警计算机

其主要的技术指标为：

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽： PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

3.辐射式双波长火焰探测器

采用辐射式双波长火焰探测器；

输入电压：DC48V(-20%，+10%)；

额定电流：检测时7mA；

报警时30mA(脉冲状)；

使用温度：-20℃～+50℃；

监视范围：感光窗清洁时可检测范围：左右各90°，上下各60°，半径40m；

感光窗污损50%时可检测范围左右各90°，上下各60°，半径30m。

4. 光纤分布式温度探测器

光纤类型：62.5/125μm；

探测光缆的防护等级：≥IP65；

空间分辨率：≤3米；

温度精度：≤±2℃；

温度分辨率：1℃；

测量时间：3.5s；

测温范围：-190℃～+460℃。

5.手动报警按钮

(1)手动报警按钮采用露出型，由按钮和指示灯组成。

(2)按钮由透明化学材料密封，密封罩应能被8kg以下的力打碎，打碎外罩，立即向中心控制室报警同时点亮按钮上方的红色表示灯。

(3)手动报警由透明化学按钮安装在消防设备洞门右上角及人行避难通道门右侧墙上显眼的地方。同一报警回路最多可以并接四只手动报警按钮。

(4)技术指标如下：

主信号线电压峰值：DC36V；

额定电流：240mA；

使用温度：-20℃～+60℃。

6.集中火灾报警控制器

(1)集中火灾报警控制器安装在中心控制室的设备室内。

(2)应能接受并及时处理现场双波长火焰探测器或光纤分布式温测控制器、手动报警按钮、点式感烟探测器发回的报警信息。应具有对报警信息和故障信息的记忆功能。

(3)集中火灾报警控制器与火灾探测器，手动报警按钮、点式感烟探测器间采用总线方式连接。为保证火灾报警系统安全可靠，当检测器或手动报警按钮，或局部配线出现故障时，系统总线应能自动将其隔离，保证系统其它部分正常工作。

(4)应便于与中心计算机、控制台、模拟屏以及火灾报警盘的连接。

(5)主要技术指标如下：

a. 辐射式双波长火焰探测器

点数/系统数：2040个地址数/2个系统；

可设定探测器的类别、灵敏度；

能对环境的非火灾因素造成的影响自动补偿；

探测器将火灾参数量化处理后传送到控制器，控制器经判断是否有火灾发生；

具有500次事件记忆功能；

具有故障屏蔽功能；

白天/黑夜灵敏度自动调整功能；

可通过RS485口与计算机管理系统通讯；

主电源：AC220V，50Hz；

备电：DC24V 6-20Ah；

回路电压：主信号线为DC36V(2总线)。

b.光纤分布式温度探测器

用户设定区域：≥500个；

可设定探测器的类别、灵敏度；

断裂自动检测和修复；

可通过RS232口与计算机管理系统通讯；

主电源：AC220V，50Hz。

7.感烟探测器

(1)采用多信号点型光电探测器(地址编码式)。

(2)技术指标如下：

主信号线电压峰值：DC36V；

额定电流：240mA；

监视电流：约250mA；

动作信号分级(预警、火警、连动)；

使用温度：-20℃～+50℃。

8.中继器

技术指标如下：

主信号线电压峰值：DC36V；

输出信号电压：DC24V；

回路数：2～4回路/1地址；

使用温度：-10℃～+50℃。

### TS503.7  材料

1.火灾探测器、手动报警按钮的紧固件，活动连接件应采用不锈钢或其它抗腐蚀的有色金属制作。

2.集中火灾报警控制器、分线盒等箱体应采用钢板制作，亦可采用其它有色金属或化学材料制作。采用化学材料制作的箱体应具有抗冲击和防火的能力。安装在隧道内的箱体除应注意防腐处理外，尚须注意箱体的密封、防潮、防尘。

## TS504  紧急呼救与有线广播子系统

### TS504.1  系统概述

1.承包人应对紧急呼救与有线广播子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

2.主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

3.设备和元器件，无国际通用标准和中国国家标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证紧急呼救与有线广播设备可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求，系统功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS504.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS504.3  系统功能

1.紧急电话子系统应具有按键呼叫、呼叫显示、通话记录、遇忙等待、系统自检、集中供电等功能。

2.紧急电话主机具有呼叫分机号码显示，通话时间显示，自动录音、自动打印、振铃并备有二个串行通信接口。

3.紧急电话分机采用麦克风扬声器送受话方式，通话完毕，应能自动(或由主机)复位。

4.隧道控制室值班员可通过有线广播向隧道内车辆进行喊话，传递信息，避难导向。

5.值班员可在隧道控制室对整个隧道的扬声器进行开关控制；系统具有能根据需要而进行的分区播音选通功能；系统有故障自诊断能力，反映设备工作及故障状态；在隧道内噪声不大于95dB的情况下，在隧道入口处或汽车在隧道内低速行驶状态时，隧道内人员应能听清广播内容。

### TS504.4  技术指标

1.紧急电话

工作频率：300～3400Hz；

通讯模式：全双工；

传输带宽：话音300～2500Hz，数据2900～3100Hz；

远程信号发送：16位二进制码；

发送电平：3Vp-p；

接收电平：≥30mvrms；

分机阻抗：600Ω；

最大传输衰耗：从ETC到ET＜40dB(3000Hz)；

系统供电

控制中心：AC220V±10%，50Hz±1Hz，

功耗：＜500W；

电话分机：直流远供电源：±150V；

MTBF：≥100000小时；

防护等级:IP65。

2.紧急电话计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×120；

I/O扩展槽： PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

3.有线广播

(1)隧道外扬声器

输入功率：30W；

电压：100V/70V；

阻抗：330Ω/100V；

声压级：113dB；

频响：250～10000Hz；

灵敏度： -20dB/1000Hz；

应有防水、防潮功能。

(2)隧道内扬声器

输入功率：6W；

电压：100V/70V；

阻抗：670Ω/100V；

声压级：112dB；

频响：250～-12500Hz；

灵敏度：-22dB/1000Hz；

应有防水、防潮功能。

(3)扩音机

额定输出功率：满足负荷要求；

能紧急开机，不需预热时间；

频率特性：400Hz为0dB；

输出方式：平衡式，定电压输出，输出电压120V；

非线性失真：400Hz小于4%；

性噪比：大于84dB；

工作温度：-20℃～+50℃；

电源：220V，50Hz，UPS供电。

(4)有线广播控制台

有线广播控制台根据设计要求与中央控制室各控制台统一设计，设计要求如下：

具有4个输出选择板键，并有工作状态指示；

具有自动循环翻面磁带的双卡收录机；

具有二个麦克风及监听装置。

## TS505  交通监控子系统

### TS505.1  系统概述

1.为保证车辆在隧道内行车的安全与畅通，减少交通事故的发生，防止造成二次事故，隧道设置交通监控子系统。交通监控子系统采用二级控制模式。隧道控制室为一级控制机构，下端根据隧道车行横洞的设置位置将隧道分区控制。二级控制由洞内的区域控制机完成。在正常情况下，系统由监控计算机统一协调控制，当系统发生意外，下端区域控制机与监控计算机不能进行通信时，区域控制机启动二级控制程序。

2.承包人应对交通监控子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

3.交通监控子系统采用的电子产品发展很快。为保证该部分工程选用的设备的先进性，系统工作的可靠性，系统及系统主要设备应采用中国国家标准或国际通用标准设计。

4.系统的设备和元器件无中国国家标准或国际通用标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准生产。

5.承包人可以推荐他习惯采用的标准设计和生产，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能使用。

6.无论承包人采用何种标准设计、生产、施工、都必须保证交通监控子系统安全、可靠地工作，并满足本规定的操作、使用要求，功能要求。

7. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS505.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS505.3  系统功能

1.交通监控子系统用于当隧道正常交通状态和有交通事故、火灾以及施工等特殊情况时的交通控制，系统可通过车辆检测器、火灾报警子系统、紧急电话子系统、闭路电视子系统等警告的信息，对信号系统发布指令，合理地控制交通，以达到减少事故，充分有效地使用隧道的目的。

2.系统应能不间断地定时检测系统内各设备的工作状态，及时发现故障并显示、报警。

3.系统应有自动控制和人工干预控制二种方式。正常情况下，系统处于自动控制状态。在异常情况下，由交通控制管理人员根据隧道内实际情况，通过设在隧道控制室的交通控制计算机控制隧道交通，指挥调度车辆行驶。

4.系统应能满足实现交通状态灯色图的各种情况的交通诱导。

5.系统应能连续检测隧道内的出、入口的交通数据。并按日、周、月打印统计报表。

### TS505.4  交通区域控制机

1.选用PLC为主控制器，应能实时采集处理交通信息，与交通控制计算机可靠通信，按照交通控制计算机的指令，控制可变限速标志、可变情报板、交通信号灯等外场设备。

2.技术指标:

采用模块式可编程控制器，具有良好的扩展性；

具有模拟量输入、开关量输入、输出(继电器型)；

具有连接现场总线的接口；

具有与可变限速标志、可变情报板、信号灯等设备进行通讯的RS485接口；

交通区域控制机柜内布置及配线应协调、合理，便于维护；

配置有RS485接口与中央计算机连接；

工作温度：-20℃～+60℃；

湿度：95%；

电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；

具有防震、防潮、防干扰、防腐，控制器安装箱防护等级：IP65。

### TS505.5  环形线圈车辆检测器

1.由环形金属感应线圈和检测处理单元组成。

2.设置在隧道的出入口。

3.具有实时采集通过该断面的交通信息功能。采集周期<10ms。

4.技术要求

承包人在选择环形圈检测器和埋设环形线圈时，应考虑路面下传力的影响；

环形线圈检测器至检测处理单元间的传输距离<200m；

检测线圈的安装应符合产品安装的技术要求，检测器应可靠地检测出通过环形线圈上方的车辆数、车辆速度、车辆占有率；

拖挂车应作为一台车辆检测；

检测精度：≥99%；

检测速度：0～180km/h，误差≤5%；

检测器应设计成检测放大器之间，或者环形线圈之间，或者与之相连接的环形线圈之间不得出现相互干扰。

5.检测板

(1)每通道检测板均应插接在区域控制机柜内的机架上，固定在金属边柜里，面板上应有不少于下述的选择开关和指示灯。

操作方式选择开关——每通道一个；

灵敏度选择开关——每通道一个，该开关允许对每通道进行灵敏度的调整；

频率选择开关——频率选择不少于三档；

检测指示灯；

故障闪光指示灯。

(2)除闪电和不正确使用外，检测处理板单元的平均无故障工作时间应大于15000小时。

(3)当外部工作环境条件在允许范围内变化时，检测处理板应稳定工作。

(4)即使环形线圈与地短路，检测处理板亦应能正常工作。

(5)检测处理板应能在电源中断恢复后立即自动投入正常工作，亦应能在暂停使用后或在环形线圈断裂重新接通后，经操作一个按钮或自动恢复正常工作。

(6)电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz；

温度：-5℃～+55℃；

湿度：≥95%。

(7)检测器在变换工作方式和线圈损坏时应有故障显示。

(8)检测器应配置合适的熔断器，并易于更换。

6.环形线圈

(1)线圈导线采用不低于下述技术标准的多股铜芯导线。

直流电阻：≤10Ω/km；

绝缘：DC500V≥500MΩ/m；

导体截面：≥1.5mm2；

温度范围：-5℃～+80℃。

(2)接线盒采用有不锈钢材料。

(3)线圈采用合成环氧树脂或类似环氧树脂型的密封胶密封。锯缝中的密封胶凝结后，不应有气泡。

(4)埋设后的环形线圈绝缘电阻：DC500V ≥10MΩ。

(5)环形线圈参考尺寸：行驶方向2.0m，横向2.0m。

(6)环形线圈间布置参考尺寸：行驶方向5.0m，横向2.0m。

(7)线圈圈数：三圈以上。

7.环形线圈连接电缆

(1)连接电缆系指埋设于路面下部的感应线圈与检测处理板间的连接电缆。

(2)连接电缆应按环形线圈检测器的技术要求选择。

(3)连接电缆应是屏蔽、扭绞、对绞型低压低电容电缆。

(4)建议采用的连接电缆的技术指标如下:

50Hz标准阻抗90Ω；

导体截面面积≥1.5mm2，由七股韧化铜丝组成；

缆芯扭绞镙距≤50mm；

电缆绝缘采用低密度聚丙稀AS1049，型号0.3，外护套采用V-75聚氯乙稀。

### TS505.6  视频车辆检测器

1.由外场安装的摄像机和检测处理单元组成。

2.视频车辆检测器用外场摄像机选用安装在隧道内约每500米左右一处的摄像机图像。

3.基本功能要求

测量交通流动速度 (0～150km/h), 能同时测量8车道的交通流量；

检测停滞车辆 (在10秒内), 它能同时设定16检测范围 (分成8组)；

检测反方行驶车辆；

自动检测4种交通流量信息 (流动速度、饱和度、拥挤、停下/ 前进)；

检测侦测范围内的路面占有率；

检测车速下降率；

检测烟雾发生。

4.技术指标

停止车辆：≥98%，检测时间：10秒；

车龙：≥99.9%，检测时间：2秒；

逆行：≥95%，检测时间：1秒；

车速（最大误差）：≤±10％；

警报误报（镜头/日）：≤0.025%。

### TS505.7  交通信号灯

1.红、绿、黄、绿箭头四显示信号灯。红灯为禁止信号，绿灯为通行信号，黄闪灯为注意行驶过渡信号，红灯加绿箭头灯为绕行指示信号。

2.交通信号灯通过区域控制机与交通控制计算机和控制台连接，接受区域控制机的控制。根据隧道运行状况，应能自动或手动进行灯色显示，以控制疏导交通。

3.红灯显示应与本隧道车道指示器显示一致。绿箭头灯显示应与另一隧道出口左车道反向显示的车道指示器显示一致，经操作人员操作后方能开放。

4.承包人应提供当某一隧道停用时，组织另一隧道双向行驶的安全保障措施。

5.当隧道组织双方向行车且单方向进入隧道的车辆数超过5辆/分时，控制台应显示声光信号。经操作员操作后声信号消失，交通信号灯自动周期开、关，控制进入隧道的车辆数。

6.交通信号灯为单体组合式结构，选型美观，密封性能良好，显示清晰，色片度范围符合国际CIE标准。采用同一箱体，LED单面显示。

7.技术指标

显示面板直径450～570mm；

发光强度8000cd/m2；

平均寿命100000小时；

具有防尘、防水、防潮、耐高温、稳定性高，可靠性强，抗震动等特性。

### TS505.8  隧道口可变限速标志

1.与区域控制机连接，通过区域控制机接受来自交通控制计算机的控制命令，并传回状态表示。

2.应能与隧道内行驶车辆平均速度及车道占用相适应，以便平滑隧道出、入交通流，避免或缓解隧道内拥挤、阻塞。当操作人员手动控制时，应能按操作员的意图灵活转换可变速度牌的显示。手动控制优先自动控制。

3.限速等级：从0～80km/h无级差连续显示。

4.技术指标：

外圈直径：1200mm，字高600～700mm；

采用超高度LED集束管组成8段数码，管直径26mm，点间距36mm，笔划宽度62mm，寿命大于50000小时，MTBF≥10000小时；

板面亮度大于8000cd/m2，且根据外界照度自动调节，无眩光现象；

标志视距大于200米；

标志利用微处理器控制，并配有RS485通信接口；

工作温度：-20℃～+70℃；

工作湿度：≥90%；

电源：AC220V±10%，50Hz。

### TS505.9  车道指示器

1.与区域控制机连接，通过区域控制机接受来自中心计算机的控制命令，并传回状态表示。

2.系统功能

(1)系统应能按操作员的意图手动开放或关闭任意一架车道指示器。亦能仅按压一个键钮，开放已开放的该车道指示器下流方的该车道全部车道表示器，或关闭该车道指示器上流方的该车道全部车道指示器。

(2)当检测出隧道内CO浓度值超过250PPm或VI透过率低于30%时，应能同时自动关闭两隧道入口车道指示器。

(3)当检测出隧道内发生火灾时，应能自动关闭火灾区上流方的全部车道指示器。同时关闭两隧洞入口信号机，阻止后续车辆进入隧道。

3.联锁

当两架入口车道指示器同时点亮红灯时，隧道入口信号机应点亮红灯。出口端两架反方向显示的车道表示器与隧道内车道指示器间，不得出现矛盾显示。出口端左车道反向显示的车道指示器的绿箭头灯显示应与另侧隧道入口信号机绿箭头灯显示同步。

4.车道指示器

(1)车道指示器为红叉，绿箭头灯显示。红叉灯为禁止信号，绿箭头灯为通行信号。

(2)指示器应为单体双面式，造型美观。

(3)技术指标

外形尺寸：（在招标文件专用技术规范中说明）；

工作温度：-30℃～+70℃；

工作湿度：≥90%；

电源：AV220±10%，50Hz；

视距：≥150m。

### TS505.10  隧道可变情报板

1.与区域控制机连接，通过区域控制机接受来自中心计算机的控制命令，并传回状态表示。

2.应能根据隧道运行状况，自动或手动选择中央计算机已贮存的情报显示信息内容显示，也应能根据临时情况，手动输入显示内容。

3.技术指标：

采用超高亮度LED组成的集束管，其寿命大于50000小时，MTBF≥10000小时；

洞外板面亮度大于8000cd/m2，洞内板面亮度大于3500cd/m2，且根据外界照度自动调节，无眩光现象；

情报板视距大于200米(阳光直射下能清楚辩识)；

情报板利用微处理器控制，并配有RS-485通信接口；

工作温度：-20℃～+70℃；

相对湿度：≥95%；

电源：AC220±10%，50Hz。

### TS505.11  交通控制计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽： PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

### TS505.12  工业以太网交换机

1.采用工业级的基于TCP/IP的以太网交换机，速率为100Mbps。

2.链路冗余：支持冗余环技术，网络故障时，业务恢复时间≤500ms，支持主备切换冗余方式。

3.交换机应为模块化设计，可灵活配置，并支持热插拔，便于在线维护。

4.隧道值班室交换机须同时支持多光口的单、多模混合连接，避免使用光纤收发器，减少网络故障点。

5.网络管理：支持HP OpenView和HiVision等通用网管，支持通讯故障自诊断、定位、报警。

6.单台设备端口时延≤10us。

7.支持端口和MAC地址的绑定，提高系统安全性。

8.支持SNTP简单网络时间协议或者IEEE1588协议，能精确同步网络时钟，准确记录故障时间。

9.支持端口的优先级划分。

10.支持OPC Server2.0，可以把交换机的状态信息集成到集中监控系统中，并在OPC中支持端口的流量分析。

11.环境耐受能力：产品按工业标准设计，MTBF在15年以上，能在高温（0℃～60℃）、湿热、粉尘及强电磁场环境工作，现场设备应为无风扇设计，卡轨式安装。

12.标准认证：通过电讯设备和民用电器安全标准Cul60950认证/通过工业控制设备安全标准Cul508认证。

13.以太网交换机管理软件

(1)统一配置、管理、监视所有交换机；同时可监视所有具有SNMP(简单网络管理协议)或ICMP(互连网控制信息协议)功能的设备。

(2)图形化的网络管理界面。

(3)通过网络性能表和故障表可对每一端口的网络流量进行详细的监视和分析。

(4)可对整个网络或单一设备的故障陷阱历史进行精确跟踪。

(5)具有对标准RMON 1-3 & 9参数（统计、历史、报警和事件）的图形化显示。

(6)可以采用用户组管理技术进行VLAN设置，避免VLAN划分的复杂性。

(7)网管窗口的功能划分：主窗口：主窗口应可纵览整个网络中所有设备的状态，监视网络报警等；设备窗口：主要提供对具体设备的设置，同时可以监视设备的状态；设备属性窗口：完成对网络设备的MIB属性的处理，包括设备属性配置、功能要求、错误检测要求、安全要求等。

(8)对网络通讯设备管理和设置的安全处理：通过对网管服务器IP的指定，确定可管理网络的计算机；通过网管软件的用户密码管理确定网络管理人员的权限；通过交换机设置的密码和确认流程防止非法用户对通讯和网络设备的侵入。

(9)对通讯接入的安全性策略：通过MAC地址的绑定，防止非法接入，同时设置对非法接入的处理策略（如断线，报警，用户归类等限制）；利用用户组管理技术划分隔离各类不同的用户和用户组。

(10)在网管中集成有OPC2.0支持，可以将Hivision监控的所有代理（交换机）的状态信息直接传到集中监控软件中去。

### TS505.13  机械电气要求

1.承包人应提供现场配线缆、配线箱盒等必要附件。交通监控电缆采用0.9mm直径铜芯聚乙稀绝缘、铝护套、聚氯乙稀外护套钢带铠装长途通信电缆。车道指示器和信号机电缆采用1.0mm直径铜芯聚乙稀绝缘、综合扭绞、钢铠装、聚氯乙稀护套、低电容信号电缆。

2.电缆应敷设在行车方向左侧人行检修通道下的托架上。

3.设备柜应从前方开启，装不锈钢活页。柜内设备应合理布置，使维修人员不移动任何柜内设备便能方便地接近配线端子，更换保险丝。

## TS506  通风与照明检测控制子系统

### TS506.1  系统概述

1.通风检测控制子系统是在适时检测隧道内CO、VI、TW等参数的基础上，将这些数据传到隧道控制室的通风照明控制计算机，计算机以检测到的环境参数(CO、VI、TW)为依据，配合交通控制状态，选择风机的控制方式，在保障行车安全的环境条件下，尽量减少风机的运转，从而达到保证隧道正常运营而且节约能源的目的。

2.依据隧道照明设计，为使照明强度能适应外界亮度，保障行车安全，合理利用能源，建立照明检测控制子系统。

3.通风与照明检测控制用的电子产品发展很快。为保证该部分工程选用设备的先进性，系统工作的可靠性，系统及系统主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

4.承包人应对通风与照明检测控制子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

5.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

6.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证通风与照明控制子系统可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求，系统功能要求。

7. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS506.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS506.3  系统功能

1.应能通过通风控制计算机，按照控制原则，计算通风控制方案。

2.应能通过通风控制计算机，按照计算的通风控制方案，自动控制隧道内射流风机运转。

3.应能通过通风控制计算机区分火灾、交通阻塞、双向行车，自动控制风机按预定方案运转。

4.当通风控制置于手动时：

应能为操作员提供方案选择菜单；

应能由操作员方便地操纵两台射流风机组的运转；

应能由操作员方便地操纵单台主风机的运转。

5.照明控制应根据洞口外部亮度的强弱及时间变化，显示照明控制方案以供管理员人工操作控制隧道照明或给出控制指令对隧道灯进行控制。

6.照明系统应具有照明灯具亮度不足的报警功能，即能够通过洞内亮度仪采集洞内亮度数据与设定值进行比较后提示管理员维护灯具。

7.通风与照明检测控制设备应具有远程询问及由隧道控制室自动或手动控制的能力。

### TS506.4  CO、VI检测器

本检测器系自动检测隧道内CO浓度值和烟雾透过率的现场设置式CO、VI检测器。

1.构造及材料

(1)外壳用坚固的压铸外壳，外面涂有经测试的防腐涂料，并带脱扣装置的防尘罩，恒温加热的VI和CO镜面。检测器在电气和机械方面，应具备有坚固、牢靠、耐腐蚀的特点。装置应考虑排气、防滴、防湿、防尘。

(2)引出线为电缆。

(3)检测器为室外锁闭型。

2.技术性能

测量范围：CO：0～300ppm；

VI：0～100%透过率；

测量精度：CO：1 ppm；

VI：≤透过率的±2%；

输出：4～20mA；

工作温度：-20℃～+50℃；

电源：220V，50Hz；

采用红外线方式测量，CO、VI可共用一个探头，也可分开单独选用；

不受环境干扰影响，具有自检及自动校准功能；

结构应满足IP65、防尘、防潮。

### TS506.5  TW检测器

本检测器系自动检测隧道内风向和风速的现场设置式TW检测器。

1.构造及材料

(1)外壳用坚固的压铸外壳，外面涂有经测试的防腐涂料，并带脱扣装置的防尘罩。检测器在电气和机械方面，应具备有坚固、牢靠、耐腐蚀的特点。装置应考虑排气、防滴、防湿、防尘。

(2)引出线为电缆。

(3)检测器为室外锁闭型，安装在隧道行车方向左侧墙上。

2.技术性能

测量方式：超声波或光电方式连续测量；

测量内容：平行于隧道壁面的水平风速；

测量范围：-20～+20m/s；

测量精度：≤0.1m/s；

响应时间：0～300s，任意设定；

输出：4～20mA；

工作温度：-20℃～+50℃；

电源：220VAC，50Hz；

不受空气压力和温度影响；

结构应满足IP65、防尘、防潮。

### TS506.6  通风数据处理装置

1.该数据处理装置系CO、VI检测器与通风控制计算机通信的中间设备。采用模块化设计，便于维持和扩展。

2.应能周期采集并贮存CO、VI检测器输出数据，工作状态、故障信息。采集周期<1秒。贮存容量保证通风控制计算机采集周期要求。

3.应能与通风控制系统可靠通信。

4.当数据处理装置单独安装时，其在电气上，机械上都应具有坚固耐蚀的特点，且易于维修。箱体应考虑防潮、防湿、防腐。

### TS506.7  通风控制计算机

1.应能检测每个测点CO、VI检测器发回的CO浓度、VI透过率值信号及故障信号,传输精度：CO浓度以1PPm计，VI透过率以1%计。

2.能每10秒统计每个检测点的CO浓度值、VI透过率百分数值，并计算一次变化率，存入通风控制数据库中。

3.应能按照“控制原则”，考虑各探测器的滞后影响，控制风机的启停。使隧道内CO浓度值、VI透过率控制在卫生标准设计值附近，并使通风动力能耗较省。

4.应按照隧道内CO、VI的分布规律，确定各检测器点的CO、VI值的相互关系并在运营实测后加以修正，通风控制可用距风流出口处最近的CO、VI检测值作为主要计算参数，用经其余各检测点CO、VI检测值推算出的风流出口处CO、VI推算值作为计算辅助参数。当风流出口处CO、VI推算值明显大于其实测值时，应以推算值为主要计算参数，当连续多次出现上述现象或相反现象时应以故障报警方式通知操作人员。

5.应能按照火灾、交通阻塞、双向行车的优先顺序，自动控制风机的运转。

(1)当控制置于自动时，计算机应按照控制方案自动发出推荐的风机控制命令。

(2)当控制置于手动时，计算机应按照计算提供控制方案选择菜单。

(3)当CO浓度值超过250PPm，VI透过率低于30%时，应自动关闭隧道入口信号机，直至CO浓度值降至150PPm，VI透过率上升至50%时止。

(4)应能记录并打印每天隧道内CO浓度值、VI透过率、变化曲线，记录并打印每天、每周、每月非正常状况下通风控制统计报表，记录并打印手动操作控制风机的时间及控制内容。

(5)应有系统故障自诊断能力。

(6)主要技术指标：

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽： PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

### TS506.8  通风控制器

1.由金属箱体、可编程控制器(PLC)、通讯接口、采集控制接口电路组成。

2.控制器安装在变电所控制室内或交通区域控制机内。

3.控制器应有控制风机运转、采集其运转状态、故障报警信息的能力。当风机由变电所人工控制时，还应有记录人工操作时间及内容的能力。

4.应能与通风控制计算机可靠通信，按通风控制计算机指令发出风机控制命令，实时采集风机运转状态，被控设备故障信息。

5.应有故障自诊断能力。应有风机控制的安全保护措施。

6.控制器由变电所UPS供电，保证PLC数据在电源中断时不丢失。

7.采用模块式可编程控制器，具有良好的扩展性。

8.综合诊断到I/O模块、I/O通道级。

9.控制程序实现在线修改，断电不丢失，可靠保存。

10.具有模拟量输入、开关量输入、输出（继电器型）模块。

11.具有连接以太网的接口，该以太网接口遵循IEC1131－3标准，使用国际上广泛应用的TCP/IP协议；可选配2个100M单模光口。

12.内置功能完善的交通量前馈自动控制、环境参数自动控制、时序自动控制等通风控制方案。

13.具有采集CO（一氧化碳）、VI（能见度）、TW（风速）检测仪数据接口，能实时采集隧道内有关环境信息。

14.电源：AC220V±10%，50Hz±2Hz。

15.工作环境：温度-5℃～+50℃，湿度≤95%。

16.PLC的安装应便于维修，采用插接件连接，插接件应是安全可靠的类型。

17.通风控制器应是座地式精加工的室内安装型金属柜。尺寸、颜色、工艺处理应与其安装处的其它设备柜一致。柜门应从前面开启，柜面至少应有电源、设备工作正常或故障表示。

### TS506.9  亮度检测仪

1.承包人应提供安装亮度检测仪，以检测隧道洞口环境亮度。

2.外壳采用高级不锈钢材料，并能防腐、防潮。

3.应当备有适当的遮光物，以防止日光直射在机壳上。

4.亮度计供电电压为交流220V。

5.供电电缆入口应严格密封，以保证绝对防尘、防潮。

6.亮度检测仪的信号电缆，应采用有屏蔽的多芯铠电缆。

7.亮度检测仪应安装在指向司机的视线方向的钢柱上。钢柱应热镀锌，用螺栓按工程方式固定在混凝土基础上。

8.技术指标及功能如下：

测量范围：0～6000cd/m2；

测量精度：≤5%；

测量角度：垂直≥30º，水平≥40º；

输出：4～20mA；

工作温度：-20℃～+50℃；

电源：220V，50Hz。

### TS506.10  照明控制器

1.照明控制器由PLC、通讯接口、继电电路组成。

2.照明控制器安装在变电所控制室内。

3.照明控制器设置命令优先级：隧道控制室手动控制命令为第一级；照明控制器的命令为第二级；照明控制计算机的自动控制命令为第三级。当照明回路为隧道控制室手动控制命令时，照明控制器不接受其他控制命令；当照明回路为配电所手动控制命令时，隧道控制室的手动控制命令不能直接作用于照明控制器，只有在经过信息反馈并确认后，才能作用于照明回路，隧道控制室的自动控制命令对照明控制器无效；当照明回路为隧道控制室的自动控制命令时，其他控制命令可以生效。

4.照明控制器由UPS供电，保证电源中断时，PLC数据不丢失。

5.PLC采用模块结构，便于安装、维修。

6.电源：220V±10%，50Hz±2Hz。

7.工作环境：-5℃～50℃，湿度≤80%。

8.具有连接现场总线环网的接口。

9.具有模拟量输入、开关量输入和输出(继电器型)单元。

### TS506.11  照明控制计算机

1.照明控制计算机，应能与照明控制器可靠通讯。检测亮度检测仪数据、设备工作状态、故障报警。应能自动和手动控制隧道照明。

2.主要技术指标为：

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

### TS506.12  人行通道照明控制

应在每座人行通道内设置照明控制箱，控制该通道的照明。其控制要求如下:

在正常情况下灯不亮，在紧急情况下，当任何一端通道口的门开启时灯应发亮，门关闭时和关闭后继续亮，由人工操作方法控制灯的熄灭。应向中央监控系统发出报警信号。

### TS506.13  洞口环境亮度的现场测量

应当使用能观察20°的视野，仪器应当装在离洞口安全停车距离上，观察工作应分别在晴天和阴(雨)天，进行数天，这种测定值应同时在隧道两端口进行观察并点画出相对亮度值。

### TS506.14  机械电气要求

1.承包人应提供现场配线电缆、配线箱、盒等必要的附件。

2.检测器可能接触污染空气的部件应采用不锈钢或其它具有良好防腐性能的材料制成。箱体的紧固件和活动连接件应用不锈钢。

## TS507  闭路电视监视子系统

### TS507.1  系统概述

1.闭路电视监视子系统用于隧道的交通控制和监视。

2.承包人应提供本系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修等工作及有关技术资料、手册。

3.系统所有设备必须符合中国国标或CCVT、CCIR标准。

4.本系统应具有高可靠性、操作灵活、简便、安全、外表美观，主要设备、材料应具有高使用寿命。

5. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS507.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS507.3  系统功能

1.在隧道车辆正常运行时，本系统可提供两种工作状态:

(1)隧道内采用循环切换的监视方式，切换时间1～60秒可调，每一隧道的监视器，循环显示该隧道内摄像机的图像，也可定点监视。隧道外摄像机与监视器采用一对一的监视方式。

(2)不论系统处在何种工作状态，均能及时监视到报警处情况。

2.当隧道内发生异常情况，如火灾检测、车辆堵塞、紧急电话报警等各种报警信息时，主监视器能自动显示相应段的摄像机的图像，如果几个路段同时报警，则火灾报警区优先显示。在报警时，自动开启硬盘录像，并能把时间、摄像机号码记录在硬盘上。

3.可自动向前、向后灵活循环扫描监视；也可人工进行自动加一，自动减一选择监视；或由人工选择某个(某段)摄像机的图像。

4.无论自动或手动开启监视器，所呈现的图像，均应在开启监视器的同时，启动投影屏上的相应摄像机的号码。

5.控制台对所有外场摄像机有自动检测功能，至少应能将检测到该系统的正常或故障信号传至中心计算机，并启动投影屏上相应的指示灯，有故障时，触发声报警器。同时控制主机还与中心计算机相互提供有关信息，满足系统监控要求。

6.视频监视计算机与切换控制矩阵相连，在计算机键盘上可完成对外场摄像机的控制，并可切换任一路摄像机图象在显示器上显示。

7.在计算机显示器上可利用鼠标点击所列摄像机图象，并提供图形控制方式，即可显示摄像机按路线展开的布置图，单击相应地点的摄像机图标，可得到此摄像机图象。

8.对需记录的图象进行实时数字视频压缩，并记录在硬盘中，压缩比为5:1到300:1可调。可按时间或摄像机编号精确快速回放。具有对视频记录的防篡改功能。

9.上级矩阵可通过以太网对本级矩阵实现连网，对本级图像进行调用。

### TS507.4  技术指标

1.隧道外摄像机

(1)彩色CCD摄像机

摄像机应能产生对比度正常、无重影、无杂波的高清晰彩色图像，安装牢固，并具有防风雨、防灰尘的功能，并符合如下要求：

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/2"或1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

最低使用照度：1Lux；

中心分辨率：≥450TVL；

信噪比：≥48dB；

工作环境温度：-10℃～+60℃。

带背光补偿或强光反相抑制

(2)自动光圈变焦镜头

焦距范围：10～200mm；

光圈范围：Fl.2～360；

有预置位。

(3)室外云台

旋转角度：水平≥350°，垂直向上≥15°，向下≥60°；

旋转速度：水平≥7°/秒，垂直≥3°/秒；

负载：≥25kg(包括遮阳罩、防护罩、摄像机、镜头等)；

环境温度：-15℃～+60℃；

云台为顶部安装方式。

(4)室外摄像机防护罩

电动雨刷器：远程遥控、自动回位；

罩内温度自动调节：当罩内温度高于40℃，自动开启轴流风机，降至30℃时，自动关闭风机，当罩内温度低于5℃时，自动接通加热器，升至15℃时，自动切断电源；

除霜：防护罩装有除霜玻璃或电动除霜器，当除霜玻璃的表面温度达到30℃时自动切断电源；

环境温度：-15℃～+60℃；

工作电压：220VAC，50Hz；

能够容纳20倍变焦镜头；

额定风负荷：不少于40米/秒。

(5)解码器

通信接口：RS-485串行；

波特率：1200～19200bit/s；

传输距离：≥1200m；

电源电压：AC220V±10%，50Hz；

工作环境温度：-10℃～+50℃；

工作环境湿度：≤85%。

2.隧道内摄像机

(1)黑白CCD摄像机

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/2"或1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

最低使用照度：0.1Lux；

中心分辨率：≥570TVL；

信噪比：≥48dB；

工作环境温度：-20℃～+60℃；

带背光补偿或强光反相抑制。

(2)自动光圈镜头

焦距：12mm；

光圈范围：Fl.2～36。

3.变电所内摄像机

(1)彩色CCD摄像机

扫描系统：CCIR 625行 50帧/秒；

成像器件：1/2"或1/3"CCD；（在招标文件专用技术规范中说明）

最低使用照度：1Lux；

中心分辨率：≥450TVL；

信噪比：≥48dB；

工作环境温度：-10℃～+60℃；

带背光补偿或强光反相抑制。

(2)自动光圈镜头

焦距范围：12mm；

光圈范围：Fl.2～36。

4.彩色监视器

显示器：21"，100Hz；（在招标文件专用技术规范中说明）

图像清晰度：≥450线；

电源：220V±10%，50Hz；

制式：PAL。

5.黑白监视器

显示器：21"，100Hz；（在招标文件专用技术规范中说明）

图像清晰度：≥700线；

灰度：≥7级；

电源：220V±10%，50Hz；

制式：PAL。

6.视频控制主机

采用高度集成化、智能化、综合化的大型闭路电视控制设备。由插入式视频输入卡、网络卡、键盘等组成，系统组合采用了PC总线连接方式，各类卡之间可任意组合灵活搭配，扩展性强，维修方便。

输入、输出：（在招标文件专用技术规范中说明）

支持预置位；

切换间隔时间1～99秒可选；

视频输入接头：BNC；

信躁比：≥60dB；

带有字符发生器、键盘；

电压：220V，50Hz；

功耗：≤100W；

工作温度：-5℃～+40℃；

能对外场摄像机进行开关控制；

能对云台、镜头、雨刷进行控制；

具有报警接口，收到报警信号,控制台上的监视器自动切换出报警地点的画面,并控制录像机自动录像；

视频、数据、控制信号端口备有扩充功能；

能与上级矩阵通过以太网实现连网。

7.光缆

波长：单模1310nm/1550nm；

抗张强度(N)：≥短时1500，长时600；

抗压强度(N/10cm)：≥短时1000，长时500；

允许光缆弯曲半径(mm)：短时15D，长时20D；

损耗：1310nm：0.36dB/km；

1550nm：0.25dB/km；

温度范围：-40℃～+70℃。

8.视频光端机

工作模式：单模；

传输距离：30km（满足设计要求）；

带宽：5Hz～8MHz；

制式：PAL、SECAM、NTSC兼容；

信号电平：1.0Vp-p；

信号阻抗：75Ω；

信号接口：BNC；

信噪比：≥60dB；

波长：1310nm/1550nm；

工作温度：-20℃～+65℃；

工作湿度：0～95% 。

9.视频数据复用光端机

工作模式：单模；

传输距离：30km（满足设计要求）；

带宽：5Hz～8MHz；

制式：PAL、SECAM、NTSC兼容；

信号电平：1.0Vp-p；

信号阻抗：75Ω；

信号接口：BNC；

数据接口：RS-232，RS-422，RS-485，TTL；

信噪比：≥60dB；

波长：1310nm/1550nm；

工作温度：-20℃～+65℃；

工作湿度：0～95% 。

10. 数字化监控计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz；

内存：≥256MB，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥200GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口；

视频输入：16路；

压缩技术：采用MPEG-4第三代压缩算法；

帧数调节：每路1～25帧/秒；

运动侦测：可实现快速、慢速的运动侦测，灵敏度多极可调；

图像质量：监视分辨率1024×768；

录像方式：手动、定时、报警、运动侦测，多种录像方式可选。

## TS508  中央管理与控制子系统

### TS508.1  系统概述

1.承包人应对中央管理与控制子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

2.中央管理与控制子系统用的电子产品发展很快。为保证该部分工程选用的设备的先进性，系统工作的可靠性，系统及系统主要设备应采用中国国家标准或国际通用标准设计。

3.系统的设备和元器件无中国国家标准或国际通用标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准生产。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准设计和生产，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能使用。

5.无论承包人采用何种标准设计、生产、施工，都必须保证中央管理子系统安全、可靠地工作，并满足本规定的操作、使用要求，功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS508.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明）

### TS508.3  系统功能

1.为保证有效科学地管理隧道的运营，设置隧道管理中心，结合上述各类系统的设置，在管理中心建立中央管理与控制子系统。在隧道管理中心设置中央管理控制计算机网络，负责统一协调管理通风及照明控制、交通控制、火灾报警集中控制、闭路电视控制、紧急电话控制、有线广播控制及电力监测等。

(1)数据采集与处理

接受外场设备送来的数据(交通量、速度、占有率、CO、VI、TW、光强值等)，能够对它们进行实时运算、分析与处理。

(2)事故自动检测

中央管理子系统能通过自身获得的信息，准确地判断道路上的交通运行情况及事故发生情况，并显示相关信息。

(3)交通控制方案自动选择

监控中心计算机在事故自动检测的基础上自动选择响应的交通控制方案，经控制台操作员确认后，下发执行。

特殊情况下，应有人工干预控制方式，中断正常程序，进入紧急处理程序，准备好相应的控制指令，待值班人员综合闭路电视、紧急电话、火灾检测、巡逻车等报警信息确认后执行。

控制方案应是综合方案，不只是一个单一子系统的动作，应全面考虑隧道内、外交通运营状态后形成的各个子系统的联合协调动作，以保证隧道交通处于最佳状态。

(4)显示功能

隧道内、外的交通运行情况，各种监控、报警信息，图表图像等，应可在图形终端、大屏幕投影、监视器等设备上显示出来。

(5)统计、查询功能

统计并随时查询所需的各类详细信息资料，并可将这些资料形成菜单、表格、报表及图形，便于存贮、打印和查询。

(6)图像监视

监控中心通过摄像机监视隧道交通情况，并可在接到报警信号时自动切换显示报警区域画面。

(7)系统设备检测

定时自动检测系统内各设备状态并自动记录，发现系统设备异常时可自动显示报警。

(8)协调处理系统内交通管理业务

如果发现交通事故，隧道控制中心应通知消防、救护、警察等部门，必要时隧道控制室值班员要亲临现场指挥处理事故，疏散交通。

(9)联网运行

隧道监控中心通过联网方式接入路段监控中心进行数据交换，共享资源，统一调度、指挥交通。

### TS508.4  技术指标

1.服务器

处理器：Intel Xeon 2.2GHz×2及以上，可扩充至4个；

高速缓存：≥512KB；

内存：≥512M，可扩充；

显存：≥8MB；

硬盘：≥36.4GB，SCSI可热插拔；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

阵列卡：双通道NetRAID磁盘阵列控制器；

网卡：10M/100M/1000M自适应；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：17"直角平面，1280×1024；

I/O扩展槽： PCI扩展槽≥5个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口；

电源：热插拔 双电源(n+1冗余)。

2.磁盘阵列

RAID处理器：64位RISC 处理器；

RAID等级：0，1，3，5，0+1；

缓存：64～128MB；

通道：4个；

热拔插硬盘盒：≥8个；

传输速率：≥80MB/s；

热拔插风扇：≥4个；

热拔插电源：≥2个；

主机/阵列接口：内部支持Ultra3 SCSI 兼容Ultra2-Wide SCSI；

背板：铜缆或光纤；

RS-232接口：≥2个；

存储容量：36.4GB×4。

3.彩色图形计算机

处理器：Intel P4 2.4GHz及以上；

内存：≥256M，可扩充；

显存：≥32MB；

硬盘：≥80GB；

软驱：3.5",1.44MB；

光驱：≥48X；

网卡：10M/100M自适应；

声卡：16位立体声数字音频；

键盘、鼠标：PS/2接口；

显示器：21"直角平面，1600×1200；

I/O扩展槽：PCI扩展槽≥3个；

I/O 接口：至少1个并口，2个串口，2个PS/2口，2个USB口。

4.以太网交换机

端口：≥24个(10M/100M自适应)；

背板速度：≥1G；

插槽：≥2个，适合介质模块或堆叠模块；

可堆叠、端口可扩展；

支持全双工通信方式；

支持即插即用；

支持标准网络协议；

支持网管协议SNMP和生成树协议(IEEE802.ID)。

5.路由器

支持TCP/IP协议；

一个广域口，两个以太网口，一个配置口；

同步口最高速率2Mbps，异步口115200bps；

以太网速率达10Mbps，具备AUI和RJ45两种接口；

支持X.25、framerelay、DDN；

安全性：防火墙提供基于端口的访问控制；PAP，CHAP验证；

完善的配置、调试、诊断功能；

支持SNMP；

友好的基于Web的网管，可通过浏览器来管理路由器；

支持端口备份功能；

支持动态路由，静态路由功能。

6.激光打印机

分辨率：1200dpi×1200dpi；

打印尺寸：A3；

打印速度：黑白A4：22ppm；A3：11ppm；

内存：16MB；

接口：双向并行。

7.地图板

(1)材质要求

地图板静态显示采用50×5Omm的彩色马赛克制成。动态显示采用七段数码管、指示灯、色带、LED模块等表示。其中七段数码管用于显示数据，指示灯用于显示设备工作状态，色带用于显示路段交通运行状况，LED模块采用每个汉字16×16点阵进行显示。动态显示内容以系统实时检测的状态和内容为依据。地图板应具有自检功能。当出现设备故障或通信中断时七段数码管应显示“E”。在电源中断恢复后应可显示中断前的信息或设备当前实时信息的功能。

(2)静态显示内容：

高速公路沿线设施：互通式立交桥、收费站、重要河流及大桥、服务区、停车区、管理处、外场设备安装位置等。

(3)实时显示内容：

a.主要设备的故障报警：对于车辆检测器、气象检测器、可变情报板、可变限速标志等设备以红、黄、绿三色表示工作状态。

b.交通数据显示：高速公路主线交通量、车速、占有率等数据，每个车辆检测器设备都有一组显示。

c.摄像机工作状态：每台摄像机应有一个编号显示器。

d.紧急电话摘机表示：每台紧急电话应有一个位置编号显示灯，当该紧急电话摘机时，相应位置编号灯亮。

e.风机工作状态：每台风机应有一个位置编号显示灯，当该风机运转时，相应位置编号灯亮。

f.灯具工作状态：每组灯具应有一个位置编号显示灯，当该组灯具点亮时，相应位置编号灯亮。

g.CO/VI检测器显示：CO/VI检测器显示单元应放在其布设的相应位置，并带有编号。 以红色5位七段发光二极管显示能见度，以红色3位七段发光二极管显示CO浓度检测值。

h.时间显示：地图板上应配备按年、月、日、周、时、分、秒格式显示的计时器。

(4)地图板控制器为微计算机系统，包括驱动器及通信接口电路，其通信接口电路与图形计算机相连接。

8.大屏幕投影系统

(1)投影屏幕

屏幕为黑屏，采用多层复合玻璃屏，平整、牢固不变；

屏幕尺寸为：（在招标文件专用技术规范中说明），有较好的热胀冷缩性能；

屏幕中心增益为≥1.7dB；

屏幕中心到边缘亮度均匀性好，整体均匀度≥90%；

水平视角≥160°，垂直视角≥80°；

屏面翘曲度：水平中心线：＜0.2%, 水平边缘线：＜0.2%；

垂直中心线：＜0.3%, 垂直边缘线：＜0.4%；

单屏中心几何失真：＜0.2%；

单屏边缘几何失真：＜0.2%；

每块单屏单元之间图像色彩一致性，主观评价30%～80%的电平连续变化无明显差异；

屏幕对分辨率从640×480到1600×1200的图像均能清晰显示；

漫射反射率：0.4%，镜面反射率：0.2%，对比度：≥250：1；

显示色彩可达16.7M真彩色。

(2)投影仪

分辨率：1024×768dpi(支持1280×1024dpi)；

扫描频率: 水平15～90kHz，垂直50～100Hz；

亮度输出:≥500ANSI流明。灯泡寿命6000～8000小时；

对比度：≥600：1；

图像处理：内置图像处理器可进行任意的缩放和定位选择显示，能够直接显示高质量的计算机或视频图像；

输入信号：支持RGB输入，可以满足各种计算机信号的接入要求；支持标准Video信号输入，支持PAL，NTSC及SECAM制式信号；支持标准控制信号输入输出，具有1路RS232输入和1路RS232输出，所有投影仪的RS232接口可以进行复接，复接后统一连接至控制系统；单屏有2路RGB输入口和4路Video输入口；

MTBF: ≥20000小时。

9.交流不间断电源(UPS)

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）；

在线双转换；

输入电压范围：220VAC/380VAC，±20%；

输入频率范围：49～51Hz；

输入功率因数：≥0.95；

输出电压范围：220VAC±2%；

额定输出频率：50Hz±0.5%；

输出功率因数：≥0.7；

过载能力：110%时10s，130%时20ms；

转换时间：零中断；

持续时间：2小时；

保护：输入过压，欠压保护，输出短路保护；

通信接口：可提供市电异常、断电、电池放电临近下限、遥控UPS开关机、工作状态等监控；

配置静态旁路开关；

RS232通信接口或SNMP；

电池：密封免维护型。

10.交流稳压器

输入/输出：（在招标文件专用技术规范中说明）；

额定功率：（在招标文件专用技术规范中说明）；

输入电压：220VAC/380VAC，±20%；

输出电压：220V；

效率：≥95%；

音频噪声：≤60dB；

延时保护：开机8秒后才能接通输出电压；

过压保护：当输出电压低于额定电压输出的 15%时，发生欠压保护，切断输出电压，且过欠红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动恢复正常输出电压；

欠压保护：当输出电压超过额定电压输出的 12%时，发生过压保护，切断输出电压，且过压红灯亮，待输出电压正常时，延时8秒后才自动接通输出电压；

过流及短路保护：当输出电流超过额定输出电流的 50%时或输出短路时，保险丝熔断，必须排除隐患，重新装入保险丝及开机。

11.硬盘录像机

视频输入通道：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

视频压缩标准： MPEG-4；

支持各种网络，可以远程控制、回放、下载、录像；

历史操作记录保持备查；

录像方式灵活，有手动、定时、报警等录像方式；

可以联动报警输出；

图像分辨率：704×576；

多画面清晰度：352×288；

录像保持时间：30日。

### TS508.5  软件技术要求

1.基本要求

(1)人机界面汉化，选用菜单方式和图形方式，操作简单。

(2)软件采用模块化结构，扩充方便；应有一定的容错性，以保证系统出现小故障时，不至于重新启动。

(3)确保整个系统的安全性和可靠性。在意外情况下，也能用单机系统完整、准确地实现子系统功能，并在整个系统恢复后，确保整个系统的完整性和准确性。

(4)对原始的环境参数、交通流量数据及系统控制反馈信号应能根据需要及时、准确地收集。

(5)在本系统自成体系的情况下，应考虑能方便地与其它系统(如财务、办公自动化等)进行联接。

(6)在确保系统完整性情况下，系统应能方便地进行扩充、升级，以适应将来发展的需要。

(7)系统应具有分级保密功能，不同级别的管理人员掌握不同的口令，依此口令进入不同的系统。

(8)系统应具有完全措施，决不能因系统本身故障而使公路交通运转异常。

(9)提供全面的抗病毒模块，把因病毒可能造成的影响降至最低。

2.支撑环境

本软件系统由系统软件(操作系统)、支撑软件(各种程序语言、数据库管理系统及通信软件等通用软件)、应用软件构成。

(1)系统软件

选用符合开放系统标准、功能完善的实时多任务平台操作系统，如：服务器可采用WINDOWS 2000 SERVER、UNIX等，工作台采用WINDOWS XP等。操作系统要求易于管理和移植，人机交互界面全部汉化，操作简便。

(2)通信软件和数据库管理软件

选择适用于本系统软件下的通用软件。支持各级数据库的建立、运行和网间通信，有较高的安全性和可靠性。

现场总线控制软件：Profibus

数据库管理软件：SQL SERVER、SYSBASE、ORCLE、FOXPRO等。

(3)应用软件

编程语言可采用VB、VC、C++ 等移植性好、功能强、容易阅读的编程语言。

本系统应用软件主要有两大类：一类是各控制系统按照本子系统功能所编制的控制软件， 另一类是中央控制子系统统一协调各子系统的控制管理软件。

3.数据管理

(1)数据备份：定期将服务器上的数据后备到光盘上。

(2)数据恢复：当需要历史数据时，即从光盘上将后备数据恢复到服务器上作临时使用。

(3)数据的输入、输出应具一定的安全性和保密性。

(4)数据库应保持数据完整性，当系统发生故障时，应具有一系列的保护措施。

4.属性要求

(1)安全性

非法输入保护：各级系统均设置输入分类功能，判别输入信息是否系统所需要的数据，并分类处理。若为非法输入，则发出报警，并拒绝接收输入。

(2)数据保护

各级软件中，数据应保持独立性，与程序分开。选用的数据库管理系统应具有保护能力，防止断电、重新启动对数据所造成的可能破坏。

(3)自恢复能力

故障发生后，系统需要重新连接。各级软件应都具有初始化功能。当网络故障排除后，网络系统应有自动恢复的能力，而且系统应能自动将各控制器硬盘上的数据传送到网络服务器，使数据保持完整性和准确性。

(4)保密性

由中心系统管理员统一设置各类人员代码和密码，密码除系统管理员外对其它人隐含。各类人员应按其权限限定对其数据的访问。

### TS508.6  控制台

1.控制台应能对全部机电子系统实施集中监视控制。控制台分区布置一般分七个操作控制区，包括：

闭路电视控制区；

广播控制区；

交通控制区；

火灾报警及水泵控制区；

通风、照明控制区；

紧急电话控制区；

电力监控系统控制区。

2.火灾报警及水泵控制区

(1)火灾报警至少应有如下内容:

火灾检测报警总表示灯；

手动报警总表示灯；

声报警器；

声报警手动切除键钮。

(2)水泵控制至少应有:

蓄水池满水位、低水位及水泵工作表示灯(水泵房、水池工程系土建承包人的工作范围)；

水泵启、停控制键钮。

3.通风、照明控制区

(1)该控制区由彩色显示器、操作键盘等组成。

(2)显示要求

每套CO、VI检测值显示及红故障表示灯；

每套光强检测仪检测值显示及红色故障表示灯；

声报警器。

(3)图像显示

控制区域总模拟图形及分部模拟图形；

CO、VI曲线及其变化趋势；

风机分布模拟图；

主风机以台编号，射流风机以组编号(两台并列安装的射流风机为一组)；

风机运转状态；

集中控制和现场控制显示；

通风方案选择菜单及操作提示；

风机故障报警一览图表；

照明模拟示意图；

光检测仪数据及光检测仪故障显示；

各类统计报表；

各系统故障报告应自动显示在彩色图像屏幕上。

(4)操作键盘

操作键盘应是经承包人改造的易于学会且方便操作的键盘；

键盘应具有标准键盘的基本功能；

为了方便操作，简化操作步骤，键盘应配置一定数量的功能操作键。

4.交通控制区

(1)该控制区由彩色显示器和操作键盘等组成。

(2)图像显示至少应有如下显示：

控制区域总模拟图形及分部模拟图形；

隧道交通流入、流出数量、平均速度、车型比例；

各检测断面的工作状况；

隧道入口信号机，三可变速度牌，车道指示器分布模拟图形；

各类系统统计报表；

各系统故障报告应自动显示在彩色图像屏幕上，系统故障报告包括引入主计算机的所有系统、计算机外设、控制台、电源故障等，以及各系统故障处理提示。

(3)操作键盘

操作键盘应是经承包人改造的易于学会且方便操作的键盘；

键盘应具有标准键盘的基本功能。

5.闭路电视控制区

(1)闭路电视操作控制有多种方式，承包人应根据下述功能要求，按照自己设计的特点和软件编辑的考虑，设计该控制区操作键盘。

(2)闭路电视操作至少应满足下述操作、控制要求:

摄像机入口容量≥64个；

监视器入口容量≥32个；

控制隧道内摄像机电源应能切断；

每个隧道的三台监视器应能固定和循环显示相邻三台摄像机图像，循环显示时间1～30秒连续可调 ；

固定显示应能任意选择 ，循环显示能自向前后；

可变焦距摄像机的光圈、聚焦、变焦、云台应能灵活控制；

应能进行录像操作控制；

应有必要的操作和设备状态表示。

6.紧急电话控制区

(1)紧急电话控制区应结合紧急电话子系统的其他功能要求设计。

(2)除操作按钮、表示灯、表头和插孔外，至少应配:

二部电话机、二架话筒、二只扬声器。

7.电力监控区

(1)该监测区由彩色显示器和操作键盘组成。

(2)图像显示至少应有如下显示:

监测区域总模拟图形及分部模拟图形；

设备运行状况；

各类系统统计报表；

各系统故障报告应自动显示在彩色图像屏幕上，系统故障报告包括引入主计算机的所有系统、计算机外设、电源故障等，以及各系统故障处理提示。

(3)操作键盘

操作键盘应是经承包人改造的易于学会且方便操作的键盘；

键盘应具有标准键盘的基本功能。

8.控制台设计

(1)控制台应设计为多个功能控制台的拼装式整体结构，其外框尺寸原则上不应大于中心控制室平面布置图所示限制尺寸。彩色图像显示器的安装高度不应高于105cm。

(2)控制台应按三个操作员同时操作布置控制区。

(3)控制台各功能控制区间，各功能控制区内应注意布置紧凑，便于操作，满足各系统功能操作的要求。

(4)控制台上各功能控制键应有一定间距，以防止误操作，重要操作键钮应有防止误碰及误操作装置。

(5)控制台设计为智能型，智能操作内容应根据各系统控制、连接的需要设计，操作键配置及操作程序应尽可能简化，以方便操作。

(6)凡有条件的功能控制区均应注意将控制键被控对象间的相对位置布置。

(7)控制台盘面上所有功能键，表示灯，仪表等均应镶嵌或刻划清晰耐磨的铭牌，以便提示操作员正确操作。

(8)控制台应设计为框结构，铝板包面，铝板厚度≥2mm。

(9)控制台各部分尺寸比例恰当，造型美观，为操作人员提供轻便、舒适的操作环境。

(10)控制台表面涂层不应反光，经长时间操作后，操作人员不会产生明显刺眼等不适感。

(11)控制台的连接缆、线应由下部引入，其背部设活动开启门，门内下部为配线区，上部安放微处理器、录像器、录音机及其它设备。

(12)控制台应禁止48V以上电压接入，并有可靠的安全接地。

(13)投标者在投标书中应提交控制台初步设计方案和说明。

(14)承包人在开始施工前三个月应提交控制台布置和结构的详细图纸，报监理工程师批准后生产。

### TS508.7  投影屏

1.投影屏根据隧道内设备平面布设位置和隧道土建设计桩号位置，按比例将主要设备和隧道路线走向绘制在投影图形上。

2.投影屏应能为操作员提供不少于下述内容的监视、运转状态、表示单元、信息显示及报警。

隧道及外部模拟图形；

交通状态；

交通信号显示；

可变限速牌显示；

火灾报警；

摄像机工作状态；

紧急电话摘机表示；

主要设备故障报警；

计时显示；

电力监测状态。

3.要求在投影屏上显示的所有设备，应均有工作状态显示，非工作状态显示或故障不显示。情报板、可变限速标志、时间显示等根据当前工作状态呈动态显示。动态颜色为绿色，静态颜色为红色。各种设备字母、符号、汉字、数字、线条均按国家标准显示在投影屏上，可按红、绿、黄、蓝、紫加以区别。

4.交通运行状态按每车道作为一条显示色带，分三种颜色：红、绿、黄区别交通阻塞、畅通、基本畅通，呈动态显示。

5.隧道及外部模拟图形

模拟图形包括隧道、紧急停车带，人行横通道，车行横通道，中心控制室，变电所、风机房、洞口交叉道路等。

6.交通信号

隧道入口信号灯，车道指示器点灯状态。

7.可变限速标志

隧道入口可变限速标志显示状态。

8.火灾报警

隧道内每个报警区段至少应显示三个不同图案的报警灯单元，一个表示火灾探测器报警，一个表示手动报警，一个表示门报警器报警。火灾报警同时应有声报警。

9.摄像机工作状态

每台摄像机至少应有一个位置编号显示灯，当该摄像机图像在监视器上显示时，相应位置编号灯点亮。

10.紧急电话摘机表示

每台紧急电话至少应有一个位置编号显示灯，当该紧急电话摘机时，相应位置编号灯点亮。

11.主要设备的故障报警

(1)下述设备和系统至少应有工作正常和故障表示灯

控制台；

中心计算机及外设；

交通监控子系统；

通风子系统；

照明子系统；

火灾报警子系统；

闭路电视子系统；

紧急电话子系统；

广播子系统；

供电子系统；

通风照明控制子系统。

(2)具体设备故障可通过中心计算机或各系统自身检测设备查询。

12.计时显示

投影屏上应有按年、月、日、时、分、秒格式显示的时间。

13.电力监测状态

配电设备及回路的工作状况的显示，具体设备故障可通过中心计算机或系统自身检测设备查询。

14.软件控制系统

本软件实现以下功能：在两屏上显示任意一台计算机画面；在一屏上显示视频图像，另一屏上显示任意一台计算机画面；在两屏分别显示两路视频图像。

## TS509  消防子系统

### TS509.1  系统概述

1.承包人应对消防子系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

2.主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

3.设备和元器件，无国际通用标准和中国国家标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证消防设备可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求和系统功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS509.2  工程概况

1.消防子系统

(1)隧道消防设计以“现场自救，自行疏散为主，外部救援为辅；水消防与泡沫消防互补。”为设计原则。消防设计为常高压系统，能力按一处火灾，泡沫混合液按最小连续供给时间10min计，消防水连续供给时间按2小时计。消防时，动用火场附近四处DN65消火栓(φ16mm水枪4支)供水用以冷却降温，同时用消防洞室内所设AFFF水成膜泡沫灭火装置来控制、扑灭汽油类火灾。火灾时消防总设计用水量为22L/s。

(2)隧道洞内沿行车方向的右侧每隔50m在消防洞室内设置：

a.DN65单出口消火栓2套：配备25m长DN65水龙带，φ16mm水枪各一件；

b.消防卷盘一套：配备25m长φ19mm胶管，φ9开关水枪各一件供喷射AFFF泡沫灭火液用以灭火或供冲洗隧道内设施用；

c.30L 3%AFFF水成膜泡沫灭火装置一套；

d.手提式灭火器一组：8kgMFZL8磷酸铵盐灭火器2瓶。

(3)DN200消防干管沿行车方向的右侧在隧道内通长设置，位置位于与弱电缆沟合建的消防管沟内(洞内紧急停车带处明敷)，洞内消防干管采用219×7无缝钢管，水泵出水管采用114×6无缝钢管，热镀锌防腐。管道连接采用法兰或沟槽式刚性接头，并在洞内管段上每隔一定距离设置管道伸缩器及复合式排气阀。

2.供水子系统

(1)供水子系统集中布置在隧道洞口外，通过高位水池向隧道内管道供应消防用水。

(2)供水子系统水源取自山脚地表，浅层地下水或隧道排水沟中洞内渗出的岩隙水，收集至大口井或集水井，用潜水泵将井中水打入地面蓄水池后用消防泵将水经管道压至高位水池。

(3)泵房内设固定专用消防泵2台，一用一备，消防泵的供水量应满足补满高位水池时间不超过24小时的要求。

(4)消防泵的启闭由高位水池和地面蓄水池的水位控制，潜水泵的启闭由大口井或集水井和地面蓄水池的水位控制。当高位水池水位低于设定低水位且地面水池水位高于设定高水位时，启动消防水泵，直到高位水池补满或地面蓄水池水位低于设定低水位时停泵；当地面蓄水池水位低于设定补水水位，且集水井为设定高水位时，启动潜水泵，直到地面蓄水池补满或集水井水位低于设定低水位时停泵。

(5)水泵控制由设于泵房的水泵动力控制柜及相应传感器、通讯线路执行。

## TS510  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS501通风子系统 |  |  |  |  |
| TS501-1 | 射流风机 | 台 |  |  |
| TS501-2 | 风机配电箱 | 台 |  |  |
| TS502 隧道照明子系统 |  |  |  |  |
| TS502-1 | 250W隧道灯 | 套 |  |  |
| TS502-2 | 150W隧道灯 | 套 |  |  |
| TS502-3 | 100W隧道灯(含应急照明灯) | 套 |  |  |
| TS502-4 | 应急诱导灯 | 套 |  |  |
| TS502-5 | 标志灯 | 套 |  |  |
| TS502-6 | 照明配电箱 | 台 |  |  |
| TS503 火灾检测与报警子系统 |  |  |  |  |
| TS503-1 | 火灾报警计算机 | 套 |  |  |
| TS503-2 | 火灾报警综合盘(含双波长散射型探测器、手动报警按钮等) | 套 |  |  |
| TS503-3 | 光纤分布式温测控制器 | 套 |  |  |
| TS503-4 | 光缆探测器 | 米 |  |  |
| TS503-5 | 火灾自动报警控制器 | 套 |  |  |
| TS503-6 | 中继器 | 套 |  |  |
| TS503-7 | 光电感烟探测器 | 套 |  |  |
| TS503-8 | 信号电缆 | 米 |  |  |
| TS503-9 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS503-10 | 接地线 | 米 |  |  |
| TS503-11 | 隧道人通防火门 | 套 |  |  |
| TS503-12 | 隧道汽通防火门 | 套 |  |  |
| TS504 紧急呼救与有线广播子系统 |  |  |  |  |
| TS504-1 | 紧急电话主机 | 套 |  |  |
| TS504-2 | 隧道内紧急电话分机 | 套 |  |  |
| TS504-3 | 隧道口紧急电话分机 | 套 |  |  |
| TS504-4 | 紧急电话计算机 | 套 |  |  |
| TS504-5 | 隧道洞外喇叭 | 只 |  |  |
| TS504-6 | 隧道洞内喇叭 | 只 |  |  |
| TS504-7 | 扩音机 | 台 |  |  |
| TS504-5 | 通信电缆 | 米 |  |  |
| TS504-9 | 广播线 | 米 |  |  |
| TS504-10 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS505 交通监控子系统 |  |  |  |  |
| TS505-1 | 交通控制区域机 | 套 |  |  |
| TS505-2 | 环形线圈车辆检测器 | 套 |  |  |
| TS505-3 | 视频车辆检测器 |  |  |  |
| TS505-4 | 交通信号灯 | 套 |  |  |
| TS505-5 | 隧道口可变限速标志 | 套 |  |  |
| TS505-6 | 车道指示器 | 套 |  |  |
| TS505-7 | 隧道内可变情报板 | 套 |  |  |
| TS505-8 | 隧道口可变情报板 | 套 |  |  |
| TS505-9 | 交通控制计算机 | 套 |  |  |
| TS505-10 | 交通监控软件 | 项 |  |  |
| TS505-11 | 工业以太网交换机 | 套 |  |  |
| TS505-12 | 光缆 | 米 |  |  |
| TS505-13 | 控制电缆 | 米 |  |  |
| TS505-14 | 通讯电缆 | 米 |  |  |
| TS505-15 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS506 通风与照明检测控制子系统 |  |  |  |  |
| TS506-1 | CO、VI检测器 | 套 |  |  |
| TS506-2 | 风速仪 | 套 |  |  |
| TS506-3 | 通风控制计算机 | 套 |  |  |
| TS506-4 | 通风控制器 | 套 |  |  |
| TS506-5 | 亮度检测仪 | 套 |  |  |
| TS506-6 | 照明控制器 | 套 |  |  |
| TS506-7 | 照明控制计算机 | 套 |  |  |
| TS506-8 | 控制电缆 | 米 |  |  |
| TS506-9 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS506-10 | 信号电缆 | 米 |  |  |
| TS507 闭路电视监视子系统 |  |  |  |  |
| TS507-1 | 隧道外摄像机 | 套 |  |  |
| TS507-2 | 隧道内摄像机 | 套 |  |  |
| TS507-3 | 变电所内摄像机 | 套 |  |  |
| TS507-4 | 彩色监视器 | 台 |  |  |
| TS507-5 | 黑白监视器 | 台 |  |  |
| TS507-6 | 视频控制主机 | 套 |  |  |
| TS507-7 | 光缆 | 米 |  |  |
| TS507-8 | 视频光端机 | 对 |  |  |
| TS507-9 | 视频数据复用光端机 | 对 |  |  |
| TS507-10 | 数字化监控计算机 | 套 |  |  |
| TS507-11 | 解码器 | 台 |  |  |
| TS507-12 | 视频分配器 | 台 |  |  |
| TS507-13 | 光缆终端盒 | 套 |  |  |
| TS507-14 | 光配线架 | 套 |  |  |
| TS507-15 | 摄像机设备箱 | 套 |  |  |
| TS507-16 | 视频电缆 | 米 |  |  |
| TS507-17 | 电力电缆 | 米 |  |  |
| TS507-18 | 尾纤 | 根 |  |  |
| TS508 中央管理与控制子系统 |  |  |  |  |
| TS508-1 | 服务器 | 套 |  |  |
| TS508-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |
| TS508-3 | 彩色图形计算机 | 套 |  |  |
| TS508-4 | 以太网交换机 | 台 |  |  |
| TS508-5 | 路由器 | 台 |  |  |
| TS508-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |
| TS508-7 | 地图板 | 套 |  |  |
| TS508-8 | 大屏幕投影系统 | 套 |  |  |
| TS508-9 | 交流不间断电源（UPS） | 套 |  |  |
| TS508-10 | 交流稳压器 | 台 |  |  |
| TS508-11 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |
| TS508-12 | 中控室配电箱 | 套 |  |  |
| TS508-13 | 电视墙 | 套 |  |  |
| TS508-14 | 控制台 | 套 |  |  |
| TS508-15 | 19"机柜 | 套 |  |  |
| TS508-16 | 服务器柜 | 套 |  |  |
| TS508-17 | 系统软件 | 项 |  |  |
| TS508-18 | 应用软件 | 项 |  |  |
| TS509 消防子系统 |  |  |  |  |
| TS509-1 | 取水构筑物及水源提升设备 | 项 |  |  |
| TS509-2 | 无缝钢管 | 米 |  |  |
| TS509-3 | 闸阀 | 只 |  |  |
| TS509-4 | 吸水喇叭口 | 只 |  |  |
| TS509-5 | 消防水泵 | 台 |  |  |
| TS509-6 | 可曲挠橡胶管接头 | 只 |  |  |
| TS509-7 | 弹性座封闸阀 | 只 |  |  |
| TS509-8 | 缓闭逆止阀 | 只 |  |  |
| TS509-9 | 泄压/持压阀 | 只 |  |  |
| TS509-10 | 减压阀 | 只 |  |  |
| TS509-11 | Y型拉杆伸缩过滤器 | 只 |  |  |
| TS509-12 | 水力遥控浮球阀 | 只 |  |  |
| TS509-13 | 高位水池 | 座 |  |  |
| TS509-14 | 圆钢 | 公斤 |  |  |
| TS509-15 | 槽钢 | 公斤 |  |  |
| TS509-16 | 管卡 | 套 |  |  |
| TS509-17 | 预埋钢板 | 公斤 |  |  |
| TS509-18 | 消防栓箱 | 套 |  |  |
| TS509-19 | 灭火器 | 只 |  |  |
| TS509-20 | 小口径消防卷盘 | 套 |  |  |
| TS509-21 | 室内消火栓 | 只 |  |  |
| TS509-22 | 水枪 | 支 |  |  |
| TS509-23 | 水龙带 | 条 |  |  |
| TS509-24 | 套管式管道伸缩器 | 只 |  |  |
| TS509-25 | 混凝土支墩 | 个 |  |  |
| TS509-26 | 手拉环链葫芦 | 套 |  |  |
| TS509-27 | 消防水泵控制箱 | 套 |  |  |
| TS509-28 | PMZ 泡沫灭火装置 | 套 |  |  |
| TS509-29 | 室外消火栓 | 套 |  |  |
| TS509-30 | 大小头 | 只 |  |  |
| TS510 备品备件 |  |  |  |  |
| TS510-1 | 250W隧道灯 | 套 |  |  |
| TS510-2 | 150W隧道灯 | 套 |  |  |
| TS510-3 | 100W隧道灯(含应急照明灯) | 套 |  |  |
| TS510-4 | 应急标志灯 | 套 |  |  |
| TS510-5 | 紧急电话标志灯箱 | 套 |  |  |
| TS510-6 | 车道指示器 | 套 |  |  |
| TS510-7 | 交通信号灯 | 套 |  |  |
| TS510-8 | 闸阀 | 只 |  |  |
| TS510-9 | 灭火器 | 只 |  |  |
| TS510-10 | 小口径消防卷盘 | 套 |  |  |
| TS510-11 | 室内消火栓 | 只 |  |  |
| TS510-12 | 水枪 | 支 |  |  |
| TS510-13 | 水龙带 | 条 |  |  |
| TS510-14 | 套管式管道伸缩器 | 只 |  |  |
| TS510-15 | PMZ 泡沫液 | 升 |  |  |

# TS600  供配电照明系统

## TS601  系统概述

### TS601.1  工程范围

1. 本工程为机电项目中的供配电照明系统，主要包括系统的设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

3.设备和元器件，无国际通用标准和中国国家标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证配电设备可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求、系统功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS601.2  系统目标

1.供配电照明设施在硬件的选取上应充分保证整个系统的安全、可靠、优质运行。

2.在特殊情况(当市电失电、火灾发生)时，供配电系统能作出快速反应，保证相关的应急设施安全地运行。

3.电力监测系统能协助对主要设备的有效监控，减轻工作人员的工作量及劳动强度，对主要设备运行过程中存在的一些问题和隐患及早作出提示，以达到供电安全的目的。

4.实现对整个供配电照明系统进行高效益、高效率的管理，对供配电系统的运行数据进行自动记录。

5.供配电照明设施的最终目的是在保证整个系统的安全运行情况下做到最佳经济运转。

## TS602  系统构成

### TS602.1  供电区域及负荷等级

1.根据用电设备分布状况及负荷等级等因素，将工程全线划分为若干个供电区域。明确各区域内的用电等级，如收费系统、通信系统、隧道照明系统、消防系统为一级负荷，通风系统、监控系统为二级负荷，其它为三级负荷。

2.用电负荷一般由以下几个部分构成：

收费系统供电；

通信系统供电；

监控系统供电；

消防系统(含火灾报警、施救)供电；

管理区供电；

隧道照明系统；

隧道通风系统；

其它照明系统。

### TS602.2  高低压配电

1.10KV配电所

10KV配电所采用两路进线，10KV母线分段运行。Ⅰ、Ⅱ两段母线分别设置出线回路。两段母线间设联络柜，两段母线互为备用。10KV高压计量，低压无功补偿至cos=0.85～0.9。10KV配电系统主要由进线屏、总屏、计量屏、PT屏、出线屏、联络屏、直流屏、控制屏、高压线缆等组成。

2.10/0.4KV变电所

(1)特别重要的一级负荷供电区域，由10/0.4KV变电所引入两路电源，设置两台变压器，一用一备。

(2)在有一二级负荷分别供电的10/0.4KV变电所内，二级负荷变压器同时作为一级负荷变压器的备用电源，低压母联。

(3)在其它一级负荷供电区域10/0.4KV变电所内，设置一台变压器和一台柴油发电机组，一用一备，低压切换。

(4)在10/0.4KV变电所内设置低压无功补偿装置，无功补偿至cosΦ=0.85～0.95。

(5)为保证在意外停电且备用回路尚未切入时，能维持部分一级负荷用电，在变电所内设有交流不间断电源(UPS)。在外线停电时，瞬时切入。

### TS602.3  配电箱与控制箱

配电箱与控制箱主要包括：监控配电箱、通信配电箱、收费配电箱、收费岛配电箱、照明配电箱、消防配电箱、施救配电箱、通风控制箱、照明控制箱、横通道控制箱等外场设备配电箱与控制箱。

### TS602.4  备用电源

备用电源主要由交流不间断电源(UPS)和自备柴油发电机组组成。

### TS602.5  电力监控

为了提高全路段机电设备运行控制能力，在供配电系统中引入电力三遥系统。在各变/配电所设置电力监控设施，该设施由管理计算机、前置机、综合数字继电器、综合数字智能仪表、接口设备、传输设备等组成。采用综合数字继电器和综合数字智能仪表作为测量、保护元件；使电气测量数据及操作控制命令，通过专用通讯网络在中控室管理计算机上与各变/配电所间互相传输。测量、控制均在管理计算机上进行。电气数据、控制命令可在中控室实时显示，并能准确、及时、详尽地采录、存储所需的各种数据。使得全路段的监控、管理工作变的更集中、高效。设有电力监控系统的变/配电所内可不设常规值班人员。

电力监控系统结构根据管理体制可分为分中心管理层、站级管理层、现场设备层及通讯链路层构成。

1.分中心管理层设在分中心监控室并设电力监控计算机一台，通过电力监控计算机实现对站级电力系统的管理。

2.站级管理层设在收费站监控室并设电力监控计算机一台，通过电力监控计算机实现对现场设备层电力系统的管理。

3.现场设备层采用前置机、综合数字继电器及综合数字智能仪表等装置组成，通过现场总线网络与上位机通信。

(1)综合数字继电器微机保护装置主要应用于10KV开关设备和0.4KV的进线及切换开关设备的控制、测量、保护，通过其通信接口将信息上传到上级管理站。

(2)综合数字智能仪表主要采集变电所内照明和动力回路电流，通过其通信接口将信息上传到上级管理站。

(3)通信网络采用工业冗余以太网环网；通信介质采用单模光纤。所有电力监控单元的通讯接口均为RS485/RS422。以变电所为中心划分为数个监控区域，各现场电力监控单元的通讯信息均通过光纤网络将信息发送至监控中心的电力监控计算机。

### TS602.6  高(中)杆灯照明

在互通立交工程的叉道、弯道部分和广场部分设置高(中)杆照明，以实现道路照明的设计要求。高(中)杆照明设备由照明器、光源、灯杆、照明设备托架、升降机构等组成。

### TS602.7  路灯照明

在道路两旁设置路灯照明，以实现道路照明的设计要求。路灯照明设备由照明器、光源、灯杆等组成。

### TS602.8  景观照明

景观照明是结合功能照明与装饰照明于一体的综合照明体系。景观照明设备由照明器、光源、支架等组成。

### TS602.9  电力电缆

电力电缆主要包括：高压供电电缆、低压供电电缆、各种控制电缆、信号电缆、以及设备专用电缆。

## TS603  供配电设备

### TS603.1  高低压配电

1.在设有两个进线电源的10kV配电所内，两台进线柜与联络柜之间实现机械和电气连锁控制。

2.在设有两个工作电源的配电所内，备用电源自动投入装置装在母线分段断路器上。正常时两段母线分别由两个工作电源供电，当一个工作电源发生故障后，切断该故障工作电源的进线断路器，母线分段断路器自动合闸，由另一个工作电源提供电力。

3.10kV配电所内，一般采用JYN2-10型交流封闭型移开式高压开关柜。熔断器、开关柜等的设计应符合国家标准GB3906-91和国际电工委员会标准IEC298(1990)、IEC420(1990)。

4.10kV高压开关一般采用真空断路器，配以直流电动机储能的弹簧操作机构。

5.进线柜、联络柜、各馈电柜等按功能不同，分别设置短路、过流、零序电流等保护装置，并通过综合数字继电器和接口单元上传中央控制室统一监控。

6.所选用的高低压配电设备、电器元件等不得低于设计文件要求的规格型号、品牌档次。

### TS603.2  变压器

1.变压器在GB1094规定的使用条件下，能正常地满足负荷连续运行所规定的负荷。

2.变压器在额定输出功率，施加电压±10%范围内波动时，变压器的温升限值：

(1)绕组温度，绝缘的耐热等级为F级100K（电阻法测量）；

(2)铁芯使相邻绝缘材料不损伤；

(3)箱壳内温度+40℃。

3.变压器有能在GB1094规定的条件下，3秒内承受外部短路的热稳定效应和动稳定效应而不损伤，短路后绕组的平均温度最高不超过250℃。

4.局部放电量不大于10pc。

5.变压器铁芯采用高级、冷扎、取向硅钢片，45º全斜接接缝结构，采用步进式叠片方式，最低绝缘等级F级，对变压器额定值提供最佳的性能特性。

### TS603.3  配电箱与控制箱

1.配电箱与控制箱额定电压为交流380V或220V，额定频率为50Hz，额定电流满足设计要求。

2.所有箱体外壳应用1～2mm厚的薄钢板制造，构造坚固，并配以活盖板，全防水防尘结构(达到GB4028及GB7001标准要求的IP65级)。

3.外壳应适合表面固定，便于安装和维修。底部、顶部及两个侧面，应备有适当的冲压孔，以便端接电缆或电线管，其孔洞应能密封。每根电缆与外壳的连接处，应有防水电缆密封装置。

4.隧道内的配电箱与控制箱，采用专业配电箱，所有材料及制造工艺，除设计图及本规范另有规定外，均应符合有关的国家标准(GB或JB)的规定。

5.配电箱与控制箱应按设计图标出的尺寸和电气原理图制造，应配齐设计图中所有的电器元件及附件，构成一个完整的配电装置。

6.所有箱体应设接地螺栓，以便与接零干线或接地干线可靠连接。

## TS604  UPS电源

UPS电源系统一般向一级负荷设备供电。以确保在紧急情况时，能够提供足以维持15分钟以上的可靠电力。

单台UPS系统包括一套蓄电池组，整流器/充电器、整流器和逆变器的变压器、逆变器、同步设备、转换开关、保护设备、滤波电路以及提供不停电电源的各种辅助设备。

为确保最小的暂停时间，UPS的平均修复时间(MTTR)不应超过1小时。平均修复时间拟包括用来反复检查故障的时间和使UPS恢复到正常工作条件的时间。

1.电气特性和性能

(1)保护部分

UPS内部具有自身保护装置：

过电压和欠电压保护；

输出负荷的突变超过额定界限保护；

输出端线路短路保护。

UPS内有防止由于机内各种不可预测的故障所引起对自身和联接的负荷的永久损坏的保护装置。所有故障应有可见和可闻的显示；UPS内向维护人员发出关于切断原因的信息。

(2)噪音

UPS在任何正常工作条件下，在离机壳表面2ｍ处所测得的噪音不应超过65db(A)。

(3)额定值的特性

规格型号：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

额定容量：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

a.输入部分

电压：交流380V/220V±10%三相四线；

频率：50Hz±2%；

功率因数：1.0～0.7滞后。

b.输出部分

额定输出电压：交流390V/225V±0.5%，三相四线，±5%的手动调节；

额定输出频率：50Hz±1Hz；

相位移：120°±3°；

波形失真：总波形失真不超过5%；

负载功率因数：0.8滞后。

c.额定输出效率

在下列情况下UPS的效率应不低于80%：

UPS工作在额定负荷时；

蓄电池处于浮充电状态；

负荷功率因数在1.0和0.8滞后之间；

输入电压在规定范围内；

效率的定义在规定范围内；

UPS应配备一组蓄电池，其容量可供给额定负荷(不包括20%的规定备用容量)在额定电压下工作不小于15分钟的电能

d.测量参数

具有相位选择的输入电压和电流；

直流蓄电池的充/放电电流；

直流蓄电池电压；

具有相位选择的UPS输出电压和电流；

具有相位选择的旁路电源的输入电压和电流。

2.试验

在安装之前，全面检查装配情况，在装运之前整个系统应经受满负荷性能试验和72小时的连续运行。在试验之前，所有的试验程序和方法需得到监理工程师的批准。

除了以上部分外，还需进行下面的试验：

满载和半载效率试验；

在整个负荷变化范围内，频率和电压的变化限度；

过电压和短路保护；

突然负荷时，电压和频率调整；

过载特性；

仪器校准；

只有电池供电时的输出测试；

电池的充放电试验；

所有警报和故障模拟试验；

旁路系统，母线故障模拟试验；

证明系统结构完全满足设计要求的其它任何试验。

## TS605  柴油发电机组

自备柴油发电机组主要由柴油机、发电机、控制器、油箱、烟道、冷却系统等组成，主要技术参数要求：

规格型号：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

额定容量：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

输出电压：AC400V/230V±1%，50Hz±3%；

额定电流：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

空载电压调整范围：±5%；

功率因数：0.8；

效率：≥80%；

频率稳定时间：≤8s；

负载增加时，瞬态电压偏差：≤-15%；

负载减少时，瞬态电压偏差：≤+20%；

冷却系统：自带风扇水箱闭式循环冷却或风冷却；

起动方式：直流起动；

控制器：当外电源停电后能在30秒钟内启动发电并网，当外电源恢复正常后，经延时自动切换停机；

柴油油耗：（在招标文件专用技术规范中说明）

发电机：无刷励磁，三相四线；

绝缘等级：H级。

## TS606  电力监控

### TS606.1  系统主要功能

1.数据采集功能

(1)模拟量采集

配电柜模拟量参数（交流采集）通过综合数字继电器及综合数字智能仪表装置，采集测量回路电流、母线电压等信息；变压器模拟量参数由变压器温控仪采集超温信息；柴油发电机组模拟量参数由其自带的监控仪器采集油温、油压、蓄电池的充电状态及各种其他机械状态参数。

(2)开关量采集

开关量的采集包括各断路器的状态、保护动作状态及部分照明、动力配电柜开关状态。

2.数据处理功能

按扫描周期定时采集，对采集的有关数据进行实时处理和数据库更新。

3.测量功能

全部电量的测量采用交流采样获得，采样元件采用精密电压电流传感器，可测量回路的电压、电流、有功、无功及电度累加量；可以整定CT及PT的变比，显示一次、二次实际值。

4.远程管理功能

通过总控单元可实现远程控制、远程信号、远程调整、远程测量、远程改变定值、远程保护投退、远程信号复归等功能。

5.通讯功能

采用RS422/RS485通讯接口，可与上位机进行通讯，从而实现远程的传送、交换。

6.事件追忆功能

具有30（含）个以上事件追忆功能，可记录事件的内容、类型及动作值；事件记录的分辨率小于2毫秒。

7.实时波形显示及故障录波功能

可实时显示各个相电压、线电压、相电流、保护电流的波形，并具有故障录波的功能，能记录故障时的电流电压波形，可监视系统运行，能为分析事故原因提供详细的资料。

8.监视和报警功能

(1)监视

通过电力监控计算机对用电系统运行参数和设备状态进行监视，实时图面能在3秒内完全显示，其他的图面在5秒内完全显示；所有被显示的数据其刷新速度不大于2秒，画面调用采用键盘、鼠标。显示的主要画面至少包括：

a.电气主接线图，包括显示设备运行状态、各主要电气参数（电流、电压、频率、有功、无功等）的实时值

b.趋势曲线图，包括历史数据和实时数据

c.各种保护信息及报表

d.控制操作过程记录

e.逐条记录保护动作、断路器状态变化、保护功能投切等各种事件

(2)报警

当所采集的模拟量发生越限，数字量变位及监控系统自诊断时进行报警处理。报警时电力监控计算机上同步显示报警画面和报警信息。报警方式分为事故报警和预告报警，前者为非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号，后者为一般性设备变位，状态异常信号，模拟量越限，计算机监控系统的时间异常等。

9.控制和操作功能

(1)系统应能根据电力监控计算机发出的命令，实现断路器或开关的正常操作，倒闸操作和其他必要的操作。

(2)系统具有安全保护措施，能实现操作出口的跳合闸闭锁，前盘操作时的权限闭锁，同时记录操作时间等。

10.统计计算功能

在线方式下，按照数值变换和规定时间间隔不断处理和计算有功、无功、功率因数等数据。

11.制表打印功能

报表分成正常打印和异常打印，启动方式分为定时启动，人工启动和时间驱动。

12.实时在线自诊断及冗余管理功能

(1)系统能在线诊断监控系统中各设备的故障和软件运行情况，在线诊断出设备故障时自动进行冗余并告警。

(2)网络结构为工业冗余以太网环网方式，在环网范围内任一点断开均不影响网络通信。

### TS606.2  系统配置

1.管理层设备

(1)电力监控计算机：P4处理器，17″液晶显示器，80G硬盘，内存512M，显存64M，网卡10/100Mbps；

(2)打印机：黑白激光打印机、 1200×1200以上分辨率、月打印负荷3000页以上。

2.现场层设备

(1)综合数字继电器技术要求：

额定电压：220V（-20%～+15%）DC/AC；

波纹系数：不大于5%；

交流电流：CT为三相或单相输入，二次额定电流为5A；

频率：50Hz；

功率消耗：≤10W；

电流及电压定值误差：≤±3%；

速断时间误差：≤35ms；

遥信分辨率：≤2ms；

数据采集模拟量：≤1s；

通讯波特率：300～9600 Hz；

画面刷新：≤1s；

调画面时间：≤1s；

上位机到下位机命令：≤1s。

(2)综合数字智能仪表的技术要求

精度等级：0.5、0.2级；

显示位数：4位；

输入：标称输入：电流1A、5A；电压100V、220V、380V；

过程量：持续：1.2倍，瞬时：电流10倍/5秒，电压2倍/1秒；

频率：50Hz±10%。

电源：辅助电源：AC/DC：80～270V；

功耗：≤4W。

隔离耐压：电源与输入、变送输出、通讯接口为AC2KV；

输入、变送输出、通讯接口两两间为AC1KV。

绝缘电阻：≥100MΩ；

平均无故障工作时间：≥5000h；

工作条件：环境温度：-25～+55℃；

相对湿度：≤93%，无腐蚀场所。

海拔高度：≤2500m；

变送输出：DC 4～20mA电流输出时负载＜510Ω；

DC 0～5V电压输出时负载＞100kΩ。

数字输出：RS485，波特率2400、4800、9600可选。

3.数据通信网络

(1)网络设备包括工业以太网交换机、光缆、智能多串口等。

(2)采用标准的网络接口，通讯协议包括循环冗余校正、奇偶校验码等。

(3)连接到数据通讯网络上的任一系统或设备发生故障，不会导致通讯系统瘫痪或影响其他联网系统和设备的工作。

(4)通讯网络由两路单独、完整的通道（包括冗余的通讯网络接口模件）组成。每一条数据通讯网络在任何时候都能同时工作。任何一路通讯网络发生故障不会使系统瘫痪。

(5)挂在通讯网络上的所有站和终端，都能从数据通讯网络上接收和发送数据，其通讯速率满足系统实时性要求。

4.工业以太网交换机的技术要求

交换机具有2个冗余的1000Mbit/s光口，冗余倒换的时间小于500ms；同时具有2个冗余的100Mbit/s光口，冗余倒换的时间小于500ms；24个普通的10/100Base-T自适应的双绞线端口；可通过即插即用的方式连接。

系统传输距离：1000Mbit/s多模大于8dbm,传输距离3KM

1000Mbit/S单模大于8dbm,传输距离20KM

100Mbit/s多模大于8dbm,传输距离5KM

100Mbit/s单模大于8dbm,传输距离20KM

存储转发速率：148810 PPS

MAC地址表：8K

供电电源：220V AC

系统供耗：小于15W

运行温度：-30℃～+70℃

运行湿度：10%～95%

EMC 符合GB 9254－1998

5.智能多串口设备的技术要求：

处理器：16位处理器；

内存类型：0.512 MB DRAM；

接口数量：4；

接口类型：RS-422/485，10/100Base-T；

端口传输率（Mbps）：10/100；

电源电压：220 VAC；

电源功率：≤9W；

环境参数：工作温度：0～55℃；

工作湿度：5%～ 95%；

存储温度：-20～85℃；

存储湿度：5%～95%。

### TS606.3  软件系统

1.系统软件

采用Windows 2000 中文专业版。

2.组态软件

采用集数据采集、显示、控制、报表、通信等功能于一体的开放式、网络化、组态化的电力自动化监控系统组态软件。

3.应用软件

应用软件能满足系统功能要求，具有良好的实时响应速度和可扩充性，并面向用户，便于操作使用。

### TS606.4  其它要求

1.现场层智能设备结构要求：

采用单元式全封闭嵌入式结构，适用于分散布置，安装于现场配电装置中，并易于安装。

2.环境要求

(1)电磁环境

系统能在电子噪音，射频干扰，强电磁场等恶劣的电磁环境中安全可靠的连续运行，且不降低系统的性能。

(2)系统的设计应充分考虑电磁兼容技术，包括光电隔离、合理的接地和必须的电磁屏蔽等措施。

(3)系统能在现场环境条件下连续运行。

3.接地要求

电力监控系统有稳定可靠的接地点，通过电气公共安全接地网接地，不单独设接地网。

## TS607  照明设备

### TS607.1  高中(杆)照明

1.高(中)杆照明设备由照明器、光源、灯杆、照明设备托架、升降机构等组成。

2.技术指标：

(1)道路照明

平均亮度：2.0cd/m2；

维护系数：0.8。

(2)照明设备

照明器防护等级：IP65，能适应恶劣工作环境，耐腐蚀，并有调节装置、标记、固定支架荷载水平面和垂直面的反光装置；

灯杆顶端框架上的灯具、照明装置的外罩、玻璃制品和固定托架的结构和强度应能承受35m/s的风速；

光源：高压钠灯：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

显色指数：Ra≥25；

寿命：>20000小时；

工作电压：220V±15%；

频率：50Hz；

具有瞬时再触发的功能。

灯杆：热镀锌或铝喷涂；

镀层厚度：≥85um；

灯杆垂直度：≤3mm/m；

设计允许风速为35m/s，并在35m/s风速时，灯杆顶部的水平偏移幅度不大于其地面以上长度的1/40。

照明设备托架：能降到地面以上2m高度；

升降过程中保持水平和中心位置；

升降速度：≤2m/min；

升降机构可手动和自动使托架升降；

承载能力：>800kg。

### TS607.2  路灯照明

1.路灯照明设备由照明器、光源、灯杆等组成。

2.技术指标：

(1)道路照明

平均亮度：2.0cd/m2；

维护系数：0.8。

(2)照明设备

照明器防护等级:IP65，能适应恶劣工作环境，耐腐蚀，并有调节装置。

灯杆顶端框架上的灯具、照明装置的外罩、玻璃制品和固定托架的结构和强度应能承受35m/s的风速。

光源：高压钠灯：（在招标文件专用技术规范中说明 ）

显色指数Ra≥25；

寿命>20000小时；

工作电压：220VAC±15%；

频率：50Hz；

具有瞬时再触发的功能。

灯杆：热镀锌或涂塑；

灯杆垂直度：≤3mm/m。

### TS607.3  景观照明

1.景观照明设备由照明器、光源、支架等组成。

2.技术指标：

照明器防护等级：IP65，能适应恶劣工作环境，耐腐蚀，具有调节装置；

透明罩：透光率：>99%，透光均匀；

光源：寿命：>20000小时；

电源电压：220VAC±15%；

电源频率：50Hz；

灯具、光源的型号应满足设计要求。

支架：热镀锌。

## TS608  电力电缆

1.负荷设计

(1)所有电力电缆及其支持设备、辅助设备、电缆附件和所有完成安装所必须的零件的供应、安装、检验和测试方法符合有关的技术标准。

(2)所有选用的各种电缆型号、规格，按国家标准(GB)或相应的有关国际标准进行设计、制造、安装和检验。

(3)电力电缆截面积按长期允许负荷电流、电压损失选择。高压电力电缆作短路电流热效应校验。电力电缆的额定载流量应按电缆的实际敷设条件和环境温度进行校正。0.4kV线路自供电变压器二次侧出口至用电设备受电端的允许电压损失不大于其额定电压的5%。经常起动的电动机端电压起动时应不小于其额定电压的90%，不经常起动的应不小于其额定电压的85%。

2.适用标准

电缆结构设计、物理电气性能按IEC502、GB9330执行；电缆局部放电试验(仅对10kV电缆)按GB3048.12执行；电缆成束试验按IEC332-3执行；电缆绝缘垫层、护套氧指数的测试按GB2406执行。

3.电缆敷设

(1)所有电缆将按设计图纸所示的方式敷设。

(2)电缆敷设期间将采用一切必要的预防措施以防机械损伤。

(3)所有电缆敷设将与国内标准或相适应的IEC标准相一致，特别是在电缆转弯处，其电缆弯曲半径与电缆外径的比值，不小于国内标准或相适应的IEC标准所规定的数值，在混凝土排管和钢管内敷设的电缆，不得在管内接头。

(4)电缆敷设要整齐，尽量避免交叉，固定不得损伤绝缘；电缆不应敷设在边缘的凸出部分上，并且不得弯折或扭曲，以免损伤。

(5)所有电缆线夹和电缆固定件的设计能保证承受最大的短路电流所产生的电动力，并能支撑电缆的重量。

(6)根据敷设地点的具体条件，所有电缆线路按规定在电缆终端和接头附近留出适当的电缆盘留长度并做好标记。

4.电缆试验

所有电缆应进行型式试验、车间试验和现场试验，以保证所供应的电缆满足本规范和相关的中国标准所规定的性能要求，这些试验至少应包括：

结构检查；

绝缘介质试验；

导体电阻试验；

绝缘电阻试验；

绝缘强度蒸汽衰减试验；

击穿电阻试验；

抗拉强度和延伸试验；

负载损耗试验；

加速老化试验；

冷弯曲试验；

缆芯缠绕试验；

火焰蔓延试验；

温度标准试验。

以下仅对高压电缆：

局部放电试验；

局部耐压试验；

抗弯局部试验；

介质损耗的测量；

冲击耐压试验以及该试验后的工频耐压试验；

交流高压试验。

## TS609  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS603 供配电设备 |  |  |  |  |
| TS603-1 | 高压开关柜 | 台 |  |  |
| TS603-2 | 低压开关柜 | 台 |  |  |
| TS603-3 | 镍镉蓄电池直流屏 | 套 |  |  |
| TS603-4 | 10KV信号屏 | 台 |  |  |
| TS603-5 | 10KV控制屏 | 台 |  |  |
| TS603-6 | 高压母线槽 | 米 |  |  |
| TS603-7 | 低压母线槽 | 米 |  |  |
| TS603-8 | 负荷开关(带操动机构) | 台 |  |  |
| TS603-9 | 变压器 | 台 |  |  |
| TS603-10 | 变电所照明电源箱 | 台 |  |  |
| TS603-11 | 摸拟屏 | 块 |  |  |
| TS603-12 | 配电箱（控制箱） | 台 |  |  |
| TS603-13 | 电源控制箱 | 台 |  |  |
| TS604 UPS电源 |  |  |  |  |
| TS604-1 | UPS电源 | 套 |  |  |
| TS605 柴油发电机组 |  |  |  |  |
| TS605-1 | 柴油发电机组 | 套 |  |  |
| TS606 电力监控系统 |  |  |  |  |
| TS606-1 | 电力监控系统 | 套 |  |  |
| TS607 照明设备 |  |  |  |  |
| TS607-1 | 高杆灯 | 座 |  |  |
| TS607-2 | 中杆灯 | 座 |  |  |
| TS607-3 | 路灯 | 支 |  |  |
| TS607-4 | 景观照明灯 | 只 |  |  |
| TS608 电力电缆 |  |  |  |  |
| TS608-1 | 电缆 | 米 |  |  |
| TS608-2 | 角钢 | 吨 |  |  |
| TS608-3 | 接地扁钢 | 米 |  |  |
| TS608-4 | 钢管 | 米 |  |  |
| TS609 备品备件 |  |  |  |  |
| TS609-1 | 信号灯 | 只 |  |  |
| TS609-2 | 熔断(器)丝 | 只 |  |  |
| TS609-3 | 断路器 | 只 |  |  |
| TS609-4 | 按钮 | 只 |  |  |
| TS609-5 | 空气开关 | 只 |  |  |
| TS609-6 | 整流器 | 只 |  |  |
| TS609-7 | 灯管 | 只 |  |  |
| TS610 维修仪表工具 |  |  |  |  |
| TS610-1 | 高压检修工具 | 套 |  |  |
| TS610-2 | 五金工具 | 套 |  |  |
| TS610-3 | 数字万用表 | 只 |  |  |
| TS610-4 | 钳形表 | 只 |  |  |
| TS610-5 | 接地摇表 | 只 |  |  |
| TS610-6 | 试电笔 | 支 |  |  |

# TS700  防雷与接地系统

## TS701  系统概述

### TS701.1  工程范围

1.承包人应对系统的设计、购置、安装、测试、开通、保修、培训、提供资料等工作负责。

2.主要设备应采用最新颁布的国际通用标准或中国国家标准进行设计生产。

3.设备和元器件，无国际通用标准和中国国家标准可参照的部分，可选用能代表最新先进水平的标准。

4.承包人可以推荐他习惯采用的标准，推荐的标准只有在监理工程师批准后才能用于工程。

5.无论承包人按何种标准设计、施工、验交，都必须保证设备可靠地工作，满足本规范规定的操作使用要求和系统功能要求。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS701.2 系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明 ）

### TS701.3  系统功能

对各个系统进行整体防护，设置完善的防雷与接地设施，保护设备、系统和建、构筑物的安全。

## TS702  直击雷防护

在机房、站房、配电所、变电所、收费天棚、门架式可变情报板、外场(广场)摄像机、高杆灯等建、构筑物处设直击雷防护设备，根据建、构筑物的地理位置、结构、重要程度采用不同的技术措施，以确保被保护对象的避雷要求。

## TS703  感应雷防护

对建筑物内或外场易受过电压破坏的设备加装过电压保护装置，在设备受到过电压侵袭时，保护装置能快速动作泄放能量，从而保护设备免受损坏。感应雷防护分为电源线路防雷和信号线路防雷两部分。过电压保护器安装的数量，根据被保护设备的抗扰度和雷电防护等级确定。

### TS703.1  电源线路防雷

为防止雷电波通过电源线路对相关设备造成危害，依照有关防雷工程的标准规范，电源线路防雷采取分级保护、逐级泄流的原则。

在10KV进线、变压器出线、UPS出线、监控（通信、收费）系统进线总电源、进室分电源、设备电源进线等处分别装设适配的过电压保护器，形成多级保护。

使用直流电源的设备，应视其工作电压要求，装设适配的过电压保护器。

### TS703.2  信号线路防雷

为防止雷电波通过音频、数据线路对相关设备造成危害，依照有关防雷工程的标准规范，在网络通信接口处设置适配的信号线路过电压保护器，确保系统的安全运行。

1.天馈线路：

被保护设备的架空天线必须置于直击雷防护区内，即LPZ0B。

使用同轴电缆作为天馈传输系统的电子设备均应装设适配的过电压保护器，以防来自天馈线路引入的感应过电压波。

2.程控数字用户交换机线路：

程控数字用户交换机及其他通信设备信号线路，根据总配线架所连接的中继线及用户线性质，装设适配的过电压保护器。

3.计算机网络系统：

计算机设备的输入/输出端口处，装设适配的过电压保护器。

4.安全防范系统：

外场摄像机信号控制线输出、输入端口装设适配的过电压保护器。

监控信号的数据传输线装设适配的过电压保护器。

隧道内交通区域控制器以及洞内外各监控、通信、检测设备的输出、输入端口装设适配的过电压保护器。

隧道内火警区域控制器以及中控室火警控制主机输出、输入端口装设适配的过电压保护器。

5.CCTV系统：

进出建筑物的信号传输线，应在出、入口装设适配的过电压保护器。

进出前端设备机房的信号传输线，应装设适配的过电压保护器。

### TS703.3  技术指标

信号线路过电压保护器应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、传输带宽、工作电压、接口形式、特性阻抗等参数，选用电压驻波比和插入损耗小的适配过电压保护器。

1.电源防雷过电压保护器

最大放电电流：单模块10～100kA；

最大持续耐压：单模块440Vrms(有效值)；

响应时间：＜100纳秒；

安装方式：模块化结构，标准导轨安装；

告警方式：有变色窗口，可视告警，老化预报功能；

具有独特的“凯文”接线方式；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：0～95%。

2.双绞线信号过电压保护器

最大放电电流：单线10kA；

频宽：2MHz；

动作电压：2～3倍工作电平；

安装方式：模块化结构，标准导轨安装；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：0～95%。

3.网络信号过电压保护器

最大放电电流：500A；

频宽：100MHz；

动作电压：2～3倍工作电平；

结构：屏蔽金属，RJ45接口；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：0～95%。

4.视频信号过电压保护器

最大放电电流：10kA；

频宽：40MHz；

动作电压：2～3倍工作电平；

结构：屏蔽金属，BNC接口，阻抗75Ω；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：0～95%。

5.音频过电压保护器

最大放电电流：3kA(RJ11接口)，10kA(端子排接口)；

频宽：2MHz；

动作电压：2～3倍工作电平；

结构：屏蔽金属；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：0～95%。

6.专线信号过电压保护器：

最大放电电流：3kA；

频宽：2MHz；

动作电压：2～3倍工作电平；

结构：屏蔽金属，RJ45接口；

工作温度：-20℃～+50℃；

工作湿度：0～95%。

## TS704  接地

1.为确保设备的正常运行，要求设备外漏导电部分均应接地或接保护线。

2.设备的柜、屏、箱的框架，金属架构和钢筋混凝土架构，以及靠近带电导体的金属围栏和金属门均应接地或接保护线。

3. 电缆的金属外皮或屏蔽层，穿导线的钢管和电缆接线盒、终端盒的金属外壳、金属桥架、线槽及支架均应接地。

4．所有外场设备均应做保护接地和防雷接地。

5．供电缆线应做屏蔽接地、防雷接地；电力电缆及通信电缆从室外进入设备或机房处应采取防雷电过电压的措施，其避雷装置、过电压吸收装置等都应可靠接地。

6．中控室和机房必须采取等电位连接网络。室内所有金属机架（壳）、金属线槽、保护接地和过电压保护器的接地端子等均应做等电位连接并接地。

7．其它要求应按国家标准和规范执行。

### TS704.1   接地电阻值

接地电阻必须符合下列要求：

1.联合接地电阻≤1Ω；

2.保护接地电阻≤4Ω；

3.防雷接地电阻≤10Ω。

防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时，接地装置的接地电阻必须按接入设备中要求的最小值确定。

### TS704.2  接地装置的结构型式

中心机房、站房接地装置应优先利用建筑物的自然接地体，如钢筋、预埋管道、金属电缆桥架等。当利用上述金属构件或管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路，并应在串接的部位焊接金属跨接线。当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。

接地装置的接地电阻，应保证在土壤的季节变化的最大值符合规定。在高土壤电阻率条件下，应采用降阻剂或填充电阻率较低物质，使接地电阻符合设计要求。

人工接地体由接地极、接地线组成的复式接地装置为主。接地装置是否连接或闭合的接地体，应视现场条件而定。接地装置的导体截面应符合热稳定性和机械强度的要求，不应小于有关标准的规定。凡是接地线易遭受机械、压力损伤的部位应采取相应的保护措施，如安装钢管护套等。

接地装置的所有暴露在空气中的部分应事先进行镀锌处理加以保护。

## TS705  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS702 直接雷防护 |  |  |  |  |
| TS702-1 | 避雷针 | 根 |  |  |
| TS702－2 | 消雷器(含安装塔) | 座 |  |  |
| TS703 感应雷防护 |  |  |  |  |
| TS703－1 | 电源过电压保护器 | 台 |  |  |
| TS703-2 | 双绞线信号过电压保护器 | 对 |  |  |
| TS703-3 | 网络信号过电压保护器 | 对 |  |  |
| TS703-4 | 视频信号过电压保护器 | 对 |  |  |
| TS703-5 | 音频过电压保护器 | 对 |  |  |
| TS703-6 | 专线信号过电压保护器 | 对 |  |  |
| TS704 接地 |  |  |  |  |
| TS704-1 | 角钢 | 米 |  |  |
| TS704-2 | 扁钢 | 米 |  |  |
| TS704-3 | 钢管 | 米 |  |  |
| TS704-4 | 接地电缆 | 米 |  |  |
| TS713 备品备件 |  |  |  |  |
| TS713-1 | 电源过电压保护器 | 只 |  |  |
| TS713-2 | 双绞线信号过电压保护器 | 只 |  |  |
| TS713-3 | 网络信号过电压保护器 | 只 |  |  |
| TS713-4 | 视频信号过电压保护器 | 只 |  |  |
| TS713-5 | 音频过电压保护器 | 只 |  |  |
| TS713-6 | 专线信号过电压保护器 | 只 |  |  |

# TS800  附属设施

## TS801  系统概述

### TS801.1  工程范围

1.本工程为机电项目中的附属设施，主要包括系统的设备采购、运输、安装、调试、测试、试运行、技术文件、培训及缺陷责任期服务等各项工作。

2.机电附属设施所用的钢筋、混凝土、砂浆、预制构件和混凝土拌制材料应符合交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第403、410、413节的要求。

3.通信管道、供电电缆保护管、管箱及其它管道的材料、规格型号应符合设计要求和国家有关标准规范。

4.电缆桥架、支架、设备基础件等金属构件的制作、材质、防腐处理应满足设计要求和国家有关标准规范。

5.收费岛、收费亭、消防泵房、水池、水井、混凝土基础等其它附属设施的技术要求应满足设计文件和国家有关标准规范。

6. 承包人应提供合同中未提到的但为工程完工所需的附属材料。

### TS801.2  系统构成

（在招标文件专用技术规范中说明 ）

## TS802  管道技术指标

### TS802.1  HDPE双壁波纹管

1.HDPE双壁波纹管技术指标：

管孔标称直径为110mm，内径大于90mm，主要技术指标应符合YD/841－1996《地下通信管道用塑料管》的要求；

落锤冲击：0℃、1米、1公斤重锤10次时，应9次以上无开裂现象；

环刚度：不小于8.OKN；

扁平试验：垂直方向加压至外径的40%时，立即卸荷，试样不开裂；

弯曲度：不大于2%；

使用寿命：大于30年。

2.管材应经国家级材料测试中心检测合格。

3.管材附件、接头及口塞等应齐备。

4.管材到场后应选用专用料场堆放，并采取防晒措施，避免受压、受暴晒后产生变形。

5.管材的接续配件应齐全有效，套管(夸箍)内径与插口外径应吻合。

### TS802.2  LDPE子管

1.颜色：管材的色泽均匀一致，一般采用红、绿、白三种颜色。

2.外观：管壁无气泡、裂口、无色线及明显的杂质，管内外壁光滑。

3.结构尺寸偏差

标称外径：φ32/28 mm；

外径：φ32±0.2 mm；

壁厚：2 mm；

最小内径：φ28 mm；

每卷长度：≥500m。

4.物理力学性能

拉伸强度：≥8Mpa；

断裂伸长率：≥350%；

纵向回缩率：≤3.0%。

### TS802.3  HDPE硅芯管

规格：40×33mm；

外观：内外壁光滑，无缺陷，端面平整并与轴面垂直；

拉伸强度：≥15 Mpa；

断裂伸长率：≥350%；

管材纵向回缩率：从110℃冷却到20℃，≤3%；

最大牵引负载：≥8000N；

弯曲半径：≤500 mm；

抗冲击性：-19℃保持至少2H，锤重9.0Kg，落锤高度1.5M，落锤半径50mm ，            不破裂；

抗侧压强度：10mm/min，压至管外径的70%时，立即卸荷，无裂纹且卸荷后能恢复到管外径的90%以上；

耐外负荷试验(扁平试验)：10mm/min，压至外径1/2时，立即卸荷，无破裂、无龟裂，无裂纹应力发白现象；

内摩擦系数：≤0.2；

工频击穿强 ：≤15；

连接密封性：加压1.5kgf/cm2，保持15min，不破裂，不渗漏。

### TS802.4  HBB电缆保护管

规格：100×5mm；

外观：管壁无气泡、裂口、无明显的杂质，管内外壁光滑；

拉伸强度：≥130 Mpa；

拉伸强度：≥140 Mpa；

弯曲半径：≤500 mm；

抗冲强度：≥100 KJ/m2；

内摩擦系数：≤0.35；

密度：1.5～1.8 G/cm3

热变形温度：≥130℃　；

导热系数：≥0.22 W/m.k；

耐水性能：≥85%

氧指数：≥26%

其它符合《电缆用玻璃钢保护管产品标准》要求。

### TS802.5  电缆桥架

电缆桥架应按设计文件要求，由专业生产厂家进行加工、制作。桥架每节长不小于4m(除另有规定)，桥架接头处用铜辫作电气连接，并具有外形美观、强度高、耐腐蚀、安装方便等特点。

1.电缆桥架由厚度不少于1.5mm的冷轧钢板制作，每节长不低于4米；附件中的底座、立柱、托臂、盖板按买方提供的图纸制作；

2.电缆桥架和支持系统应能承重不低于100Kg/m重量；

3.每2米桥架配置一套桥架附件；

4.桥架、桥架附件和盖板等热浸镀锌件，其热浸镀锌镀层厚度不小于65μm,紧固件热浸镀锌镀层厚度不小于54μm；表面镀层结合强度≥30kgf/cm2, 镀件经1800弯曲，镀层不应出现脱层现象，桥架及其附件镀层硬度≥HV500，螺栓、螺母、垫圈等紧固件镀层硬度≥HV1000；镀层在常温下，在浓度为20％以下的硫酸、硫化物、盐酸、氢氧化钠溶液中的腐蚀速度应远低于不锈钢（1Cr18Ni9Ti）；镀层应具有良好的可焊性；

5.电缆桥架能适应各种电缆的紧固方式；

6.电缆桥架的最大挠度应≤1/200。

### TS802.6  钢管、螺栓和其它钢质构件

1.钢管、螺栓和其它钢质构件所用钢材的材质、规格、型号及防腐处理措施，应符合设计文件的有关要求，并符合国家有关标准和规定。

2.所有钢构件选用的基材不得有歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损，不得有严重锈蚀。

3.除钢筋以外所有钢构件均需做热浸镀锌处理，镀锌量为600g/m2，镀层应均匀完整，表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。热浸镀锌所用的锌为《锌锭》(GB470－83)中规定的0号锌或1号锌。

4.钢管采用成品镀锌管或焊接钢管热浸镀锌。钢管的内径负偏差应不大于lmm，内壁应光滑、无裂缝、无节疤。

5.压力管采用无缝钢管热浸镀锌，镀锌量为600g/m2，镀层应均匀完整，表面光洁、无脱落、无气泡，内壁应光滑、无裂缝、无节疤等缺陷。

6.人(手)孔铁盖装置应用灰口铸铁铸造，铸铁质地应结实，铸件表面应完整、无飞刺、砂眼等缺陷。铸铁的防锈处理应均匀完好。铁盖与口圈应吻合，盖合后应平稳，不翘动。铁盖的外线与口圈的内缘间隙应不大于3mm，铁盖与口圈盖合后，铁盖边缘应高于口圈1～3mm。

### TS802.7  支架

支架构件所用钢材的材质、规格、加工制作要求、防腐处理措施应满足设计文件要求，并符合国家有关标准和规定。

## TS803  管道施工要求

### TS803.1  光电缆管道工程

1.管道沟(坑)的挖掘、回填和多余材料的处理应按交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第404节的要求进行。

2.除设计图纸另有规定外，管道工程应根据《通信管道工程施工及验收规范》(YDJ39－90)和《本地电话网通信管道与通道工程设计规范》(YD5043－97)的要求进行修建。

3.中央分隔带路侧的纵向主管道埋设时，按设计图纸要求进行，且每一段落应具有形成一个单元所需的管孔数。其他纵向和横向的管道应符合设计图纸要求。

4.除中央分隔带管道的接头处采用混凝土包封及人孔前管道铺设在混凝土基础之上外，其它管道均应按设计图纸所示铺设在粒料基座上。通信管道按施工图纸要进行混凝土包封。管道铺设的线形应顺适，无低凹处，管节之间的连接角度不大于5°。封闭接缝防水按《通信管道工程施工及验收规范》(YDJ 39-90)的规定执行。管道铺设后，其端口应用封头堵塞，防止异物进入管道。

5.横穿路基的牵引线应按监理工程师批准的方法装入每一条管孔中，并牢牢地固定在每条管道的终点或坑内，以防止牵引线被拉入管道内。牵引线应采用经监理工程师批准的具有一定强度和防腐能力的尼龙线或镀锌钢丝。

6.管道铺设完成后管道工程应按照有关规定做试通检验，以保证管道的施工质量。管道试通后，要用塑料盖盖住管孔或用木塞塞住管孔，以防泥沙进入管孔。

7.管沟开挖时，基底坡度和管道铺设坡度应与主线坡度一致，并应校测管沟的深度是否符合设计规定。管沟如被水浸泡，则基坑必须重新进行人工处理，否则严禁进行下一道工序的施工。

8.双壁波纹管道采用专用套管接续，插入套管的一端应装上专用的优质“橡胶圈”，为增加管道群组的整体性，管道每隔6m在接头处应做C15砼包封，包封长度为0.5m。

9.管道进入手孔“窗口”处理方法应符合设计文件和邮电部“YDJ39－90”的要求，不得抹成方楞，必须抹成圆楞，应按照设计文件要求做好“窗口”位置的防水处理。避免管道进入手孔“窗口”处由于手孔基坑回填土夯填不实而造成日后土基沉陷，发生管道弯曲(严重的断裂)和错口的现象。

10.钢管铺设时应在管道基坑上划出每根铺设的中心线，按中心线铺设管道。铺管时应按设计管道长度配好管长，同层和上下层管之间的接头均应错开。所有外露钢管均进行防腐处理。严禁不等径的钢管接续使用(不包括焊接接头套管)，埋设时套管焊缝应朝上。为了避免钢管滚动，造成间距不均匀，可事先用做好的木块或砼块将钢管卡稳，然后浇筑C15包封砼或回填振实。

11.钢管斜插入人(手)孔时应将钢管切成斜面，保证管口与人(手)孔壁平行。钢管进入人(手)孔时，均应缩入孔壁一定的距离，并用水泥砂浆将管口抹成圆楞。管道基础进入手孔“窗口”部分，应严格按照YDJ39－90规范的有关条款进行

12.管道施工完成后直至交工验收，承包人应对管道采取切实有效的保护措施，防止因施工车辆或其它设备通过而损坏，如有损坏，承包人应自费予以修复。

13.施工中不应破坏原有的排水系统。施工后应恢复主体工程的植被、排水等原貌。

### TS803.2  消防管道工程

除设计文件中另有规定以外，消防管道工程的施工按GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》和GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》进行施工验收。

## TS804  机电土建

### TS804.1  人(手)孔

1.砖砌人孔及混凝土手孔井盖的施工应符合图纸及交公路发［2003］615号《公路工程国内招标文件范本》第410节有关要求。

2.人(手)孔的地基应按设计规定处理，如系天然地基必须按设计规定的高程进行夯实、抄平。

3.在孔坑挖成后，如被水浸泡，则地基必须重新进行人工处理，否则严禁进行下一道工序的施工。手孔基础支模前，必须校核基础形状、方向、地基高程等。

4.砖砌人孔四壁采用M10水泥砂浆砖砌体，其标号和强度应符合相关标准，严禁使用耐水性差，遇水后强度降低的炉渣砖或硅酸盐砖等。砖砌墙面应平整、美观，不应出现竖向通缝，砖砌体砂浆的饱和程度不低于80%，砖缝宽度为1cm。砖砌人孔四壁内外均用1∶2.5水泥砂浆抹面。内抹面厚度为1cm，外抹面厚度为1.5cm，抹面要求压实，抹光无空鼓。四壁与基础，上覆(指预制件吊装)结合部的内、外应用1∶2.5水泥砂浆抹八字型。

5.人(手)孔基础的外型、尺寸应符合设计规定，其外形偏差应不大于±20mm，厚度偏差应不大于±10mm。

6.基础的砼标号、配筋等应符合设计规定。浇灌砼前，应清理模板内的杂草等物，并按设计规定的位置挖好积水罐安装坑。设计文件对手孔基础有特殊要求时，如提高砼标号、加密钢筋、防水处理等等，均应按设计规定办理。

7.人(手)孔内部净高应符合设计规定。墙体的垂直度(全部净高)允许偏差不大于±10m m，墙体顶部高程允许偏差应不大于±20mm。

8.手孔采用C20钢筋砼现场浇筑，钢筋为Ⅰ、Ⅱ级，钢筋加工前应放样，核实无误后方可施工，采用C20外加剂的防渗砼，抗渗标号不小于8。

9.人(手)孔墙体的预埋件应符合下列规定：

(1)穿针的规格、位置应符合设计规定，穿针与墙体应保持垂直。

(2)上下穿钉应在同一垂直线上，允许垂直偏差小于5mm，间距偏差应小于10mm。

(3)相邻两组穿钉间距应符合设计规定，偏差小于20mm。

(4)穿钉露出墙面应适度，应为50～70mm，露出部分应无砂浆等附着物、穿钉螺母应齐全有效。

(5)穿钉安装必须牢固。

(6)电缆支架及穿钉均采用镀锌件。

10.管道进入人(手)孔的窗口位置应符合设计规定，允许偏差应不大于10mm，管道端边至墙体面应呈圆弧状的喇叭口，管道窗口应堵抹严密，不得浮塞，外观整齐，表面平光。管道窗口外侧应填充密实，不得浮塞，表面整齐。

11.管道窗口宽度大于700mm时，窗口处应按设计规定加密钢筋进行补强处理。

12.人(手)孔口圈顶部高程应符合设计规定，允许正偏差应不大于20mm。

13.稳固口圈的砼应符合设计图纸的规定。自口圈外缘应向地表做相应的泛水。

14.手孔壁上预留管道口子的大小尺寸应符合邮电部门的有关规范和规定。

15.混凝土强度末达到设计等级以前不许回填。所有接缝封闭防水处理应符合《通信管道工程施工及验收规范》(YDJ39－90)的标准要求。

### TS804.2  紧急电话平台

1.紧急电话平台基础的开挖与回填应按交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第404节的规定进行。混凝土底座的成型、锚固螺栓的安装和管道的设置等，应在浇筑混凝土前取得监理工程师的批准。混凝土应按交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第410节的要求拌和、浇筑、抹面和养护。

2.大桥(结构物)上钢筋砼现浇紧急电话平台的设置和施工，应按设计图纸的规定执行。

3.紧急电话平台应按设计图纸和布设桩号进行施工。紧急电话分歧管道为l孔φ1l4×4镀锌钢管焊接，双侧出线。钢管穿过路基，两端在路基边上的紧急电话平台上，埋设深度符合设计图纸要求。

4.注意紧急电话建筑安装位置，要求紧急电话使用者面朝同侧来车方向。

5.紧急电话平台的接地电阻应小于10Ω。

6.紧急电话上的地脚螺栓M20螺纹部分应抹黄油，并用塑料布和土工布包扎保护。

7.紧急电话平台上的φ1l4钢管(电缆出线钢管)应用木塞堵口。

### TS804.3  设备基础

1.设备基础混凝土应按交公路发[2003]615号《公路工程国内招标文件范本》第410节的要求拌和、浇筑、抹面和养护。混凝土底座的成型、锚固螺栓的安装和管道的设置等，应在浇筑混凝土前取得监理工程师的批准。

2.钢筋砼现浇设备基础的设置和施工，应按设计图纸的规定执行。

3.设备基础上的地脚螺栓螺纹部分应抹黄油，并用塑料布和土工布包扎保护。

4.电缆进出线钢管孔径不能小于φ60，并应用木塞堵口。

### TS804.4  集水井

集水井为钢筋混凝土结构，按设计水量，结合当地水文地质条件，确定集水井位置及进水形式，具体方案将根据工程实际，在工程实施时确定。

### TS804.5  水池

水池为钢筋混凝土结构，按设计图纸和现浇钢筋混凝土水池施工规范要求进行施工，所用材料符合设计要求和国家有关规范规定。

1.基槽开挖要采取防水措施，避免泡槽。基槽开挖严禁挠动原土。

2.水池施工时，预埋件、预留洞位置必须正确。

3.水池底板、池身和顶板必须连续浇注，不得留施工缝，当设计有变形缝时，必须按变形缝分仓浇注，池壁施工缝必须留在顶板下20cm 处，有腋角时，留在腋角下。

4.在施工缝处继续浇筑时，已浇注部分强度必须达到2.5Mpa，并加以凿毛、洗净，浇注前须在施工缝处先铺15～30mm厚的与混凝土配比相同的水泥砂浆，接缝附近要特别细致捣实，使混凝土结合紧密。

### TS804.6  水泵房

1.水泵房为砖混结构，在施工中除符合现行砖混结构建筑物施工规范及设计要求外，还应满足水泵房特殊要求；如水泵基础周围应作地沟，泵房内设集水井等；

2.砖砌工程整齐，灰砂饱满，屋面要进行防水处理；

3.门窗及装饰工程应满足设计要求，力求美观大方；

4.所用材料符合设计文件和国家有关规范规定。

## TS805  回填要求

1.管道工程的回填土，应在管道或人(手)孔施工验收合格后进行。

2.回填土前，应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等杂物。沟(坑)内如有积水和淤泥，必须排除后方可进行回填。

3.管道工程的回填土，应符合下列规定：

(1)回填土时，应在管道两侧及上面30cm以内回填不带石块等杂物的砂子或松土。严禁用乱石或带乱石的杂土回填，以免损坏管道。

(2)管道两侧应同时进行回填土，每回填20cm厚，用木夯排夯两遍。

4.人(手)孔坑的回填土，应符合下列要求：

(1)路上的人(手)孔坑及两端管道回填土，应按照设计规定执行。

(2)靠近人(手)孔坑壁四周的回填土，不应有直径大于10厘米的碎石、砰砖等坚硬物回填。

(3)人(手)孔坑每回填30厘米，应用木夯排夯实。

(4)人(手)孔坑的回填土，严禁高出手孔口圈的高程。

## TS806  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS802 管道 |  |  |  |  |
| TS802-1 | HDPE双壁波纹管 | 米 |  |  |
| TS802－2 | LDPE子管 | 米 |  |  |
| TS802-3 | HDPE硅芯管 | 米 |  |  |
| TS802-4 | HBB电缆保护管 | 米 |  |  |
| TS802-5 | 电缆桥架 | 米 |  |  |
| TS802-6 | 钢管 | 米 |  |  |
| TS802-7 | 钢管支架 | 只 |  |  |
| TS802-8 | 钢构件 | 吨 |  |  |
| TS802-9 | 电缆支架 | 只 |  |  |
| TS803 管沟 |  |  |  |  |
| TS803-1 | 电缆管沟 | 米 |  |  |
| TS803-2 | 消防管沟 | 米 |  |  |
| TS804 机电土建 |  |  |  |  |
| TS804-1 | 人孔 | 只 |  |  |
| TS804-2 | 手孔 | 只 |  |  |
| TS804-3 | 紧急电话平台基础 | 项 |  |  |
| TS804-4 | 设备基础 | 项 |  |  |
| TS804-5 | 高杆灯基础 | 项 |  |  |
| TS804-6 | 集水井 | 项 |  |  |
| TS804-7 | 水池 | 项 |  |  |
| TS804-8 | 水泵房 | 项 |  |  |
| TS804-9 | 回填土 | 立方米 |  |  |
| TS805 备品备件 |  |  |  |  |
| TS805-1 | 电缆支架 | 只 |  |  |
| TS805-2 | 钢管支架 | 只 |  |  |

# TS900  培训与测试

## TS901  培训

### TS901.1  概述

承包人应按技术规范中的内容对业主的主要管理人员、技术人员和操作维护人员提供培训，以便工程验交后，业主能够胜任本合同范围内系统的运行、操作、设备和线路的维护、保养以及故障的分析和处理。

承包人应在投标文件中注明：

1.培训时间、地点。

2.每次培训的人数。

3.培训方案。

### TS901.2  培训质量保证

参加培训的所有人员，都必须学习技术管理和安全工作的有关规程、规范，经考试合格后才能上岗。

### TS901.3  监控系统培训

1.主要管理人员培训

至少包括下述内容：

(1)监控系统硬件设备的工作原理。

(2)计算机操作系统和应用软件的知识和运用。

(3)各分系统微处理器应用软件的知识和运用。

(4)监控系统故障分析及处理步骤。

(5)监控系统设备的使用、维护。

2.技术人员培训

至少包括下述内容：

(1)监控系统硬件配置及功能。

(2)软件模块的详细描述。

(3)监控系统的运行原则及操作。

(4)监控系统故障的查找及排除。

(5)监控系统设备的维护、保养。

3.操作维护人员培训

至少包括下述内容：

(1)监控系统概述，包括系统设备和功能描述。

(2)监控系统的日常运行操作及熟练训练。

(3)在各种不正常情况下，维持系统运行的操作。

(4)值班、监视、记录、数据与资料的收集和整理的训练。

(5)设备常见故障的排除及日常维护、保养方法的学习。

### TS901.4  通信系统培训

1.主要管理人员培训

至少包括下述内容：

(1)通信系统的基本工作原理。

(2)通信系统的构成及各部分主要构造。

(3)通信系统的操作及管理。

(4)故障的分析和处理。

(5)通信系统设备的使用、维护。

2.技术人员培训

至少包括下述内容：

(1)通信系统的设备配置及其功能。

(2)通信系统的运行原则、操作及管理。

(3)设备、线路的维护和保养。

(4)故障的查找及排除。

3.操作维护人员培训

至少包括下述内容：

(1)通信系统的设备配置及其功能概况。

(2)通信系统运行操作及熟练训练。

(3)在各种不正常情况下，维持系统运行的操作训练。

(4)设备、线路常见故障的排除及日常维护、保养方法的学习。

### TS901.5  收费系统培训

1.主要管理人员培训

至少包括下述内容：

(1)收费中心级设备的操作和使用方法。

(2)整个收费系统的构成(计算机网络等)。

(3)收费系统软件的流程、工作原理和运行机制。

(4)收费中心管理软件的组成和功能。

(5)运用收费系统管理软件完成管理工作。

(6)收费中心数据库的管理和维护。

(7)收费系统的数据传输机制。

(8)系统设备的使用、系统常见故障的解决和排除方法。

(9)非接触式IC卡管理。

2.技术人员培训

至少包括下述内容：

(1收费中心硬件设备的安装、操作、维护。

(2)收费中心硬件设备常见故障的查找和排除方法。

(3)收费中心系统(计算机网络等)的构成和建设。

(4)收费中心管理软件的组成和功能，并能利用管理软件完成管理和维护工作。

(5)收费系统常见故障形成的原因。

(6)能独立完成或协助高级管理人员排除系统故障。

(7)设备、线路的维护保养。

3.操作维护人员培训

至少包括下述内容：

(1)熟悉所使用软件的操作过程，并能正确使用。

(2)对操作过程中出现的特殊或异常情况，能依据管理规定快速作出反应。

(3)清楚操作界面显示的内容的正确含义。

(4)具有正确操作和爱护设备的意识。

(5)完全熟悉出、入口收费车道的操作过程，能解释显示器上显示的内容，对操作过程中极少出现的事件和报表中的错误能快速分析。

(6)收费车道设备的保养与维修的理论和实践。

### TS901.6  隧道机电系统培训

#### TS901.6.1  隧道管理控制系统培训

1.主要管理人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统硬件设备的工作原理。

(2)各项硬件设备的工作原理。

(3)中心计算机操作系统和应用软件的工作知识。

(4)各分系统微处理器应用软件的工作知识。

(5)系统故障分析及处理。

(6)系统设备的维护、保养。

2.技术人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统硬件配置及功能。

(2)软件模块的详细描述。

(3)系统的运行原则及操作。

(4)系统故障的查找及排除。

(5)系统设备的维护、保养。

3.操作维护人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统设备的维护，包括系统设备和功能描述。

(2)系统的日常运行操作及熟练训练。

(3)在各种不正常情况下，使用系统设备的能力。

(4)为保持系统正常运行而进行的例行维修工作。

(5)各种统计资料的收集。

#### TS901.6.2  其它系统的培训

包括通风、照明、供配电、消防等各个系统培训，均应不少于下述的培训内容：

1.主要管理人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统的基本工作原理。

(2)系统的运行原则、操作及管理。

(3)设备、线路的维护和保养。

(4)系统故障的分析和处理。

2.技术人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统的设备配置、线路敷设及其功能。

(2)系统的运行原则、操作及管理。

(3)设备、线路的维护和保养。

(4)系统故障的查找及排除。

3.操作维护人员培训

至少包括下述内容：

(1)系统的设备配置、线路敷设及其功能概况。

(2)系统的操作及熟练训练。

(3)在各种不正常情况下，维持系统运行的操作训练。

(4)值班、巡视、记录、数据与资料的收集和整理的训练。

(5)设备、线路常见的故障的排除及日常维护和保养方法的学习。

### TS901.7  设备的使用和维护培训

至少包括下述内容：

1.设备的运输和保管。

2.设备的基本工作原理和主要结构。

3.设备在系统中的作用及正确使用方法。

4.设备的检查、调整及试验。

5.常用测量仪表和仪器的使用方法。

6.设备的防雷与接地。

7.设备常见故障查找及排除，设备的维护及保养。

8．备品、备件的存放与更换。

### TS901.8  电缆的维护和敷设培训

至少包括下述内容：

1.电缆的特性和结构。

2.电缆主要参数的试验。

3.电缆的分歧与接续。

4.电缆的检查与敷设。

5.电缆的防雷、屏蔽与接地。

### TS901.9  光缆的维护和敷设培训

至少包括下述内容：

1.光纤传输的基本工作原理及应用。

3.传输系统的试验和调整。

3.光纤的参数测量。

4.光纤和有关器材的检验。

5.光纤、光缆的接续及光缆的敷设。

6.光电设备的本机试验。

7.防雷与接地。

### TS901.10  上岗学习

承包人应组织部分培训人员，参加本工程设备及线路的安装、试验、试运行、验交，以便通过工程实践，使培训人员掌握系统的运行、操作、维护、保养等技术。

### TS901.11  培训教材与教师

承包人应对每一课堂指定有资格的教员，教员的资格应事先得到监理工程师的批准。通常课程用中文讲授，教材应用中文编写。

承包人应为参加培训人员提供书面教材及资料。为了培训业主的职员，承包人经同意后可以使用已安装、测试和试运行的机电设备，但通常不准使用备用件。如培训工作需要，承包人应提供书写的或打印的资料、功能设备、样机模型、设备剖面图、幻灯片、电影片及其他教学材料。这些设备与材料最终应属于业主所有，其数量应足够承包人培训的学员和以后业主要培训的学员使用。

### TS901.12  建议

承包人应对培训中的课程大纲、地点以及其它满足培训规定要求的有关细节提出建议。

## TS902  测试

### TS902.1  总则

本节包括高速公路机电工程各系统的测试和试运行的特殊要求。本节的内容应当连同技术规范中的有关章节的内容一起阅读。

通过完工测试的系统或工程才允许提交联网测试或试运行。

### TS902.2  监控系统测试

由于监控系统设备的可靠性直接关系到交通安全和运营经济，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

1.工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

(1)外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

(2)通电测试。

(3)单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

(4)单项设备运行环境测试，包括低温测试、高温测试、恒定湿热测试、防风雨测试、机械震动测试、机械力测试、耐盐雾腐蚀测试、耐久性测试等。

(5)单项设备电气安全性能测试，包括产品的接线端子与机壳之间抗电强度的测试，产品安全保护接地端子与机壳接触电阻的测试。

(6)以及监理工程师提出的其他测试要求。

2.完工测试

(1)承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

(2)完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

a.所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

b.所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

c.所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

d.所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

e.所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

f.所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

g．网络设备、网线线槽、信息插座布放整齐美观、安装牢固、标识清楚。

h.所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

i.蓄电池要安装正确并保证良好通风，充电器应能正常工作，若采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

j.电缆和设备的绝缘电阻满足IEC规定要求。

k.所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

l.所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

m.所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

n.所有源程序、程序调试工具、系统接口保证程序适用于系统。

o.每一台设备的开关测试。

p.每一台设备功能测试。

q.分系统功能测试。

r.分系统运行测试。

s.软件测试。

t.系统测试。

u.系统操作测试。

v.以及监理工程师提出的其他测试要求。

(3)完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

### TS902.3  通信系统测试

由于通信系统设备的可靠性直接关系到交通安全和运营经济，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

1.工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

(1)各种硬件设备必须按厂家提供的操作程序，逐级逐项加电检测，应符合技术规定。

(2)各种外围终端应设备齐全，自测正常，符合技术规定。

(3)系统软件完整，运行良好。

(4)装入测试程序，通过人机命令或自检，对设备进行测试检查，应符合技术规定。

(5)可靠性测试和报告。

(6)以及监理工程师提出的其他测试要求。

2.完工测试

(1)承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

(2)完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

a.所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

b.所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

c.所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

d.所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

e.所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

f.所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

g.所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

h.电缆和设备的绝缘电阻满足IEC规定要求。

i.障碍率测试。

j.光纤传输系统的监控、维护管理、传输指标等性能测试。

k.交换机及紧急电话系统基本功能、新业务、维护管理、计费、传输指标、站(局)间信号配合等性能测试。

l.电源设备性能指标测试，监控功能测试。

m.各类处理机能力、超负荷保护测试。

n.模拟故障、自动诊断。

o.环境及抗干扰测试。

p.各类人机命令反应测试。

q.点收文件资料、备件检查及仪表、设备数量清单。

r.工艺检查。

s.可靠性测试。

t.单项设备测试。

u.分系统功能测试。

v.分系统运行测试。

w.软件测试。

x.系统功能测试。

y.系统操作测试。

z.监理工程师提出的其他测试要求。

(3)完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

### TS902.4  收费系统测试

由于收费系统设备的可靠性直接关系到运营经济，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

1.工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

(1)外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

(2)通电测试。

(3)单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

(4)单项设备运行环境测试，包括低温测试、高温测试、恒定湿热测试、防风雨测试、机械震动测试、机械力测试、耐盐雾腐蚀测试、耐久性测试等。

(5)单项设备电气安全性能测试，包括产品的接线端子与机壳之间抗电强度的测试，产品安全保护接地端子与机壳接触电阻的测试。

(6)以及监理工程师提出的其他测试要求。

2.完工测试

(1)承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

(2)完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

a.所有设备、电缆布线和配电安全、可靠，且标识清楚、正确。

b.所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

c.所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

d.所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

e．网络设备、网线线槽、信息插座布放整齐美观、安装牢固、标识清楚。

f.所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

g.所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

h.蓄电池要安装正确并保证良好通风，充电器应能正常工作，若采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

i.电缆和设备的绝缘电阻满足IEC的有关规程要求。

j.所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

k.所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

l.所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

m.所有源程序、程序调试工具、系统接口保证程序适用于系统。

n.每一台设备的开关测试。

o.每一台设备的功能测试。

p.分系统功能测试。

q.软件测试。

r.系统功能测试。

s.系统操作测试。

t.联网测试测试。

u.监理工程师提出的其他测试要求。

(3)完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

### TS902.5  隧道机电系统测试

1.通风系统

由于通风系统设备的可靠性直接关系到交通安全，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

通风设施测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

(1)工厂测试

风机出厂前至少进行下列测试：

a.外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

b.通电测试。

c.符合通风系统的参考标准和技术规范。

d.符合ASHRAE噪声标准曲线。

e.符合ASHRAE满足“系统手册”的关于“试验调整和平衡”章节。

f.符合CIBSE有关使用试运行的规范。

g.承包人应按照正常运转的要求，对设备或系统进行最后调试或平衡，使之能达到审定的设计性能。

h.承包人应在不增加费用的条件下，为达到正常的空气平衡要求而设置附加设备(例如:短管道、平衡缓冲器等)。

i.设备运行环境测试，包括高温测试、恒定湿热测试、机械震动测试、机械力测试、耐盐雾腐蚀测试、耐久性测试等。

j.设备电气安全性能测试，包括产品的接线端子与机壳之间抗电强度的测试，产品安全保护接地端子与机壳接触电阻的测试。

k以及监理工程师提出的其他测试要求。

(2)完工测试

a.承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

b.完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

(a)所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

(b)所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

(c)所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

(d)所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

(e)所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

(f)所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

(g)所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

(h)电缆和设备的绝缘电阻满足IEC的有关规程要求。

(i)所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

(j)所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

(k)每一台设备的开关测试。

(l)每一台设备的功能测试。

(m)系统功能测试。

(n)系统联调。

(o)监理工程师提出的其他测试要求。

c.完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

2.照明系统测试

由于照明系统设备的可靠性直接关系到交通安全，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

(1)工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

a.外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

b.通电测试。

c.单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

d.单项设备运行环境测试。

e.单项设备电气安全性能测试。

f.以及监理工程师提出的其他测试要求。

(2)完工测试

a.承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

b.完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

(a)所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

(b)所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

(c)所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

(d)所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

(e)所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

(f)所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

(g)所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

(h)电缆和设备的绝缘电阻满足IEC的有关规程要求。

(i)所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

(j)所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

(k)所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

(l)每一台设备的开关测试。

(m)每一台设备的功能测试。

(n)系统功能测试。

(o)系统操作测试。

(p)以及监理工程师提出的其他测试要求。

c.完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

3.消防系统测试

由于消防系统设备的可靠性直接关系到交通安全，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

(1)工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

a.外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

b.通电测试。

c.单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

d.单项设备运行环境测试。

e.单项设备电气安全性能测试，包括产品的接线端子与机壳之间抗电强度的测试，产品安全保护接地端子与机壳接触电阻的测试。

f.以及监理工程师提出的其他测试要求。

(2)完工测试

a.承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

b.完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

(a)所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

(b)所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

(c)所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

(d)所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

(e)所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

(f)所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

(g)所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

(h)蓄电池要安装正确并保证良好通风，充电器应能正常工作，若采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

(i)电缆和设备的绝缘电阻满足IEC规定要求。

(j)所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

(k)所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

(l)所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

(m)每一台设备的开关测试。

(n)每一台设备功能测试。

(o)消防管网安装完毕后应对其进行压力测试和泄漏性测试，检验管道系统的强度和严密性。

(p)栓口静压、动压等功能性测试。

(q)系统联调。

(r)监理工程师提出的其他测试要求。

c.当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。消防系统必须由公安消防部门进行验收。

4.中央管理与控制系统、交通检测控制与诱导系统、通风及照明检测控制系统、火灾检测与报警报警系统、闭路电视监视系统及紧急呼救与有线广播系统测试

由于系统设备的可靠性直接关系到交通安全，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

(1)工厂测试

设备出厂前，应进行以下测试：

(a)外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

(b)产品材质测试。

(c)结构强度测试。

(d)通电测试。

(e)单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

(f)单项设备运行环境测试，包括低温测试、高温测试、恒定湿热测试、防风雨测试、机械震动测试、耐盐雾腐蚀测试、机械力测试、耐久性测试等。

(g)单项设备电气安全性能测试，包括产品的接线端子与机壳之间抗电强度的测试，产品安全保护接地端子与机壳接触电阻的测试。

(h)模拟功能测试。

(i)以及监理工程师提出的其他测试要求。

(2)完工测试

a.承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

b.完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

(a)所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

(b)所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

(c)所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地，保护接地和工作接地点符合设备生产厂家的要求。

(d)所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

(e)所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

(f)所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

(g)所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

(h)蓄电池要安装正确并保证良好通风，充电器应能正常工作，若采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

(i)电缆和设备的绝缘电阻满足IEC规定要求。

(j)所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

(k)所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

(l)所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

(m)所有源程序、程序调试工具、系统接口保证程序适用于系统。

(n)每一台设备的开关测试。

(o)每一台设备功能测试。

(p)分系统功能测试。

(q)分系统运行测试。

(r)软件测试。

(s)系统功能测试。

(t)软件测试。

(u)系统联调。

(v)以及监理工程师提出的其他测试要求。

c.完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

### TS902.6  供配电系统测试

由于供配电系统设备的可靠性直接关系到交通安全，所以要求其设备必须进行可靠性测试、基本环境测试和设备功能性测试，测试应符合中国国家的有关标准及相适应的国际标准。

1.工厂测试

设备出厂前对设备至少进行下列测试：

(1)外观检查，用目测和手感法进行主观评定。

(2)通电测试。

(3)单项设备功能测试，检查单项设备功能是否满足规范要求。

(4)单项设备运行环境测试。

(5)单项设备电气安全性能测试。

(6)以及监理工程师提出的其他测试要求。

2.完工测试

(1)承包人应在完工测试前14天拟定一个完工测试计划和技术内容，提供给监理工程师审核。承包人应提供必要的完工测试专用仪器仪表。

(2)完工测试指单项设备测试、分系统测试、系统联调测试等，内容至少包括：

a.所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。

b.所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

c.所有外露的金属部分根据IEC的有关规程和要求进行接地。接地焊接牢固，焊缝饱满并作防腐处理；机箱应届地可靠，连线标识清楚。

d.接地系统的接地电阻值测试。

e.所有电缆、电缆芯线及端子适当装配、固定、支撑，并用不同颜色予以识别。

f.所有电源的相线、中性线连接正确，电压、频率符合工作要求。

g.所有电源加熔断器或其他保护，在故障情况下能安全自动断开。

h.所有保护盖尺寸合适，提示、标签正确并安装位置适当，机箱内外干净无杂物。

i.蓄电池要安装正确并保证良好通风，充电器应能正常工作，若采用可控硅充电设备，不能对机电设备产生干扰。

j.电缆和设备的绝缘电阻满足IEC的有关规程要求。

k.所有用于故障指示和报警的电子回路工作正常。

l.所有用蓄电池供电的设备在蓄电池额定供电时间内，不受交流电源故障、修理的影响。

m.所有设备和系统的性能指标选用适当的仪器、方法进行测试，测试结果令人满意并经监理工程师认可。

n.所有源程序、程序调试工具、系统接口保证程序适用于系统。

o.每一台设备的开关测试。

p.每一台设备的功能测试。

q.系统功能测试。

r.系统操作测试。

s.系统联调。

t.监理工程师提出的其他测试要求。

电气设备的现场测试，委托供电局或经供电局认可的测试单位进行，测试标准应符合国家标准。向供电局提供高压电气设备测试及继电保护装置整定记录，经供电局检查，直至合格。取得供电局同意后，方能接电与试运行。各项技术指标和功能必须符合有关标准及设计文件。

(3)完工测试中产生的问题，承包人应及时解决。当主要指标及性能达不到规范要求时，业主可将整个系统退交承包人，由承包人再做系统测试，并按合同有关条款处理，直到监理工程师认为有条件通过完工测试为止。

## TS903  支付细目

| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS901 | 培训费用 | 项 | 1 |  |
| TS902 | 测试 | 项 | 1 |  |

第6篇 专用技术规范

# 说    明

专用技术规范是项目业主单位根据项目建设规模、管理体制、设计标准对通用技术规范条款进行必要的增减、修改、补充和完善，使本技术规范符合项目建设的实际需求。专用技术规范是合同技术条款的组成部分，不能缺少。

专用技术规范条款的编号应与通用技术规范条款一致；专用技术规范只对与通用技术规范条款不一致的内容进行说明；当专用技术规范条款与通用技术规范条款要求不一致时，以专用技术规范条款要求为准。

在一般情况下，专用技术规范中有关全省联网要求的内容不得删除，所选用的主要设备、材料技术要求不能低于通用技术规范中规定的最低要求，如有特殊情况，对这些条款的修改应征得招标文件审批部门的批准。

### 专用技术规范条款

| 序号 | 条款号 | 专用技术规范要求 |
| --- | --- | --- |
| TS100 | TS101 | 1.本规范适用于 高速公路机电工程项目。 2.工程概况： |
|  | TS102 |  |
|  | TS103 |  |
|  | TS104 |  |
|  | TS105 |  |
|  | TS106 |  |
|  | TS107 |  |
|  | TS108 |  |
|  | TS109 |  |
|  | TS110 |  |
|  | TS111 |  |
|  | TS112 |  |
|  | TS113 |  |
|  | TS114 |  |
|  | TS115 |  |
|  | TS116 |  |
|  | TS117 |  |
|  | TS118 |  |
|  | TS119 |  |
|  | TS120 |  |
|  | TS121 |  |
|  | TS122 |  |
|  | TS123 |  |
|  | TS124 |  |
|  | TS125 |  |
|  | TS126 |  |
|  | TS127 |  |
|  | TS128 |  |
|  | TS129 |  |
|  | TS130 |  |
|  | TS131 |  |
|  | TS132 |  |
|  | TS133 |  |
|  | TS134 |  |
|  | TS135 |  |
|  | TS136 |  |
|  | TS137 |  |
| TS200 | TS201 | TS201.2系统构成 1.监控中心： 2.监控分中心： 3.外场设备： 4.数据传输： 5.图像传输： |
|  | TS202 |  |
|  | TS203 |  |
|  | TS204 |  |
|  | TS205 | TS205.1系统构成 1.网络构成： 2.系统主机(服务器)： 3.分布式客户机： TS205.3技术指标 4.交流不间断电源： 5.交流稳压器： |
|  | TS206 | TS206.1系统构成 1.网络构成： 2.系统主机(服务器)： 3.分布式客户机： TS206.3技术指标 4.交流不间断电源： 5.交流稳压器 |
|  | TS207 | TS207.2系统构成 TS207.4技术指标 |
|  | TS208 | TS208.4技术指标 |
|  | TS209 |  |
|  | TS210 | TS210.1系统构成 TS210.3技术指标 1.彩色摄像机： 2.视频控制主机： 3.彩色监视器： 4.硬盘录像机： |
|  | TS211 | TS211.1系统构成 |
|  | TS212 |  |
|  | TS213 | TS213.3技术指标 |
|  | TS214 |  |
|  | TS215 | TS215.1系统构成 TS215.3技术指标 1.彩色摄像机： 17.交流不间断电源（UPS）： 18.交流稳压器： |
|  | TS216 |  |
|  | TS217 |  |
| TS300 | TS301 | TS301.2系统构成 |
|  | TS302 |  |
|  | TS303 | TS303.2系统构成 |
|  | TS304 |  |
|  | TS305 |  |
|  | TS306 |  |
|  | TS307 |  |
|  | TS308 |  |
|  | TS309 |  |
|  | TS310 |  |
|  | TS311 |  |
| TS400 | TS401 | TS401.1系统构成 |
|  | TS402 | TS402.1系统构成 |
|  | TS403 | TS403.1系统构成 |
|  | TS404 | TS404.1系统构成 |
|  | TS405 | TS405.1系统构成 TS405.4技术指标 |
|  | TS406 |  |
|  | TS407 | TS407.1系统构成 |
|  | TS408 | TS408.1系统构成 TS408.3技术指标 1.收费广场摄像机： 2.车道摄像机： 3.收费亭内摄像机： 4.彩色监视器： 6.硬盘录像机： 8.视频控制主机： |
|  | TS409 |  |
|  | TS410 | TS410.2交流不间断电源系统： TS410.3交流稳压器： |
|  | TS411 |  |
| TS500 | TS501 | TS501.5风机技术指标 1.射流风机： 页轮直径： 轴向推力： 流出量： 电机功率： 风口风速： 噪 声： 风机重量： 风机可逆转，反转效率： |
|  | TS502 |  |
|  | TS503 |  |
|  | TS504 | TS504.2系统构成 |
|  | TS505 | TS505.2系统构成 |
|  | TS506 | TS506.2系统构成 |
|  | TS507 | TS507.2系统构成 TS507.4技术指标 1.隧道外摄像机： 2.隧道内摄像机： 3.变电所内摄像机： 3.彩色监视器∶ 4.黑白监视器： 5.视频控制主机： 6.视频光端机： |
|  | TS508 | TS508.2系统构成 TS508.4技术指标 8.大屏幕投影系统： 9.交流不间断电源（UPS）： 10.交流稳压器： 11.硬盘录像机： |
|  | TS509 |  |
|  | TS510 |  |
| TS600 | TS601 |  |
|  | TS602 |  |
|  | TS603 |  |
|  | TS604 | 规格型号： 额定容量： |
|  | TS605 | 规格型号： 额定容量： 柴油油耗： |
|  | TS606 |  |
|  | TS607 | 规格型号： 额定容量： |
|  | TS608 |  |
|  | TS609 |  |
| TS700 | TS701 |  |
|  | TS702 |  |
|  | TS703 | TS703.3技术指标 |
|  | TS704 |  |
|  | TS705 |  |
| TS800 | TS801 |  |
|  | TS802 |  |
|  | TS803 |  |
|  | TS804 |  |
|  | TS805 |  |
|  | TS806 |  |
| TS900 | TS901 |  |
|  | TS902 |  |
|  | TS903 |  |

第 三 卷

| 第7篇 | 投标书与投标担保格式 |
| --- | --- |
| 第8篇 | 工程量清单 |
| 第9篇 | 投标书附表格式 |
| 第10篇 | 合同协议书格式 |
| 第11篇 | 履约担保格式 |
| 附 篇 | 施工组织设计建议书格式 |

第7篇  投标书与投标担保格式

# A．投标书格式

### 投  标  书

### （用于商务文件）

浙江  省                   公路项目        合同段

致：  （招标人全称）

1.在研究了上述项目第    合同段的招标文件（含补遗书第    号至第    号）和考察了工程现场后，我们愿意按投标报价文件中明确的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

2. （写明：各合同段的名称、主要工程内容等）。

3.如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到监理工程师的开工通知书后，在本投标书附录内写明的开工期内开工，并在    天的工期内完成本合同工程，达到合同规定的要求，该工期从本投标书附录内写明的开工期的最后一天算起。

4.如果你单位接受我们的投标，我们将保证按照你单位认可的条件，以本投标书附录内写明的金额提交履约担保。

5.我们同意在从规定的开标之日起    天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我们理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其他任何投标。同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

8.随同本投标书，我们出具金额为人民币（大写）      元的投标担保。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件；或拒绝接受按招标文件规定的对投标文件中细微偏差进行澄清与补正；或在接到中标通知书后的28天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能提交履约担保，你单位有权没收投标担保，另选中标单位。

9.拟委任本合同的项目经理为             。

10.本合同工程质量目标为                。

投标人地址：                            投标人： （全称）（盖章）

邮政编码：                            法定代表人

电      话：                                    或

传      真：                            其授权的代理人（职务）（姓名）（签字）

日      期：        年    月    日

注：“各合同段的名称、主要工程内容等”由招标人在投标邀请书中写明

### 投  标  书

### （用于报价文件）

浙江  省                   公路项目        合同段

致：  （招标人全称）

在研究了上述项目第    合同段的招标文件（含补遗书第    号至第    号）和考察了工程现场后，我们愿意按人民币（大写）                   元（                  元）的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施、完成及其缺陷修复工作。

投标人地址：                            投标人： （全称）（盖章）

邮政编码：                            法定代表人

电      话：                                    或

传      真：                            其授权的代理人（职务）（姓名）（签字）

# 日      期：        年    月    日

# B．投标书附录

投标书附录

（用于商务文件）

说明：1.下表所有数据应在招标文件发出前由招标人填写，由投标人签署确认；

2.数据栏中，对数据的限额说明见招标文件第一卷中的专用条款数据表。

| 序号 | 事 项 | 合同条款 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标担保金额 | — | 人民币 万元 |
| 2 | 投标担保方式 | — | 投标保函，或汇票 |
| 3 | 履约担保金额 | 10.1 | 合同价格的10% |
| 4 | 发出开工令期限（从签订合同协议书之日算起） | 39.1 | 天内 |
| 5 | 开工期（接到监理工程师的开工令之日算起） | 39.1 | 天内 |
| 6 | 工期 | 40.1 | 个月，试运行期 6 个月 |
| 7 | 拖期损失偿金 | 44.1 | 人民币 元/天 |
| 8 | 拖期损失偿金限额 | 44.1 | 合同价的10% |
| 9 | 试运行期 |  | 6 个月 |
| 10 | 缺陷责任期 | 47.1 | 1 年 |
| 11 | 保修期 | 48.2 | 2 年 |
| 12 | 阶段支付证书最低限额 | 58.2 | 人民币 万元 |
| 13 | 保留金的百分比 | 58.3 | 阶段支付额的10% |
| 14 | 保留金限额 | 58.3 | 合同价的5% |
| 15 | 开工预付款 | 58.5 | 合同价的 10 % |
| 16 | 设备、材料预付款 | 58.6 | 主要设备、材料投标价的 70 % |
| 17 | 支付时间 | 58.14 | 阶段支付证书开出后 14 天 最后支付证书开出后42天 |
| 18 | 未付款额的利率 | 58.14 | ‰/天 |

投标书签署人签名：

# C．投标担保格式

投标银行保函

致：（招标人全称）

鉴于（投标人全称）（以下简称“投标人”）拟向（招标人全称）（以下简称“招标人”）送交关于(公路项目名称)第      合同段的投标书，根据招标文件的规定，投标人须按规定的金额由其委托的银行出具一份投标保函（以下简称“保函”）作为履行招标文件中规定的义务担保。

我行同意为投标人出具人民币（大写）       元（       元）的保函，作为向招标人的投标担保。本保函的条件是：

(1)如果投标人在投标文件有效期内撤回投标文件；或

(2)如果投标人不接受按投标人须知规定的对其投标文件中细微偏差进行澄清与补正；

(3)如果投标人在接到中标通知书后28天内：

a.未能或拒绝签署合同协议书；或

b.未能按照招标文件规定提供履约担保。

我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求，说明其索款是由于出现了上述任何一种原因的具体情况后，即凭招标人出具的索款凭证，向招标人支付上述款项。

本保函在按投标人须知第12条规定的投标文件有效期或经延长的投标文件有效期期满后30天内保持有效，任何索款要求应在上述期限内交到我行。招标人延长投标文件有效期的决定，应通知我行。

银行地址：                             担保银行：   （全称）（盖章）

邮    编：                             法定代表人

电    话：                                     或

传    真：                         其授权的代理人：（职务）（姓名）（签字）

日期：     年     月     日

# D．授权书格式

授 权 书

致：（招标人全称）

本授权书宣告：（投标人全称） （职务） （姓名）合法地代表我单位，授权（投标人或其下属单位全称）的 （职务）  （姓名） 为我单位代理人，该代理人有权在（公路项目名称）第     合同段工程的资格预审及投标活动中，以我单位的名义签署资格预审申请文件、投标书和投标文件，与招标人（或业主）协商、签订合同协议以及执行一切与此有关的事项。

| 投 标 人： | （盖章） |
| --- | --- |
| 授 权 人： | （签字） |
| 被授权的代理人： | （签字） |
| 日 期： | 年 月 日 |

注：

1、本授权格式为资格预审阶段与投标阶段通用格式，二个阶段可以一次授权或分别授权。

2、本授权书应经公证机关盖章并由公证员签字公证，若未经公证或公证不符合要求时，招标人有权在资格预审阶段拒绝其资格预审申请，或在投标阶段将其作为废标处理。

3、联合体申请或投标时，由联合体各成员单位分别授权给联合体主办人确定的授权代表。

第8篇  工程量清单

# A．说   明

1.工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2.工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按合同通用条款规定的计量方法，以监理工程师认可的数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第50条的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。

3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

4.工程一切险的投保金额为工程量清单第TS100章（不含工程一切险及第三方责任险的保险费）至第TS900章的合计金额，保险费率为   ‰；第三方责任险的投保金额为100万元，保险费率为     ‰。工程量清单第TS100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。

5.工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

6.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

7.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

8.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。

9.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术性差错，应按投标人须知第23条规定予以修正。

10.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

11.承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

12.在工程量清单中标明的暂定金额，除合同另有规定外，应由监理工程师按合同条款第50条和56条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

13．计量方法

(1)用于支付工程的计量方法，应符合本规范合同通用条款和技术规范中TS100章的“计量与支付”条款的规定。

(2)图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。当工程必须的设备材料未包含在工程量清单中时，作为工程量清单遗漏项目根据变更程序计量。

14.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

15.工程量清单中打“*”的项目为需要授权的设备和材料，并需按照招标文件的要求提供合格的资格证明、授权文件、产品说明书、样本、检测报告以及相关证明材料等。

# B. 工程细目

工程量清单

| TS100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| TS107 | 承包人驻地建设 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS110 | 安全文明施工和环境保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS111 | 临时工程 | 项 | 1 |  |  | 暂定金 |
| TS122 | 施工图补充设计 | 项 | 1 |  |  | 暂定金 |
| TS124 | 工厂监造与检验 | 项 | 1 |  |  | 暂定金 |
| TS126 | 联网测试 | 项 | 1 |  |  | 暂定金 |
| TS129 | 交工检测与验收 | 项 | 1 |  |  | 暂定金 |
| TS131 | 竣工资料费 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS134 | 操作和维护手册 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS135 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| TS135-1 | 按合同条款规定，提供工程一切险 | 项 | 1 |  |  |  |
| TS135-2 | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 项 | 1 |  |  |  |
| 清单 第TS100章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS200章 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| TS204 监控系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS204-1 | 操作系统软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS204-2 | 数据库软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS204-3 | 监控应用软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS204-4 | 其它必备软件 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS205 监控中心计算机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS205-1 | 服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS205-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS205-3 | 交通监控计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS205-4 | 图形计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS205-5 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS205-6 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS205-7 | 针式打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS205-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS205-9 | 彩色扫描仪 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS205-10 | 交流不间断电源(UPS) | 套 |  |  |  |  |  |
| TS205-11 | 交流稳压器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS205-12 | 19"标准机柜 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS205-13 | 其它所需工程 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS206 监控分中心计算机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS206-1 | 服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS206-2 | 交通监控计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS206-3 | 图形计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS206-4 | 通信计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS206-5 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS206-6 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS206-7 | 针式打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS206-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS206-9 | 彩色扫描仪 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS206-10 | 交流不间断电源(UPS) | 套 |  |  |  |  |  |
| TS206-11 | 交流稳压器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS206-12 | 19″标准机柜 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS206-13 | 其它所需工程 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS207 大屏幕投影系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS207-1 | 投影仪 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS207-2 | 投影屏幕67″ | 个 |  |  |  |  |  |
| TS207-3 | 网络图像处理器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS207-4 | RGB切换矩阵 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS207-5 | 投影箱体、机架、底座等 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS207-6 | 大屏幕控制软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS207-7 | 其它所需材料 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS208 地图板 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS208-1 | 地图板（含驱动器） | 套 |  |  |  |  |  |
| TS208-2 | 其它所需材料 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS209 综合控制台 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS209-1 | 综合控制台 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS209-2 | 活动椅子 | 把 |  |  |  |  |  |
| TS210 闭路电视系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS210-1 | 彩色摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS210-2 | 视频控制主机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS210-3 | 彩色监视器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS210-4 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS210-5 | 数字化监控计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS210-6 | 视频编码器/解码器 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS210-7 | 视频控制软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS210-8 | 视频分配器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS210-9 | 避雷设备 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS210-10 | 监视墙 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS210-11 | 基础及接地 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS210-12 | 立柱 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS211 车辆检测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS211-1 | 环形线圈车辆检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS211-2 | 视频车辆检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS211-3 | 微波车辆检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS212 可变情报板 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS212-1 | 显示板 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS212-2 | 控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS212-3 | 门架、基础及接地 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS213 可变限速标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS213-1 | 显示板 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS213-2 | 控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS213-3 | 门架、基础及接地 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS214 气象检测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS214-1 | 能见度检测器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS214-2 | 温湿传感器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS214-3 | 雨量传感器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS214-4 | 路面传感器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS214-5 | 测风传感器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS214-6 | 气象检测控制单元 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS214-7 | 配套设备 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS214-8 | 基础及接地 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS215 称重检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS215-1 | 高速动态称重系统 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-2 | 低速动态称重系统 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-3 | 高速报警显示屏 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS215-4 | 低速报警显示屏 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS215-5 | 彩色摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-6 | 图像采集卡 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS215-7 | 补偿光源 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-8 | 交通信号灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-9 | 环形线圈车辆检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-10 | 光栅检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-11 | 服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-12 | 执法处理计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-13 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS215-14 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS215-15 | 数字 I/O卡 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS215-16 | RS232/485转换器 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS215-17 | 交流不间断电源(UPS) | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-18 | 交流稳压器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS215-19 | 称重检测软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-20 | 避雷设备 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS215-21 | 门架和立柱 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS215-22 | 基础及接地 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS216 监控外场设备配电 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS216-1 | 配电箱 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS216-2 | 光缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS216-3 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS216-4 | 控制电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS216-5 | 钢管 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS216-6 | 手井(人井) | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS217-1 | 处理器模块 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-2 | 通信模块 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-3 | 操作面板模块 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-4 | 环路线圈模块 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-5 | 记忆体模块 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-6 | I/O模块 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-7 | 电源模块 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-8 | 车辆检测器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS217-9 | 摄像机(含镜头) | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-10 | 云台 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-11 | 监视器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS217-12 | LED像素 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-13 | 驱动板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-14 | CSLSLED模组控制板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-15 | 本地控制器CPU板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-16 | CSLS本地控制器 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-17 | CSLS板电源供应模块 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-18 | 本地控制器介面板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-19 | LED像素 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-20 | 驱动板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-21 | CMSLED模组控制板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-22 | 本地控制器CPU板 | 片 |  |  |  |  |  |
| TS217-23 | CMS本地控制器 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-24 | CMS板电源供应模块 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS217-25 | 本地控制器介面板 | 片 |  |  |  |  |  |
| 清单 第TS200章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS300章 通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| TS302 光纤数字传输系统(SDH) |  |  |  |  |  |  |
| TS302-1 | STM-1级分插复用器ADM | 套 |  |  |  |  |
| TS302-2 | 网管系统(包括监测、显示、告警、控制、管理终端、打印机和软件) | 套 |  |  |  |  |
| TS302-3 | 便携式网管设备 | 套 |  |  |  |  |
| TS302-4 | 光纤线路终端(OLT)[包括框架，交叉连接设备，光配线架(ODF)、数字配线架(DDF)等] | 套 |  |  |  |  |
| TS302-5 | 光网络单元ONU | 套 |  |  |  |  |
| TS303 光纤数字传输系统(IP) |  |  |  |  |  |  |
| TS303-1 | 网管系统 | 套 |  |  |  |  |
| TS303-2 | 附件 | 项 |  |  |  |  |
| TS304 数字程控交换系统 |  |  |  |  |  |  |
| TS304-1 | 程控交换机 | 套 |  |  |  |  |
| TS304-2 | 电话机 | 套 |  |  |  |  |
| TS304-3 | 配线架500线30%防雷 | 套 |  |  |  |  |
| TS304-4 | 传真机 | 台 |  |  |  |  |
| TS305 紧急电话系统 |  |  |  |  |  |  |
| TS305-1 | 紧急电话主控台(含紧急电话主机、管理计算机、打印机、数字录音话机等) | 套 |  |  |  |  |
| TS305-2 | 路侧紧急电话分机 | 部 |  |  |  |  |
| TS305-3 | 紧急电话防雷保护、接地设备 | 套 |  |  |  |  |
| TS306 图像、数据传输光端机系统 |  |  |  |  |  |  |
| TS306-1 | 图像复用光端机 | 套 |  |  |  |  |
| TS306-2 | 图像+数据复用光端机 | 套 |  |  |  |  |
| TS307 室外光缆 |  |  |  |  |  |  |
| TS307-1 | 单模光缆 |  |  |  |  |  |
| TS307-2 | 熔接、端接及辅助材料 | 套 |  |  |  |  |
| TS308 室外金属缆 |  |  |  |  |  |  |
| TS308-1 | 电缆 | km |  |  |  |  |
| TS308-2 | 电缆防雷保护设备 | 套 |  |  |  |  |
| TS309 楼内通信电缆 |  |  |  |  |  |  |
| TS309-1 | 通信电缆 | km |  |  |  |  |
| TS310 通信电源 |  |  |  |  |  |  |
| TS310-1 | 高频开关组合电源 | 套 |  |  |  |  |
| TS310-2 | 免维蓄电池组 | 组 |  |  |  |  |
| TS310-3 | 防雷保护设备 | 套 |  |  |  |  |
| TS311 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| TS311-1 | 模拟用户接口板 | 块 |  |  |  |  |
| TS211-2 | 数字用户接口板 | 块 |  |  |  |  |
| TS311-3 | 电源板 | 块 |  |  |  |  |
| TS311-4 | 光缆接头盒 | 个 |  |  |  |  |
| TS311-5 | 电缆接头盒 | 个 |  |  |  |  |
| TS311-6 | 模拟用户板 | 块 |  |  |  |  |
| TS311-7 | 光纤及光缆接续专用工具 | 套 |  |  |  |  |
| 清单 第TS300章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS400章 收费系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| TS402 收费中心计算机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS402-1 | 专用服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS402-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS402-3 | 图形计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-4 | 管理计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-5 | 通信计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-7 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-9 | 路由器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-10 | 光盘刻写机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-11 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS402-12 | 值班员操作台 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS402-13 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS402-14 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS402-15 | 信号电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS402-16 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS403 收费分中心计算机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS403-1 | 专用服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS403-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS403-3 | 图形计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-4 | 管理计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-5 | 通信计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-7 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-8 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-9 | 路由器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-10 | 光盘刻写机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-11 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS403-12 | 值班员操作台 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS403-13 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS403-14 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS403-15 | 信号电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS403-16 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS404 收费站计算机系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS404-1 | 专用服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS404-2 | 图形计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-3 | 财务计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-4 | 管理计算机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-5 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-6 | 彩色喷墨打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-7 | 针式打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-8 | 收费车道集线器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-9 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-10 | 路由器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-11 | 光盘刻写机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-12 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-13 | V.35/G.703协议转换器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS404-14 | 值班员操作台 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS404-15 | 监视器墙 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS404-16 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS404-17 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS404-18 | 信号电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS404-19 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS405 车道收费系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS405-1 | 键盘 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS405-2 | 显示器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-3 | 车道控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-4 | 非接触式IC卡读写器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-5 | 雨棚信号灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-6 | 手动栏杆 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-7 | 收费站报警处理 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-8 | 电动栏杆 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-9 | 车辆检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-10 | 费额显示器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-11 | 票据打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-12 | 雾灯 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-13 | 车道通行信号灯 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS405-14 | 黄色闪光报警器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-15 | 单通道视频分配器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-16 | 视频字符叠加器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS405-17 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS405-18 | 网线(超5类UTP) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS405-19 | 信号电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS405-20 | 视频电缆(SYV75-5) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS406 收费系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS406-1 | 服务器操作系统软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS406-2 | 工作站操作系统软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS406-3 | 数据库管理软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS406-4 | 收费应用软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS406-5 | 防病毒软件 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS407 有线对讲系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS407-1 | 对讲主机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS407-2 | 对讲分机 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS407-3 | 有线对讲电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS408 闭路电视监视系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS408-1 | 收费广场摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS408-2 | 车道摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS408-3 | 收费亭内摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS408-4 | 彩色监视器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-5 | 长延时录像机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-6 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-7 | 多画面分隔器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-8 | 视频切换矩阵 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-9 | 单路视频数据光端机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-10 | 视频光端机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS408-11 | 多模光纤(4芯) | 米 |  |  |  |  |  |
| TS409 非接触IC卡的管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS409-1 | 非接触式IC卡 | 张 |  |  |  |  |  |
| TS410 电源系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS410-1 | 交流不间断电源（UPS） | 台 |  |  |  |  |  |
| TS410-2 | 交流稳压器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS410-3 | 交流配电屏 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS411 备件/专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS411-1 | 车道控制器主板 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS411-2 | 车道控制器数字量I/O板 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS411-3 | 继电器模板 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS411-4 | 视频捕获卡 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS411-5 | 100M/10M网卡 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS411-6 | 票据打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS411-7 | 费额显示器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS411-8 | 非接触式IC卡读写器 | 块 |  |  |  |  |  |
| TS411-9 | 收费键盘 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS411-10 | 自动栏杆 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS411-11 | 自动栏杆杆臂 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS411-12 | 套装工具 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS411-13 | 数字式万用表 | 个 |  |  |  |  |  |
| 清单 第TS400章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS500章 隧道机电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| TS501通风子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS501-1 | 射流风机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS501-2 | 风机配电箱 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS502 隧道照明子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS502-1 | 250W隧道灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS502-2 | 150W隧道灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS502-3 | 100W隧道灯(含应急照明灯) | 套 |  |  |  |  |  |
| TS502-4 | 应急诱导灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS502-5 | 标志灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS502-6 | 照明配电箱 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS503 火灾检测与报警子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS503-1 | 火灾报警计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-2 | 火灾报警综合盘(含双波长散射型探测器、手动报警按钮等) | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-3 | 光纤分布式温测控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-4 | 光缆探测器 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS503-5 | 火灾自动报警控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-6 | 中继器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-7 | 光电感烟探测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-8 | 信号电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS503-9 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS503-10 | 接地线 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS503-11 | 隧道人通防火门 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS503-12 | 隧道汽通防火门 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS504 紧急呼救与有线广播子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS504-1 | 紧急电话主机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS504-2 | 隧道内紧急电话分机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS504-3 | 隧道口紧急电话分机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS504-4 | 紧急电话计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS504-5 | 隧道洞外喇叭 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS504-6 | 隧道洞内喇叭 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS504-7 | 扩音机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS504-5 | 通信电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS504-9 | 广播线 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS504-10 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS505 交通监控子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS505-1 | 交通控制区域机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-2 | 环形线圈车辆检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-3 | 视频车辆检测器 |  |  |  |  |  |  |
| TS505-4 | 交通信号灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-5 | 隧道口可变限速标志 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-6 | 车道指示器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-7 | 隧道内可变情报板 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-8 | 隧道口可变情报板 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-9 | 交通控制计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-10 | 交通监控软件 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS505-11 | 工业以太网交换机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS505-12 | 光缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS505-13 | 控制电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS505-14 | 通讯电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS505-15 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS506 通风与照明检测控制子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS506-1 | CO、VI检测器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-2 | 风速仪 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-3 | 通风控制计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-4 | 通风控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-5 | 亮度检测仪 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-6 | 照明控制器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-7 | 照明控制计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS506-8 | 控制电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS506-9 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS506-10 | 信号电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS507 闭路电视监视子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS507-1 | 隧道外摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-2 | 隧道内摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-3 | 变电所内摄像机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-4 | 彩色监视器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS507-5 | 黑白监视器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS507-6 | 视频控制主机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-7 | 光缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS507-8 | 视频光端机 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS507-9 | 视频数据复用光端机 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS507-10 | 数字化监控计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-11 | 解码器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS507-12 | 视频分配器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS507-13 | 光缆终端盒 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-14 | 光配线架 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-15 | 摄像机设备箱 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS507-16 | 视频电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS507-17 | 电力电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS507-18 | 尾纤 | 根 |  |  |  |  |  |
| TS508 中央管理与控制子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS508-1 | 服务器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-2 | 磁盘阵列 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-3 | 彩色图形计算机 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-4 | 以太网交换机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS508-5 | 路由器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS508-6 | 激光打印机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS508-7 | 地图板 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-8 | 大屏幕投影系统 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-9 | 交流不间断电源（UPS） | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-10 | 交流稳压器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS508-11 | 硬盘录像机 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS508-12 | 中控室配电箱 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-13 | 电视墙 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-14 | 控制台 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-15 | 19"机柜 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-16 | 服务器柜 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS508-17 | 系统软件 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS508-18 | 应用软件 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS509 消防子系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS509-1 | 取水构筑物及水源提升设备 | 项 |  |  |  |  |  |
| TS509-2 | 无缝钢管 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS509-3 | 闸阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-4 | 吸水喇叭口 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-5 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS509-6 | 可曲挠橡胶管接头 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-7 | 弹性座封闸阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-8 | 缓闭逆止阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-9 | 泄压/持压阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-10 | 减压阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-11 | Y型拉杆伸缩过滤器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-12 | 水力遥控浮球阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-13 | 高位水池 | 座 |  |  |  |  |  |
| TS509-14 | 圆钢 | 公斤 |  |  |  |  |  |
| TS509-15 | 槽钢 | 公斤 |  |  |  |  |  |
| TS509-16 | 管卡 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-17 | 预埋钢板 | 公斤 |  |  |  |  |  |
| TS509-18 | 消防栓箱 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-19 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-20 | 小口径消防卷盘 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-21 | 室内消火栓 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-22 | 水枪 | 支 |  |  |  |  |  |
| TS509-23 | 水龙带 | 条 |  |  |  |  |  |
| TS509-24 | 套管式管道伸缩器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS509-25 | 混凝土支墩 | 个 |  |  |  |  |  |
| TS509-26 | 手拉环链葫芦 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-27 | 消防水泵控制箱 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-28 | PMZ 泡沫灭火装置 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-29 | 室外消火栓 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS509-30 | 大小头 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS510 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS510-1 | 250W隧道灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-2 | 150W隧道灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-3 | 100W隧道灯(含应急照明灯) | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-4 | 应急标志灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-5 | 紧急电话标志灯箱 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-6 | 车道指示器 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-7 | 交通信号灯 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-8 | 闸阀 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS510-9 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS510-10 | 小口径消防卷盘 | 套 |  |  |  |  |  |
| TS510-11 | 室内消火栓 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS510-12 | 水枪 | 支 |  |  |  |  |  |
| TS510-13 | 水龙带 | 条 |  |  |  |  |  |
| TS510-14 | 套管式管道伸缩器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS510-15 | PMZ 泡沫液 | 升 |  |  |  |  |  |
| 清单 第TS500章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS600章 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| TS603 供配电设备 |  |  |  |  |  |  |
| TS603-1 | 高压开关柜 | 台 |  |  |  |  |
| TS603-2 | 低压开关柜 | 台 |  |  |  |  |
| TS603-3 | 镍镉蓄电池直流屏 | 套 |  |  |  |  |
| TS603-4 | 10KV信号屏 | 台 |  |  |  |  |
| TS603-5 | 10KV控制屏 | 台 |  |  |  |  |
| TS603-6 | 高压母线槽 | 米 |  |  |  |  |
| TS603-7 | 低压母线槽 | 米 |  |  |  |  |
| TS603-8 | 负荷开关(带操作机构) | 台 |  |  |  |  |
| TS603-9 | 变压器 | 台 |  |  |  |  |
| TS603-10 | 变电所照明电源箱 | 台 |  |  |  |  |
| TS603-11 | 摸拟屏 | 块 |  |  |  |  |
| TS603-12 | 配电箱（控制箱） | 台 |  |  |  |  |
| TS603-13 | 电源控制箱 | 台 |  |  |  |  |
| TS604 UPS电源 |  |  |  |  |  |  |
| TS604-1 | UPS电源 | 套 |  |  |  |  |
| TS605柴油发电机组 |  |  |  |  |  |  |
| TS605-1 | 柴油发电机组 | 套 |  |  |  |  |
| TS606 电力监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| TS606-1 | 电力监控系统 | 套 |  |  |  |  |
| TS607 照明设备 |  |  |  |  |  |  |
| TS607-1 | 高杆灯 | 座 |  |  |  |  |
| TS607-2 | 中杆灯 | 座 |  |  |  |  |
| TS607-3 | 路灯 | 支 |  |  |  |  |
| TS607-4 | 景观照明灯 | 只 |  |  |  |  |
| TS608 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |
| TS608-1 | 电缆 | 米 |  |  |  |  |
| TS608-2 | 角钢 | 吨 |  |  |  |  |
| TS608-3 | 接地扁钢 | 米 |  |  |  |  |
| TS608-4 | 钢管 | 米 |  |  |  |  |
| TS609 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| TS609-1 | 信号灯 | 只 |  |  |  |  |
| TS609-2 | 熔断(器)丝 | 只 |  |  |  |  |
| TS609-3 | 断路器 | 只 |  |  |  |  |
| TS609-4 | 按钮 | 只 |  |  |  |  |
| TS609-5 | 空气开关 | 只 |  |  |  |  |
| TS609-6 | 整流器 | 只 |  |  |  |  |
| TS609-7 | 灯管 | 只 |  |  |  |  |
| TS610 维修仪表工具 |  |  |  |  |  |  |
| TS610-1 | 高压检修工具 | 套 |  |  |  |  |
| TS610-2 | 五金工具 | 套 |  |  |  |  |
| TS610-3 | 数字万用表 | 只 |  |  |  |  |
| TS610-4 | 钳形表 | 只 |  |  |  |  |
| 清单 第TS600章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS700章 防雷与接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 备注 |
| TS702 直接雷防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS702-1 | 避雷针 | 根 |  |  |  |  |  |
| TS702-2 | 消雷器(含安装塔) | 座 |  |  |  |  |  |
| TS703 感应雷防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS703-1 | 电源过电压保护器 | 台 |  |  |  |  |  |
| TS703-2 | 双绞线信号过电压保护器 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS703-3 | 网络信号过电压保护器 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS703-4 | 视频信号过电压保护器 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS703-5 | 音频过电压保护器 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS703-6 | 专线信号过电压保护器 | 对 |  |  |  |  |  |
| TS704 接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS704-1 | 角钢 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS704-2 | 扁钢 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS704-3 | 钢管 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS704-4 | 接地电缆 | 米 |  |  |  |  |  |
| TS705 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| TS705-1 | 电源过电压保护器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS705-2 | 双绞线信号过电压保护器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS705-3 | 网络信号过电压保护器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS705-4 | 视频信号过电压保护器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS705-5 | 音频过电压保护器 | 只 |  |  |  |  |  |
| TS705-6 | 专线信号过电压保护器 | 只 |  |  |  |  |  |
| 清单 第TS700章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS800章 附属设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| TS802 管道 |  |  |  |  |  |  |
| TS802-1 | HDPE双壁波纹管 | 米 |  |  |  |  |
| TS802－2 | LDPE子管 | 米 |  |  |  |  |
| TS802-3 | HDPE硅芯管 | 米 |  |  |  |  |
| TS802-4 | HBB电缆保护管 | 米 |  |  |  |  |
| TS802-5 | 电缆桥架 | 米 |  |  |  |  |
| TS802-6 | 钢管 | 米 |  |  |  |  |
| TS802-7 | 钢管支架 | 只 |  |  |  |  |
| TS802-8 | 钢构件 | 吨 |  |  |  |  |
| TS802-9 | 电缆支架 | 只 |  |  |  |  |
| TS803 管沟 |  |  |  |  |  |  |
| TS803-1 | 电缆管沟 | 米 |  |  |  |  |
| TS803-2 | 消防管沟 | 米 |  |  |  |  |
| TS804 机电土建 |  |  |  |  |  |  |
| TS804-1 | 人孔 | 只 |  |  |  |  |
| TS804-2 | 手孔 | 只 |  |  |  |  |
| TS804-3 | 紧急电话平台基础 | 项 |  |  |  |  |
| TS804-4 | 设备基础 | 项 |  |  |  |  |
| TS804-5 | 高杆灯基础 | 项 |  |  |  |  |
| TS804-6 | 集水井 | 项 |  |  |  |  |
| TS804-7 | 水池 | 项 |  |  |  |  |
| TS804-8 | 水泵房 | 项 |  |  |  |  |
| TS804-9 | 回填土 | 立方米 |  |  |  |  |
| TS805 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| TS805-1 | 电缆支架 | 只 |  |  |  |  |
| TS805-2 | 钢管支架 | 只 |  |  |  |  |
| 清单 第TS800章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

工 程 量 清 单

| TS900章 培训与测试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| TS901 | 培训费用 | 项 |  |  |  |  |
| TS902 | 测试 | 项 |  |  |  |  |
| 清单 第TS900章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

# C. 专项暂定金额汇总表

| 清单编号 | 细目号 | 细 目 名 称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TS100 | TS111 | 临时工程 |  |  |
| TS100 | TS122 | 施工图补充设计 |  |  |
| TS100 | TS124 | 工厂监造与检验 |  |  |
| TS100 | TS126 | 联网测试 |  |  |
| TS100 | TS129 | 交工检测与验收 |  |  |
| TS200 | TS217 | 备品备件 |  |  |
| TS300 | TS311 | 备品备件 |  |  |
| TS400 | TS411 | 备品备件 |  |  |
| TS500 | TS510 | 备品备件 |  |  |
| TS600 | TS625 | 备品备件 |  |  |
| TS700 | TS713 | 备品备件 |  |  |
| TS800 | TS819 | 备品备件 |  |  |
| TS900 | TS901 | 培训费 |  |  |
| 清单 专项暂定金额合计 人民币 元 |  |  |  |  |

# D. 工程量清单汇总表

| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS100 | 总则 |  |
| 2 | TS200 | 监控系统 |  |
| 3 | TS300 | 通信系统 |  |
| 4 | TS400 | 收费系统 |  |
| 5 | TS500 | 隧道机电系统 |  |
| 6 | TS600 | 供配电系统 |  |
| 7 | TS700 | 防雷与接地系统 |  |
| 8 | TS800 | 附属设施 |  |
| 9 | TS900 | 培训与测试 |  |
| 10 | 第TS100章至第TS900章清单合计 |  |  |
| 11 | 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计（同上表C） |  |  |
| 12 | 清单合计减去专项暂定金额（即10-11） |  |  |
| 13 | 不可预见费（暂定金额）（以上第12项的10%） |  |  |
| 14 | 投标价（10+13） |  |  |

投标工程量清单格式

# A．说  明

# 工程量清单

合同段：

| TS100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 清单 第TS100章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：              （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           （签名）

日期：           年     月     日

工 程 量 清 单

合同段：

| TS 章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 清单 第TS 章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：              （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           （签名）

日期：           年     月     日

工 程 量 清 单

合同段：

| TS900章 培训与测试 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 清单 第TS900章合计 人民币 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：              （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           （签名）

日期：           年     月     日

# C. 专项暂定金额汇总表

合同段：

| 清单编号 | 细目号 | 细 目 名 称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 专项暂定金额合计 人民币 元 |  |  |  |  |

投标人名称：              （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           （签名）

日期：           年     月     日

# D. 工程量清单汇总表

合同段：

| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | 第TS 章至第TS 章清单合计 |  |  |
| 11 | 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计（同上表C） |  |  |
| 12 | 清单合计减去专项暂定金额（即10-11） |  |  |
| 13 | 不可预见费（暂定金额）（以上第12项的10%） |  |  |
| 14 | 投标价（10+13） |  |  |

投标人名称：              （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：           （签名）

日期：           年     月     日

第9篇  投标书附表格式

目    录

| 表1 拟为承包本合同工程设立的组织机构图••••••••••••••••••••••••••••••••• | 366 |
| --- | --- |
| 表2 拟在本合同工程任职的主要人员简历表••••••••••••••••••••••••••••••••• | 367 |
| 表3 拟投入本合同工程的主要施工机械表•••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 368 |
| 表4 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表••••••••••• | 368 |
| 表5 分包人表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 369 |
| 表6 特殊分包人表（如有，由业主填写）•••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 370 |
| 表7 主要产品的制造商、供货商或代理商资格证明••••••••••••••••••••••••• | 371 |
| 表8 主要设备材料技术响应表•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 380 |
| 表9主要产品说明书、样本、检测报告、承诺书以及相关证明材料•••••••••• | 381 |

表1   拟为承包本合同工程设立的组织机构图

说明：

表2  拟在本合同工程中任职的主要人员简历表

| - 姓 名 |  | - 年 龄 |  | - 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 职 称 |  | - 职 务 |  | - 拟在本合同工程中担任职务 |  |  |
| - 毕业学校 | - 年 月毕业于 （学校） 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |
| - 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| - 年～年 | - 参加过施工的工程项目名称 |  |  |  | - 担任何职 | - 备注 |

说明：(1)“主要人员”指实际参加本合同工程施工的项目管理、技术等方面的负责人。下列人员需填写此表，（每人填一张）：

①项目经理                                ②项目副经理（如有）

③技术项目负责人（总工程师）              ④质检工程师

⑤监控、通信、收费、通风、供配电、照明、消防、土建等专业工程师

⑥财务负责人                              ⑦安全生产负责人

⑧计划统计负责人等

(2)每张简历表后应附有身份证、毕业证和职称资格证书，项目经理、试验人员资格证书的复印件。

表3  拟投入本合同工程的主要施工机械表

| 机械 名称 | 规格 型号 | 额定功率（kW） 或容量（m3） 或吨位（t） | 厂牌及出厂时间 | 数量（台） |  |  |  | 新旧程度（%） | 预计进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小计 | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拥有 | 新购 | 租赁 |  |  |

表4 拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 分包人表

| 分包人名称 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人姓名 |  | 营业执照号码 |  | 资质等级证书号码 |  |
| 拟分包的工程内容 | 估计分包值（元） |  | 以往做过的类似工程 |  |  |
|  |  |  | 注： (1)本栏应写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、工程地点、造价、工期、竣工年份和其业主与监理工程师的姓名和地址。 (2)若无分包人，则投标人应填写“无”。 |  |  |
| 分包值合计 |  |  |  |  |  |

表6 特殊分包人表（如有，由业主填写）

| 特殊分包人名称 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人姓名 |  | 营业执照 |  | 资质等级证书号码 |  |
| 拟分包的工程内容 | 估计分包值（元） |  | 以往做过的类似工程 |  |  |
|  |  |  | 注：本栏应写明特殊分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、工程地点、造价、工期、竣工年份和其业主与监理工程师的姓名和地址。 |  |  |
| 分包值合计 |  |  |  |  |  |

表7 主要产品的制造商、供货商或代理商的资格证明

表7-1  投标人自制主要产品的资格证明

表7-2  主要产品制造商的资格证明

表7-3  主要产品制造商的授权书

表7-4  主要产品供货商的资格证明

表7-5  主要产品供货商的授权书

表7-6  主要产品代理商的资格证明

表7-7  主要产品代理商的授权书

表7附件  制造商、供货商或代理商的相关证明文件（包括：制造商、供货商或代理商的法人营业执照，法定机构出具的检测报告、入网许可证、生产许可证、认证证书、代理商代理证书等）

表7-1  投标人自制主要产品的资格证明

致：  （招标人全称）

我们  （投标人名称）  ，根据 （国家名称、法律） 正式组织，并以 （投标人地址）  为主要营业地, 针对贵方招标文件的内容，本签字人声明：

1.我们愿意并能够提供投标工程量清单中的   （品目号）  ，    （货物名称）   。

2.由我们供应的  （品目号）   ，  （货物名称）   已获得了工程所在国的充分许可。

3.由我们供应的  （品目号）  ，  （货物名称）   已有    年的生产历史，累计产品销售量已达到       万台（只），累计产品销售额已达到      万元。

4.本签字人确认资格证明中的说明是真实的，准确的。

投 标 人 名 称：                               （盖章）

授权签字代表姓名：                               （签字）

授权签字代表职务：

传   真／电   话：

表7-2  主要产品制造商的资格证明

致：    （招标人全称）

我们 （制造商名称） ，根据  （国家名称、法律） 正式组织,并以 （制造商地址） 为主要营业地, 针对贵方招标文件的内容，本签字人声明：

1.我们愿意并能够提供投标工程量清单中的   （品目号）  ，    （货物名称）   。

2.由我们供应的  （品目号）   ，  （货物名称）   已获得了工程所在国的充分许可。

3.由我们供应的  （品目号）  ，  （货物名称）  已有    年的生产历史，累计产品销售量已达到       万台（只），累计产品销售额已达到      万元。

4.本签字人确认资格证明中的说明是真实的，准确的。

授权的制造商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：

传   真／电   话：

表7-3  主要产品制造商的授权书

致：    （招标人全称）

我们（制造商名称） ，根据  （国家名称、法律）  正式组织,并以 （制造商地址） 为主要营业地,兹指定    （投标人名称）    一个正式组建的以    （投标人地址）     为营业地的公司，作为我方真实、合法之代理人以从事以下行为：

1.在投标活动中，代表和约束由我方进行生产或制造的投标书中指定的设备的供货投标。

2.作为制造商，我们将作为上述投标的共同投标者并联合以及分别地对投标要求负责。

3.我们通过认可和确认    （投标人名称）    或其正式授权代表之所有合法行为或为达到目标的所为，全权委托    （投标人代表）    进行上述投标中认为必要、正当的活动，授权其有替换、撤回等权力,并以之作为我方可以或可能的行为。

4.我们于         年     月     日 签署本文件，以此为证。

授权的制造商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：

传   真／电   话：

表7-4  主要产品供货商的资格证明

致：  （招标人全称）

我们  （供货商名称）   ，根据  （国家名称、法律）  正式组织,并以 （供货商地址）  为主要营业地, 针对贵方招标文件的内容，本签字人声明：

1.我们愿意并能够提供投标工程量清单中的   （品目号）  ，    （货物名称）   。

2.由我们供应的  （品目号）   ，  （货物名称）   已获得了工程所在国的充分许可。

3.由我们供应的  （品目号）  ，  （货物名称）   已有    年的供货历史，累计产品销售量已达到       万台（只），累计产品销售额已达到      万元。

4.本签字人确认资格证明中的说明是真实的，准确的。

授权的供货商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：

传   真／电   话：

表7-5  主要产品供货商的授权书

致：   （招标人全称）

我们（供货商名称）  ，根据（国家名称、法律）  正式组织,并以  （供货商地址）  为主要营业地,兹指定    （投标人名称）    一个正式组建的以    （投标人地址）     为营业地的公司，作为我方真实、合法之代理人以从事以下行为：

1.在投标活动中，代表和约束由我方进行供货的投标书中指定的设备的供货投标。

2.作为供货商，我们将作为上述投标的共同投标者并联合以及分别地对投标要求负责。

3.我们通过认可和确认    （投标人名称）    或其正式授权代表之所有合法行为或为达到目标的所为，全权委托    （投标人代表）    进行上述投标中认为必要、正当的活动，授权其有替换、撤回等权力,并以之作为我方可以或可能的行为。

我们于         年     月     日 签署本文件，以此为证。

授权的供货商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：

电   话／传   真：

表7-6  主要产品代理商的资格证明

致：   （招标人全称）

我们（代理商名称）  ，根据 （国家名称、法律） 正式组织,并以  （代理商地址）  为主要营业地, 针对贵方招标文件的内容，本签字人声明：

1.我们愿意并能够提供投标工程量清单中的   （品目号）  ，    （货物名称）   。

2.由我们代理供应的  （品目号）  ， （货物名称）   已获得了工程所在国的充分许可。

3.由我们代理供应的  （品目号）  ，  （货物名称）   已有    年的代理历史，累计产品代理销售量已达到       万台（只），累计产品代理销售额已达到      万元。

4.本签字人确认资格证明中的说明是真实的，准确的。

授权的代理商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：

电话／传真：

表7-7  主要产品代理商的授权书

致：    （招标人全称）

我们（代理商名称）  ，根据  （国家名称、法律） 正式组织,并以 （代理商地址）  为主要营业地,兹指定    （投标人名称）    一个正式组建的以    （投标人地址）     为营业地的公司，作为我方真实、合法之代理人以从事以下行为：

1.在投标活动中，代表和约束由我方进行代理的投标书中指定的设备的供货投标。

2.作为代理商，我们将作为上述投标的共同投标者并联合以及分别地对投标要求负责。

3.我们通过认可和确认    （投标人名称）    或其正式授权代表之所有合法行为或为达到目标的所为，全权委托    （投标人代表）    进行上述投标中认为必要、正当的活动，授权其有替换、撤回等权力,并以之作为我方可以或可能的行为。

我们于         年     月     日签署本文件，以此为证。

授权的代理商名称：                            （盖章）

授权签字代表姓名：                            （签字）

授权签字代表职务：

电话／传真：

表7附件  制造商、供货商或代理商的相关证明文件

1.制造商、供货商或代理商的法人营业执照；和/或

2.法定机构出具的检测报告；和（或）

3.入网许可证；和（或）

4.生产许可证；和（或）

5.认证证书；和（或）

6.代理商代理证书等

表8  主要设备材料技术响应表

| 工程量 清单号 | 设备名称 | 招标文件技术规范要求的技术指标 | 投标人所选设备 的型号规格 | 投标人所选设备 的技术指标 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表9  主要产品说明书、样本、检测报告、承诺书

以及相关证明材料

| 序号 | 设备名称 | 设备规格型号 | 页码/第 册 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.产品说明书、样本等必须按要求经生产厂商盖章确认；

2.如果产品说明书、样本、检测报告等弄虚作假，一经查实，其投标将被拒绝；

3. 表内“页码/第 册”允许以清晰的文字填入。

第10篇  合同协议书格式

# A. 合同协议书格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写）

鉴于业主为修建（公路项目名称）并接受了承包人对该项工程      合同段的投标书，现由（业主全称）（以下简称“业主”）为一方和（承包人全称）（以下简称“承包人”）为另一方于    年    月    日共同达成并签订本协议如下：

1.第      合同段由K    十    至 K    ＋   ，长约    km，有立交    处；大中桥   座，计长    m；隧道   座，计长   m；收费站   个；收费（分）中心   个；监控（分）中心   个；通信（分）中心   个、服务区    处以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：

(1)合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2)中标通知书；

(3)投标书和投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(4)合同专用条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(5)合同通用条款；

(6)标价的工程量清单；

(7)投标技术文件与图纸（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

(8)招标技术规范与图纸（含施工图补充设计和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

(9)其他投标文件及其附表；

(10)在本合同专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

3.上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币（大写）

元（￥         元）。

5.由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。

6.作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

7.承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为    天，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的发开工通知书期限内发出。

8.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后终止。

9.本协议书正本二份、副本   份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

业          主：（单位全称）（盖章）        承    包    人：（单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                            法 定 代 表 人

或                                        或

其授权的代理人：    （职务）              其授权的代理人：    （职务）

（姓名）                                  （姓名）

（签字）                                  （签字）

日          期：    年    月    日

# B．廉政合同格式

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、

廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（全称）（以下简称“甲方”）与施工单位（全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行（项目名称）工程的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为（项目名称）工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8.本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲          方：（单位全称）（盖章）        乙          方：（单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                            法 定 代 表 人

或                                        或

其授权的代理人：    （职务）              其授权的代理人：    （职务）

（姓名）                                  （姓名）

（签字）                                  （签字）

地          址：                          地          址：

电          话：                          电          话：

日          期：      年   月   日        日          期：      年   月   日

甲方监督单位： （全称）（盖章）            乙方监督单位：  （全称）（盖章）

# C．安全生产合同格式

为在                           施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                          （以下简称“甲方”）与承包人     （全称）      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲          方：（单位全称）（盖章）        乙          方：（单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人                            法 定 代 表 人

或                                        或

其授权的代理人：    （职务）              其授权的代理人：    （职务）

（姓名）                                  （姓名）

（签字）                                  （签字）

地          址：                          地          址：

电          话：                          电          话：

日          期：      年   月   日        日          期：      年   月   日

# D.工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，工程的建设单位     （全称）     （以下称甲方）与施工单位   （全称）        （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为             工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责，施工质量责任人         。

- 甲方双方的权利与义务

- 严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

- 严格执行              工程施工合同文件，自觉按合同办事。

- 双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

- 发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- 甲方的义务

- 甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

- 甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁地建筑物及其他障碍物。

- 甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

- 甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

- 甲方不得明示或暗示乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

- 甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

- 乙方的义务

- 乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

- 乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工义务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

- 乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

- 乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

- 乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

- 乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应能及时提出意见和建议。

- 乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

- 乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

- 乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

- 违约责任

- 甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

- 本合同为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

- 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲          方：（单位全称）（盖章）        乙          方：（单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人：                          法 定 代 表 人：

地          址：                          地          址：

电          话：                          电          话：

年   月   日                              年   月   日

甲方监督单位（盖章）：                     乙方监督单位（盖章）：

年   月   日                             年   月   日

# E．项目经理委任书格式

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（业主全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

承  包  人：  （全称）（盖章）

法定代表人：     （职务）

（姓名）

（签字）

年   月   日

抄送：（监理工程师）

# F．联合体协议书格式

联合体协议书

（甲公司名称）、（乙公司名称）愿意组成联合体，参加（公路项目名称）第      合同段工程投标。现就有关事宜订立协议如下：

1.（公司名称）为联合体主办人，（乙公司名称）为联合体成员；

2.联合体内部有关事项规定如下：

(1)由主办人负责与业主联系；

(2)投标工作由联合体主办人负责，由双方组成的投标小组具体实施；

(3)联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险；

(4)如中标，联合体内部将签订施工协议书，各自按协议规定负责施工。

主办人（甲公司名称）承担总工程量的     ％，联合体成员（乙公司名称）承担总工程量的        ％；

(5)投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

3.本协议书自签署之日起生效，在上述2（4）所述的联合体施工协议书签订后自行失效；联合体主办人应立即将该施工协议书送交业主和监理工程师各一份。

4.本协议书正本一式三份，送交业主一份，联合体成员各执一份；副本一式六份，联合体成员各执三份。

甲公司名称：  （全称）（盖章）           乙公司名称：  （全称）（盖章）

法定代表人：     （职务）               法定代表人：     （职务）

（姓名）                                （姓名）

（签字）                                （签字）

年   月   日                            年   月   日

第11篇  履约担保格式

# A. 履约银行保函格式

履约银行保函

致：（业主全称）

鉴于（承包人全称）（以下简称“承包人”）与（业主全称）（以下简称“业主”）签订修建（公路项目名称）第     合同段合同协议书，并保证按合同规定承担该合同段工程的实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）     元（￥          元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的        天内，在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保金额支付完毕，或业主向承包人颁发交工证书之日起失效。

担保银行：（银行全称）（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人：    （职务）

（姓名）

（签名）

年    月    日

# B．开工预付款银行保函格式

开工预付款银行保函

致：（业主全称）

根据（承包人全称）（以下简称“承包人”）与（业主全称）（以下简称“业主”）签订的修建（公路项目名称）第     合同段的合同规定，承包人按规定的金额提交一份开工预付款银行保函（以下简称“保函”）作为担保，承包人即有权得到业主支付的一笔相等金额的开工预付款。我行愿意出具保函为承包人担保，担保金额为人民币（大写）        元（￥      元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因承包人未能履行合同规定的义务而要求收回开工预付款的书面通知和付款凭证后的   天内，在担保金的限额内向业主支付该款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向承包人索还上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函的担保金额，在任何时候应不超过开工预付款的金额减去承包人已偿还的金额。此偿还的金额是通过监理工程师按合同规定向承包人签收的多次阶段支付证书来扣除的。承包人根据监理工程师签收的阶段支付证书向银行出具的单据是我行减少本保函担保金额的证明。

本保函自上述开工预付款支付给承包人之日起生效，在收到监理工程师签发的支付证书（副本）说明上述开工预付款已完全偿还时失效，并退回我行。

担保银行： （银行全称）（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人：     （职务）

（姓名）

（签字）

年    月    日

附篇  施工组织设计建议书格式

# 附篇 施工组织设计建议书格式

1.施工组织设计建议书共由三张表（图）组成。投标人应按“投标人须知”第10.2款的要求，依照所附的格式认真编制。

2.由投标人填报的本建议书应控制在30000字以内．并将作为评标的考虑因素之一。

3.投标人如果中标，将提交详细的施工组织设计、进度计划，但应与本建议书基本上保持一致。

4.本建议书包含下列内容：

表1   施工组织设计的文字说明

表2   主要分项工程施工工艺框图

表3   施工总体计划表

表1  施工组织设计文字说明

投标人应按以下要点，详细编写文字说明；但文字宜精炼、内容具体。

1.设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法

2.主要工程项目的施工方案、施工方法

3.各分项工程的施工顺序

4.确保工程质量和工期的措施

5.重点（关键）和难点工程的施工方案、方法及其措施

6.冬季和雨季的施工安排

7.质量安全保证体系

8.确保文明施工的措施

9.培训方案

10.测试及试运行方案

11.售后服务方案

12.其他应说明的事项

表2  施工工艺框图

绘制主要分项工程的施工工艺框图，并加以文字说明：

1.监控设备安装

2.通信设备安装

3.收费设备安装

4.线缆敷设

5.配电盘柜安装

6.风机安装

7.消防设备安装

8.附属设备安装

附注：上述各项，投标人应根据所投合同项目的实际工程分项情况填写。

表3  施工总体计划表

| 年度 主要工程项目 月份 | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … |

第 四 卷

第12篇   图  纸

- 图纸

（另册出版）

编  后  语

2003年，在浙江省交通厅的统一安排下，由浙江省公路管理局建设管理处与浙江省机电设计研究院有限公司联合组成课题组，对高速公路机电工程招投标和建设管理规范性文件进行专题研究，并以《中华人民共和国招标投标法 》、七部委《工程建设项目施工招标投标办法 》 、交通部《公路工程施工招标投标管理办法》、交通部《公路工程国内招标文件范本（2003年版）》及国家相关行业有关机电标准和规范为依据，结合我省高速公路机电工程招投标工作实践和发展趋势，在广泛征求意见的基础上编制完成了《浙江省高速公路机电工程招标文件编制办法及招标文件范本（试行）》，旨在加强我省高速公路机电工程招投标和行业管理工作，规范建设程序和施工行为，为解决施工建设问题提供指导依据。

《浙江省高速公路机电工程招标文件编制办法及招标文件范本（试行）》是我省高速公路机电工程建设领域内的系统性工具用书，其中“范本”共分四卷，第一卷包括投标邀请书格式、投标人须知、合同通用条款、合同专用条款；第二卷为技术规范；第三卷包括投标书及投标担保格式、工程量清单、投标书附表格式、合同协议书格式、履约担保格式、施工组织设计建议书格式等；第四卷为图纸，同时要求使用者在高速公路机电工程项目招标过程中，依据“编制办法”并结合项目工程实际，编制《项目专用本》与“范本”共同使用。

高速公路机电工程系统结构复杂，技术发展迅猛，产品更新快，由于时间仓促，加上水平有限，错误和问题也一定在所难免，还请使用者谅解，并希望能将及时将使用中遇到的问题、意见和建议及时反馈到省公路管理局建设管理处（杭州市梅花碑4号，310009），以便我们修改、补充和完善。

《浙江省高速公路机电工程招标文件编制办法及招标文件范本（试行）》编写过程中，得到了浙江省交通厅建管处、科教处、质监站、省公路局总工室、高速公路联网收费结算中心、省交通规划设计研究院、杭州交通投资有限公司、杭州市交通设施建设处、台州高速公路二期工程建设指挥部、浙江江南工程建设监理有限公司、杭州中新建筑工程监理有限公司等单位和部门的大力支持和帮助，以及孙普参、徐根法、江立生、张建光、金文彪、戴晓栋、贺建光、闻季麟、许忠楠、曹一中、何祖荫、陶仙玲、许建华、邬烈伟等领导和专家的指导，在此，对上述单位和个人表示衷心和真诚地感谢！

浙 江 省 公 路 管 理 局

浙江省机电设计研究院有限公司

二○○五年十月

参 考 文 献

- 《中华人民共和国招标投标法》 中华人民共和国主席令  第二十一号

- 《交通部公路工程国内招标文件范本》（2003）

- 《公路工程质量检验评定标准  第二册  机电工程》（JTG F80/2－2004）

- 《工程建设项目施工招标投标办法》  七部委令  第30号

- 《公路工程施工招标投标管理办法》  交通部令  2002年第2号

- 《公路工程施工招标评标委员会工作细则》 交通部交公路发〔2003〕70号

- 《关于对参与公路工程投标和施工的公路施工企业资质要求的通知》  交通部交公路发〔2002〕544号

- 《关于印发浙江省公路水运工程施工招标投标管理实施细则（修订稿）的通知》  浙江省交通厅  浙交[2003]309号

- 《关于公路水运工程施工招标文件和资格预审试行核准制的通知》  浙交〔2001〕544号

- 《关于试行公路、水运工程施工招标决标核准制的通知》  浙交〔2000〕368号